NCM G.02.02:2018
NCM G.02.01:2017

	REPUBLICA MOLDOVA


[image: image1.png]



	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	REŢELE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

	NCM G.02.02:2018

	Instalaţii electrice, de automatizare, semnalizare 

şi telecomunicaţii

	Amenajarea protecţiei clădirilor şi construcţiilor 

contra trăsnetului 


	EDIŢIE OFICIALĂ

	MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII

	CHIŞINĂU 2018


	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII 
NCM G.02.02:2018

	ICS 93.010

	Amenajarea protecţiei clădirilor şi construcţiilor contra trăsnetului



	CZU

Cuvinte cheie: curent de trăsnet, lovitură de trăsnet, riscurile loviturii de trăsnet, zonă de protecţie împotriva trăsnetului, sistem de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet, sistem aerian de captare, conductoare de coborâre, eficienţa sistemului de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet, descărcătoare pentru protecţia împotriva supratensiunilor, înălţimea paratrăsnetului, dispozitive de protecţie la supratensiuni.


Preambul

1
ELABORAT de Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S.: 

       dr. ing. C. Codreanu

2
ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii G.02 " Instalaţii electrice, de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii", procesul-verbal   

       nr. XX din XX.XX.2017.

3
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii 

       nr. XX din XX.XX.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. XX, art. XX), cu aplicare din XX.XX.2018.

4     Până la punerea în aplicare a codului de practică respectiv, care va asigura executarea dispoziţiilor prezentului document normativ NCM G.02.02, va rămâne în vigoare РД 34.21.122-87.

Introducere

Prezentul Normativ în construcţii este elaborat în scopul perfecţionării bazei normativ-tehnice de proiectare a sistemelor de protecţie contra supratensiunilor de trăsnet. 
Loviturile de trăsnet pot fi sursa unor importante daune sau pericole pentru structurile aflate la sol cât şi pentru instalaţiile electrice conectate la aceste structuri. Cunoaşterea probabilităţii de apariţie a acestor evenimente precum şi a riscului acceptat, a daunelor care rezultă în urma căderii trăsnetului va permite dimensionarea măsurilor de protecţie, astfel încât să se realizeze atât condiţiile tehnice dar şi cele economice, precum şi asigurarea securităţii pentru utilizatorii clădirilor şi construcţiilor şi va fi direcţionat pentru realizarea sarcinilor determinate în documentele normative ale Republicii Moldova în domeniul asigurării securităţii clădirilor şi construcţiilor contra loviturilor de trăsnet.
Cuprins

	1
	Domeniu de aplicare
	
	1

	2
	Referinţe normative
	
	1

	3
	Termeni şi definiţii
	
	2

	4
	Prevederi generale
	
	5

	4.1
	Clasificarea clădirilor şi construcţiilor conform dotării cu protecţie contra trăsnetului
	
	5

	4.2
	Parametrii curenţilor de trăsnet
	
	6

	4.2.1
	Clasificarea acţiunilor curenţilor de trăsnet
	
	8

	4.2.2
	Densitatea loviturilor de trăsnet în pământ
	
	8

	4.2.3
	Parametrii curenţilor de trăsnet, propuşi pentru normarea mijloacelor de protecţie împotriva acţiunilor electromagnetice ale trăsnetului 
	
	8

	5
	Stabilirea necesităţii prevederii unei IPT pentru o construcţie şi alegerea nivelului de protecţie împotriva trăsnetului. 
	
	8

	5.1
	Cazuri în care echiparea cu IPT este obligatorie
	
	9

	5.2
	Avarii şi pierderi
	
	10

	5.3
	Risc şi componente de risc
	
	12

	5.4
	Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri
	
	14

	6
	Evaluarea riscului
	
	16

	6.1
	Procedura de bază
	
	16

	6.2
	Structura de luat în considerare pentru evaluarea riscului
	
	16

	6.3
	Serviciu de luat în considerare pentru evaluarea riscului
	
	16

	6.4
	Risc acceptabil
	
	16

	6.5
	Procedura pentru evaluarea necesităţii unei protecţii
	
	17

	6.6
	Procedura pentru evaluarea eficienţei tehnice şi economice a unei protecţii
	
	17

	6.7
	Alegerea măsurilor de protecţie contra trăsnetului
	
	19

	7
	Evaluarea componentelor de risc pentru o structură
	
	20

	7.1
	Ecuaţia de bază
	
	20

	7.2
	Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură (S1)
	
	20

	7.3
	Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului lângă structură (S2)
	
	20

	7.4
	Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)
	
	20

	7.5
	Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului lângă o linie racordată la structură (S4)
	
	21

	7.6
	Sinteza componentelor de risc pentru o structură
	
	21

	7.7
	Împărţirea structurii în zone Zs
	
	22

	7.8
	Evaluarea componentelor de risc într-o structură cu zone Zs
	
	22

	7.8.1
	Principii generale
	
	22

	7.8.2
	Structura cu o singură zonă
	
	23

	7.8.3
	Structura cu zone multiple
	
	23

	7.8.4
	Analiza eficienţei economice a măsurilor de protecţie împotriva pierderilor economice (L4)
	
	23

	8.
	Protecţia împotriva loviturilor directe ale trăsnetului
	
	23

	8.1
	Complexul mijloacelor de protecţie contra trăsnetului
	
	23

	8.2
	Sistem exterior de protecţie contra trăsnetului
	
	23

	8.2.1
	Paratrăsnete
	
	24

	8.2.2
	Conductoare de coborâre
	
	25

	8.2.3
	Prizele de legare la pământ
	
	26

	8.2.4
	Fixarea şi conexiunea elementelor de exterior a protecţie contra trăsnetului
	
	27

	8.3
	Alegerea paratrăsnetului
	
	27

	8.3.1
	Consideraţii generale
	
	27

	8.3.2
	Zonele tip de protecţie a paratrăsnetelor de tip tijă şi de tip funie
	
	28

	8.3.3
	Determinarea zonelor de protecţie conform recomandărilor IEC
	
	33

	8.3.4
	Protecţia liniilor în cablu optice a reţelelor magistrale şi interzonale de comunicaţii electronice
	
	34

	8.3.5
	Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet a cablurilor electrice şi optice de comunicaţii electronice, pozate în localitate sătească
	
	34

	8.3.6
	Protecţia cablurilor pozate de-a lungul marginii pădurii, în apropierea copacilor singulari, stâlpilor, pilonilor
	
	34

	9
	Protecţia contra acţiunilor secundare ale trăsnetului
	
	35

	9.1
	Considerente generale
	
	35

	9.2
	Zonele protecţiei contra acţiunii trăsnetului
	
	35

	9.3
	Ecranarea
	
	38

	9.4
	Conexiuni
	
	39

	9.4.1
	Conexiuni la graniţele zonelor
	
	39

	9.4.2
	Conexiuni din interiorul obiectului protejat
	
	40

	9.5
	Legarea la pământ
	
	42

	9.6
	Dispozitive de protecţie contra supratensiunilor
	
	42

	9.7
	Protecţia utilajului din clădirile existente
	
	43

	9.7.1
	Măsurile de protecţie la utilizarea sistemului exterior de protecţie contra trăsnetului
	
	44

	9.7.2
	Măsurile de protecţie la utilizarea cablurilor
	
	45

	9.7.3
	Măsurile de protecţie la utilizarea antenelor şi a altui utilaj
	
	45

	9.7.4
	Măsurile de protecţie a cablurilor de forţă şi a cablurilor de comunicaţii electronice dintre clădiri
	
	46

	
	Anexa 1. Caracteristicile intensităţilor activităţilor de furtună şi afecţiunilor clădirilor şi construcţiilor datorate furtunilor
	
	47

	
	Anexa 2. Recomandări privitor la documentaţia de exploatare tehnică, ordinea de primire în exploatare şi exploatarea instalaţiilor de protecţie contra loviturilor de trăsnet
	
	47

	
	Traducerea autentică a documentului în limba rusă
	
	51


	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

	Amenajarea protecţiei clădirilor şi construcţiilor contra trăsnetului
Устройство молниезащиты зданий и сооружений
Lighting protection of buildings and structures 



	Data punerii în aplicare: 2018-00-00


1  Domeniu de aplicare

1.1 Cerinţele prezentului Normativ privitor la amenajarea clădirilor şi construcţiilor contra trăsnetului trebuie executat pentru toate tipurile de clădiri şi construcţii indiferent de apartenenţa departamentală şi forma de proprietate.

1.2 Prezentul Normativ în construcţii stabileşte ansamblul necesar de măsuri şi mijloace destinate pentru asigurarea securităţii persoanelor (animalelor domestice), protecţia clădirilor, construcţiilor, utilajului şi materialelor contra exploziilor, incendiilor şi distrugerilor posibile cauzate de acţiunea trăsnetului.
Prezentul Normativ în Construcţii trebuie respectat la elaborarea proiectelor clădirilor şi construcţiilor.

1.3 Cerinţele prezentului Normativ în construcţii nu se aplică la proiectarea şi amenajarea protecţiei contra trăsnetului a sistemelor feroviare, vehiculelor, navelor maritime şi aeriene, instalaţiilor maritime, conductelor de mare presiune îngropate, conducte, linii de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii care nu sunt racordate la o structură, liniilor electrice de transport, a părţii electrice a staţiilor şi centralelor electrice, a reţelelor de contact, a antenelor radio şi de recepţie TV, a liniilor de telefonie şi de difuzare radio, precum şi a clădirilor şi construcţiilor exploatarea cărora este legată de utilizarea, producerea sau păstrarea pulberii şi substanţelor explozibile.

1.4 Prezentul Normativ în construcţii reglementează măsurile de protecţie contra trăsnetului, executate în timpul construcţiei, şi nu exclude utilizarea mijloacelor suplimentare de protecţie contra trăsnetului din incinta clădirii şi construcţiei la efectuarea reconstrucţiei sau instalarea utilajului tehnologic sau electric suplimentar.
1.5 La elaborarea proiectelor clădirilor şi construcţiilor pe lângă cerinţele prezentului Normativ în Construcţii trebuie luate în consideraţie cerinţele de executare a protecţiei contra trăsnetului a altor norme în vigoare, reguli, instrucţiuni şi standarde.

2  Referinţe normative
În prezentul normativ în construcţii sunt utilizate referinţe la următoarele documente normative:

	NCM E.03.02:2014
	
	Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

	SM EN 60079-10-1:2016
	
	Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase

	SM EN 60079-10-2:2016
	
	Atmosfere explozive. Partea 10-2: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive de praf

	SM EN 62305-1:2014
	
	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale

	SM EN 62305-2:2014
	
	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Managementul riscului

	SM EN 62305-3:2014
	
	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii

	SM EN 62305-4:2014
	
	Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din structuri


NOTĂ – La utilizarea acestui document normativ este oportun de a verifica valabilitatea documentelor normative conform Catalogului documentelor normative (DN) în construcţii actualizat în fiecare an, cu situaţia la 1 ianuarie a anului curent, conform indicatorilor informativi, publicaţi în anul curent, precum şi valabilitatea/actualizarea sau anularea funcţionării standardului respectiv pe site-ul www.estandard.md. 

Dacă documentele normative de referinţă au fost înlocuite (modificate), atunci la utilizarea actualului document normativ trebuie utilizate aceste documentele normative. Dacă documentul de referinţă a fost anulat fără înlocuire, atunci, poziţia în care se face trimitere la acesta este utilizată în măsura în care nu afectează această referinţă.

3  Termeni şi definiţii

În prezentul normativ sunt utilizaţi următorii termeni cu definiţiile corespunzătoare:

Avarie fizică (physical damage) – avarie a unei structuri (sau a conţinutului ei) sau a unui serviciu din cauza efectelor mecanice, termice, chimice şi de explozie ale trăsnetului

Conductor de coborâre (down-conductor system) – o parte din sistemul de exterior al protecţiei contra trăsnetului destinat pentru transmiterea curentului trăsnetului de la captorul de trăsnet la priza de pământ.
Conductor de conexiune (bonding conductor) – conductor care conectează părţi conductoare separate cu sistemul de protecţie contra trăsnetului.
Defectarea reţelelor electrice şi a sistemelor electronice (failure of electrical land electronic systems) –avarie permanentă a reţelelor electrice şi a sistemelor electronice din cauza impulsului electromagnetic generat de trăsnet.

Dispozitiv de protecţie la supratensiuni şi supracurenţi DPS (surge and overcurrent protection device SPD) –dispozitiv destinat să limiteze supratensiunile tranzitorii şi să devieze supracurenţi. Acesta conţine cel puţin o componentă neliniară (descărcător cu rezistenţă variabilă).
Durata trăsnetului T (flash duration) – timp în care există circulaţie de curent electric prin punctul de impact.

Ecran magnetic (magnetic shield) – anvelopă metalică tip grilă sau continuă care îmbracă obiectul de protejat sau o parte a acestuia, utilizată pentru reducerea defectărilor reţelelor electrice şi sistemelor electronice.

Elemente conductoare exterioare (external conductive parts) – orice fel de element metalic care pătrunde sau iese din structura de protejat cum ar fi conducte, elemente metalice ale cablurilor, canale metalice etc., care pot transporta o parte a curentului de trăsnet.

Eveniment periculos (dangerous event DE) – trăsnet care cade pe obiectul de protejat sau în apropierea acestuia. 

Inducerea potenţialului înalt (induction of high potential) – transferarea în clădirea sau construcţia protejată prin comunicaţiile metalice extinse (subterane şi supraterane), conductele (supraterane), linii în cablu etc.) a potenţialelor electrice, care apar la loviturile directe şi apropiate ale trăsnetului şi care creează pericolul de scânteiere din incinta obiectului protejat.

Impuls electromagnetic generat de trăsnet IEMT (lightning-induced electromagnetic impulse LIEI) – efecte electromagnetice ale curenului de trăsnet

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului IPT (lightning protection system LPS) – sistem complex de protecţie împotriva trăsnetului, destinat pentru reducerea avariilor fizice ale structurilor la lovitura de trăsnet, care se clasifică în două tipuri: 
- Instalaţie exterioară a sistemului de protecţie împotriva trăsnetului IESPT (external lightning protection system ELPS) care cuprinde un dispozitiv de captare, conductoare de coborâre şi o priză de pământ.

- Instalaţie interioară a sistemului de protecţie împotriva trăsnetului IISPT (internal lightning protection system ILPS) care cuprinde legăturile de echipotenţializare şi/sau izolaţia electrică a unei instalaţii exterioare a sistemului de protecţie împotriva trăsnetului.
Măsuri de protecţie MP (protection mesure PM) – măsuri luate pentru clădirea (construcţia) protejată în scopul reducerii riscului
Nivel de protecţie împotriva trăsnetului NPT (lightning protection level LPL) – număr, care corespunde setului de valori a parametrilor curentului de trăsnet şi care caracterizează probabilitatea la aceea, că valorile maxime şi minime ale parametrilor construcţiei nu vor fi depăşite la acţiunea trăsnetului
Obiect de protejat (object to be protected) – structură sau serviciu de protejat împotriva efectelor trăsnetului. 

Panta medie a impulsului de curent (average steepness of the front of impulse current) –  valoarea medie variaţiei intensităţii curentului pentru durata 
[image: image2.wmf]1

2

t

t

t

-

=

D

, care caracterizează intensitatea majorării intensităţii curentului pentru perioada iniţială secvenţei trăsnetului
Paratrăsnet (lighting rod LR) - dispozitiv, care preia lovitura trăsnetului şi direcţionează curentul acestuia în pământ. În caz general paratrăsnetul este alcătuit din suport; paratrăsnet, care preia nemijlocit lovitura trăsnetului; conductoare de coborâre, prin care curentul trăsnetului se transmite în pământ; instalaţia de dispersie în sol a curenţilor de trăsnet. În unele cazuri, funcţiile suportului, captorului de trăsnet şi conductoarelor de coborâre sunt combinate, de exemplu, la utilizarea în calitate de paratrăsnet a tuburilor sau fermelor metalice.

Protecţie contra trăsnetului PCT (lightning protection LP) – sistem mixt de protecţie a clădirii (construcţiei) şi/sau a sistemelor electrice şi electronice ale acestuia contra acţiunii loviturii trăsnetului, care de obicei include sistemul de protecţie contra trăsnetului şi măsuri de protecţie contra impulsului electromagnetic de la lovitura de trăsnet.
Paratrăsnete situate separat (lightning strikes located separately) – stâlpii cărora sunt situaţi pe pământ la o anumită distanţă de la obiectul protejat.

Paratrăsnet singular (single lightning strike) – este o construcţie unică a paratrăsnetului de construcţie de tip tijă sau de tip funie.

Paratrăsnet dublu (double lightning light) – două (sau mai multe) paratrăsnete de tip tijă şi de tip funie, care formează o zonă comună de protecţie.

Priza de legare la pământ a protecţiei contra trăsnetului (the earthing socket of the lightning protection)– unul sau câteva conductoare, care se află în contact cu solul şi sunt destinate pentru a dispersa în pământ curenţii de trăsnet sau a limita supratensiunile care apar pe corpuri metalice ale utilajelor, comunicaţiilor la descărcările apropiate ale trăsnetului. Prizele de pământ se clasifică în naturale şi artificiale.

Protecţie coordonată prin SPD (coordinated SPD system) – ansamblu de SPD alese în mod corespunzător, coordonate şi puse în funcţiune pentru a reduce defectările reţelelor electrice şi sistemelor electronice.

Punct de impact (point of strike PS) – punct în care trăsnetul loveşte pământul sau un obiect înalt (de exemplu o structură, o instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, servicii, copaci etc.=. Un trăsnet poate să aibă mai multe puncte de impact.

Risc (risk) - raportul probabilelor pierderilor medii de vieţi omeneşti şi producţie care apar din cauza acţiunii trăsnetului către numărul total de persoane şi producţie care se află în clădire (construcţia) protejată.
Risc tolerabil  (tolerable risk)- Valoarea maximală a riscului pentru structura protejată.
Sarcina secvenţei de lungă durată - 
[image: image3.wmf]long

Q

(long-term sequence load) - integrala în raport cu timpul a curentului electric de trăsnet pe durata secvenţei de lungă durată

Secvenţă de scurtă durată (short stroke) – parte a trăsnetului care corespunde la un impuls de curent. Secvenţa de scurtă de durată durează pe durata de timp T2 (de obicei sub 2 ms), pentru care valoarea intensităţii curentului se reduce până la nivelul de două ori mai mic de valoarea de vârf.

Secvenţă de lungă durată (long stroke) – parte a trăsnetului care corespunde unei circulaţii continue de curent electric. Durata de timp TLONG , pe durata căruia intensitatea curentului de trăsnet depăşeşte 10% de la valoarea de vârf I, de obicei care constituie de la 2 ms până la 1 s.
Secvenţe multiple (multiple strokes) – trăsnet care cuprinde în medie 3 sau 4 secvenţe, cu o pauză de timp între ele în mod tipic de aproximativ 50 ms. Au fost observate fenomene care au avut câteva zeci de secvenţe cu o pauză între ele de la 10 ms până la 250 ms.

Sistem de captare – parte exterioară a unei IPT care utilizează elemente metalice cum ar fi tije, reţea de conductoare sau conductoare întinse destinată captării trăsnetelor 

Constructiv, paratrăsnetele sistemelor de captare se clasifică în următoarele tipuri:

- de tip tijă – cu amplasarea verticală a captorului de trăsnet;

- de tip funie (extinsă) – cu amplasarea orizontală a captorului de trăsnet, fixat pe doi stâlpi legaţi la pământ;

- de tip grilă – paratrăsnete multiple orizontale, care se intersectează sub un unghi drept şi aranjate pe clădirea protejată.

Sisteme interioare (indoor systems)– reţele electrice şi sisteme electronice din interiorul unei structuri

Supratensiune/supracurent electric (overvoltage/overcurrent) – undă tranzitorie care apare ca o supratensiune/supracurent electric din cauza IEMT. 

Structuri cu riscuri de explozie (structures with risk of explosion) – structuri care conţin materiale explozibile solide sau zone periculoase ca acelea determinate în conformitate cu recomandările din SM EN 60079-10-1 şi SM EN 60079-10-2.
Structuri periculoase pentru mediul înconjurător (structures dangerous to the environment) –structuri care pot fi cauza unor emisii biologice, chimice sau radioactive ca o consecinţă a trăsnetului (precum uzine chimice, uzine petrochimice, centrale nucleare etc.)

Structură de protejat (structure to be protected) – structură pentru care este necesară protecţia împotriva efectelor trăsnetului în conformitate cu acest normativ. Ostructură de protejat poate fi şi o parte a unei structuri mai mari.

Trăsnet (thunderbolt) – descărcare electrică care se produce între nor şi pământ constând din una sau mai multe secvenţe.
Trăsnet ascendent (upward flash) – trăsnet iniţiat de un precursor ascendent care se propagă de pe o structură de pe pământ către nor.

Trăsnet descendent (downward flash) – trăsnet iniţiat de un precursor descendent care se propagă de la nor la pământ.

Trăsnet în apropierea unui obiect (lightning flash near a structure) – trăsnet care loveşte în vecinătatea unui obiect de protejat şi care poate provoca supratensiuni periculoase.

Trăsnet pe un obiect (lightning flash to a structure) –trăsnet care loveşte un obiect de protejat.

Vătămarea fiinţelor vii (Injury to living beings) – vătămări inclusiv pierderea vieţii a persoanelor sau animalelor din cauza tensiunilor de atingere şi de pas generate de trăsnet.
Zonă de protecţie împotriva trăsnetului ZPT (lightning protection area LPZ) – zonă în care mediul electromagnetic al trăsnetului este definit. Limitele unei ZPT nu sunt în mod necesar limite fizice (de exemplu pereţi, planşeu sau plafon).
4  Prevederi generale
4.1 Clasificarea clădirilor şi construcţiilor conform dotării cu protecţie contra trăsnetului
Clasificarea obiectelor se efectuează în conformitate SM EN 62305-1 se determină conform pericolului acţiunii loviturilor de trăsnet pentru însăşi obiectul şi pentru împrejurimile acestuia.

Acţiunile nemijlocite periculoase ale trăsnetului sunt incendiile, deteriorările mecanice, traumele oamenilor şi animalelor, precum şi deteriorări ale utilajului electric şi electronic. Consecinţele loviturilor de trăsnet pot fi exploziile şi degajarea de produse nocive – a substanţelor radioactive şi otrăvitoare, precum şi a bacteriilor şi viruşilor.

Loviturile trăsnetului pot fi extrem de periculoase pentru sistemele informaţionale, sistemele de comandă, control şi de alimentare cu energie electrică. Pentru dispozitivele electronice, instalate în obiecte de diverse destinaţii, este necesară protecţia specială.

Obiectele examinate pot fi divizate în obişnuite şi speciale.

Obiectele obişnuite – construcţii de locuit şi administrative, precum şi clădiri şi construcţii cu înălţimea sub 60 m, destinate pentru comerţ, producţie industrială, agricultură.

Obiectele speciale:
- obiectele, care reprezintă pericol pentru imediata împrejurime;

- obiectele, care reprezintă pericol pentru mediul social şi fizic (obiectele, care la lovitura de trăsnet pot cauza degajări biologice, chimice şi radioactive nocive);

- alte obiecte, pentru care poate fi prevăzută protecţie specială contra trăsnetului, de exemplu, construcţii cu înălţimea de peste 60 m, terenuri de joacă, construcţii temporare, obiecte în fază de construcţie.

În tabelul 4.1 sunt prezentate exemple de divizare a obiectelor în patru clase.

Tabelul 4.1 – Exemple de clasificare a obiectelor
	Obiectul
	Tipul obiectului
	Consecinţele loviturii de trăsnet

	Obişnuit
	Clădire de locuit
	Refuzul instalaţiilor electrice, incendiu şi deteriorarea averii. De obicei deteriorare neînsemnată a obiectelor situate în locul loviturii de trăsnet sau atinse de canalul ei

	
	Fermă
	Iniţial – incendiu şi inducere a tensiunii periculoase, apoi – pierderea alimentării cu energie electrică cu riscul morţii animalelor din cauza refuzului sistemului electronic de control a ventilaţiei, transportării furajelor etc.

	
	Teatru; şcoală; magazin; 
facilităţi sportive
	Întreruperea în alimentarea cu energie electrică (de exemplu, a iluminatului electric), care poate provoca panică. Refuzul sistemului de semnalizare contra incendiului, care conduce la reţinerea executării măsurilor contra incendiului. 

	
	Bancă; companie de asigurare; oficiu comercial
	Întreruperea în alimentarea cu energie electrică (de exemplu, a iluminatului electric), care poate provoca panică. Refuzul sistemului de semnalizare contra incendiului, care conduce la reţinerea executării măsurilor contra incendiului. Pierderi ale mijloacelor de telecomunicaţii, perturbări în funcţionarea calculatoarelor însoţite de pierderea datelor.

	
	Spital; grădiniţă de copii; casă pentru bătrâni
	Întreruperea în alimentarea cu energie electrică (de exemplu, a iluminatului electric), care poate provoca panică. Refuzul sistemului de semnalizare contra incendiului, care conduce la reţinerea executării măsurilor contra incendiului. Pierderi ale mijloacelor de telecomunicaţii, perturbări în funcţionarea calculatoarelor însoţite de pierderea datelor. Necesitatea ajutorului persoanelor grav bolnave şi persoanelor cu dizabilităţi locomotorii

	
	Întreprinderi industriale
	Urmări adiacente, care depind de condiţiile de producere – de la deteriorări neînsemnate până la daune considerabile din cauza pierderii producţiei 

	
	Muzee şi monumente arheologice
	Pierderi ireparabile a bunurilor culturale

	Special, cu pericol limitat
	Mijloace de telecomunicaţii; staţii electrice; producţii cu pericol de incendiu
	Întrerupere inadmisibilă a deservirii comunale (telecomunicaţii). Pericol indirect de incendiu pentru obiectele vecine

	Special, care prezintă pericol pentru împrejurimea imediată
	Întreprinderi de prelucrare a petrolului; staţii de benzinărie; de producere a petardelor şi  a focurilor de artificii
	Incendii şi explozii în interiorul obiectului şi în nemijlocita apropiere

	Special, periculos ecologic
	Uzină chimică; 

staţie atomoelectrică; 

fabrici biochimice şi laboratoare
	Incendiu şi ieşirea din funcţiune a utilajului cu consecinţe nocive pentru mediul ambiant


La construcţia şi reconstrucţia pentru fiecare clasă de obiecte trebuie determinat gradul necesar de fiabilitate a protecţiei contra loviturilor directe ale trăsnetului (LDT). 
Sunt acceptate patru niveluri de protecţie a construcţiilor/structurilor împotriva trăsnetului:

- întărit: I şi II:

- normal: III şi IV.

Astfel, pentru obiectele obişnuite sunt propuse patru niveluri de fiabilitate a protecţiei, prezentate în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2 – Niveluri de protecţie contra LDT pentru obiecte obişnuite
	Nivelul protecţiei
	Fiabilitatea protecţiei contra LDT

	I
	0,98

	II
	0,95

	III
	0,90

	IV
	0,80


Pentru obiectele speciale nivelul minimal admisibil al protecţiei contra LDT se stabileşte în limitele 
0,9-0,999 în funcţie de gradul importanţei sociale ale acestuia şi gravităţii consecinţelor aşteptate de la LDT.

La dorinţa beneficiarului în proiect poate fi inclus nivelul de fiabilitate care depăşeşte cel de limită admisibil.

4.2 Parametri curentului de trăsnet
Parametrii curentului de trăsnet, (a se vedea anexele A-E din SM EN 62305-1) sunt necesari pentru calculul acţiunilor mecanice şi termice, precum şi pentru normarea mijloacelor de protecţie contra acţiunilor electromagnetice. 
Valorile maxime ale parametrilor curentului de trăsnet pentru diferite niveluri de protecţie sunt indicate în tabelul 4.3 şi sunt utilizate pentru concepţia componentelor de protecţie împotriva trăsnetului (de exemplu secţiunea conductoarelor, grosimea foilor din metal, dimensionarea dispozitivelor de protecţie la supratensiuni şi supracurenţi (SPD), distanţele de separare împotriva scânteilor periculoase) şi pentru definirea parametrilor de încercare de simulare a efectelor trăsnetului asupra componentelor.

Valorile minime ale amplitudinii curentului de trăsnet pentru diferite niveluri de protecţie sunt utilizate pentru a se obţine raza sferei fictive, cu scopul de a se defini zona de protecţie împotriva trăsnetului ZPT 0B care nu poate fi atinsă de o lovitură directă. Valorile minime ale parametrilor curentului de trăsnet împreună cu raza sferei fictive sunt indicate în tabelul 4.3. Aceste valori sunt utilizate pentru poziţionarea dispozitivului de captare şi pentru definirea zonei de protecţie ZPT 0B .

Tabelul 4.3 -Valorile maxime ale parametrilor trăsnetului corespunzătoare nivelului de protecţie

	Prima secvenţă de scurtă durată
	Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	Parametrii curentului
	Simbol
	Unitate
	I
	II
	III             IV

	Valoare de vârf a curentului
	I
	kA
	200
	150
	100

	Sarcina secvenţei de scurtă durată
	Qshort
	C
	100
	75
	50

	Energia specifică
	W/R
	MJ/Ohm
	10
	5,6
	2,5

	Parametrii timp
	T1IT2
	
[image: image4.wmf]s

s

m

m

/


	10 / 350

	Secvenţă de scurtă durată ulterioară
	Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	Parametrii curentului
	Simbol
	Unitate
	I
	II
	III             IV

	Valoare de vârf a curentului
	I
	kA
	50
	37,5
	25

	Panta medie
	di/dt
	kA/
[image: image5.wmf]s

m


	200
	150
	100

	Parametrii timp
	T1/T2
	
[image: image6.wmf]s

s

m

m

/


	0,25 / 100

	Secvenţă de lungă durată
	Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	Parametrii curentului
	Simbol
	Unitate
	I
	II
	III             IV

	Sarcina secvenţei de lungă durată
	Qlong
	C
	200
	150
	100

	Parametrii de timp
	Tlong
	s
	0,5

	Trăsnet
	Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	Parametrii curentului
	Simbol
	Unitate
	I
	II
	III             IV

	Sarcina trăsnetului
	Qflash
	C
	300
	225
	150


Tabelul 4.4- Valori minime ale parametrilor trăsnetului şi raza sferei fictive asociată corespunzătoare nivelului de protecţie

	Criterii de captare
	    Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	
	Simbol
	Unitate
	I
	II
	III
	IV

	Valoare de vârf minimă a curentului
	I
	kA
	3
	5
	10
	16

	Raza sferei fictive
	r
	m
	20
	30
	45
	60


Poate fi determinată o probabilitate ponderată astfel încât parametrii curentului de trăsnet să fie mai mici decât valorile maxime şi respectiv, mai mari decât valorile minime definite pentru fiecare nivel de protecţie (a se vedea tabelul 4.5).

Tabelul 4.5 – Probabilităţi pentru limitele parametrilor curentului de trăsnet
	Probabilitatea ca parametrii curentului de trăsnet să fie
	      Nivel de protecţie împotriva trăsnetului

	
	I
	II
	III
	IV

	Mai mici decât valorile maxime definite 
în tabelul 4.3
	0,99
	0,98
	0,97
	0,97

	Mai mari decât valorile minime definite 
în tabelul 4.4
	0,99
	0,97
	0,91
	0,84


Măsurile de protecţie specificate în SM EN 62305-3 şi SM EN 62305-4 sunt eficiente împotriva trăsnetului dacă parametrii curentului de trăsnet sunt în domeniul definit pentru nivelul de protecţie prezumat prin concepţie.

Astfel, eficacitatea unei măsuri de protecţie se presupune că este egală cu probabilitatea ca parametrii curentului de trăsnet să fie în interiorul acestui domeniu.

4.2.1 Clasificarea acţiunilor curenţilor de trăsnet

Pentru fiecare nivel de protecţie contra trăsnetului trebuie să fie determinaţi parametrii limită admisibili a curentului de trăsnet. Datele prezentate în normativ se referă la trăsnetele ascendente şi descendente.

Raportul polarităţilor descărcărilor de trăsnet depinde de amplasarea geografică a localităţii. În lipsa datelor locale, această valoare este stabilită ca 10% pentru descărcările cu curenţi pozitivi şi 90% pentru descărcările cu curenţi negativi. 

Acţiunile mecanice şi termice ale trăsnetului sunt cauzate de valoarea de vârf al curentului I, de sarcina totală Qtot, de sarcina din impuls Qimp şi de energia specifică W/R. Valorile maximale ale acestor parametri  se observă în cazul descărcărilor pozitive.

Pagubele, cauzate de supratensiunile induse, sunt cauzate de panta frontului curentului de trăsnet. Panta se estimează în limitele de 30% şi de 90% de nivele de la valoarea maximală a curentului. Valoarea maximală a acestui parametru se observă în impulsurile consecutive ale descărcărilor de polaritate negativă.

4.2.2 Densitatea loviturilor de trăsnet în pământ

Densitatea loviturilor de trăsnet în pământ, exprimată prin numărul de lovituri per 1 km2 din suprafaţă pământului pe an, se determină conform datelor de observaţii meteorologice în locul amplasării obiectului.

Dacă densitatea loviturilor de trăsnet în pământ NG este necunoscută, ea poate fi calculată cu expresia, 1/(km2 ( an):

                                                              NG = 6,7(Тd/100,                                                              (4.1)

unde Тd este durata medie a furtunilor în ore, determinată conform hărţilor regionale (hărţilor keraunice) de intensitate a furtunilor.

4.2.3 Parametrii curenţilor de trăsnet, propuşi pentru normarea mijloacelor de protecţie împotriva acţiunilor electromagnetice ale trăsnetului

În afară de acţiunile mecanice şi termice, curentul de trăsnet creează impulsuri puternice de radiaţie electromagnetice, care pot fi cauza defectării sistemelor, care includ utilaj de telecomunicaţie, de comandă, automatică, dispozitive de calcul şi informaţionale etc. Aceste sisteme compuse şi scumpe sunt utilizate în multe ramuri de producere şi bussines. Defectarea lor în rezultatul loviturii de trăsnet este extrem de nedorită din considerente de securitate, precum şi din considerente economice.

Lovitura de trăsnet poate conţine un singur impuls al curentului, sau să fie constituită dintr-o consecutivitate de impulsuri, separate prin intervale de timp, după care trece un curent slab însoţitor. Parametrii curentului de impuls a primei componente esenţial se deosebeşte de caracteristicile de impuls a componentelor consecutive. În tabelul 4.3 se conţin datele care caracterizează parametrii de calcul  a  primului impuls de curent şi a impulsurilor ulterioare şi a curentului de lungă durată în pauze dintre impulsuri pentru obiecte obişnuite a diverse niveluri de protecţiei.

Impulsul de durată poate fi considerat dreptunghiular cu valoare medie a curentului I şi durata Т, care corespund datelor din tabelul 4.3.

5. Stabilirea necesităţii prevederii unei IPT pentru o construcţie şi alegerea nivelului de protecţie împotriva trăsnetului 
5.1 Cazuri în care echiparea cu IPT este obligatorie

5.1.1 Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului este formată din:

A. Instalaţie IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

- dispozitivul de captare;

- conductoare de coborâre;

-piese de separaţie pentru fiecare coborâre;

- priză de pământ tip IPT;

- piesă de legătură deconectabilă;

- legături între prizele de pământ;

- legături echipotenţiale;

- legături echipotenţiale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei;

B. Instalaţia IPT interioară, compusă din:

- legături de echipotenţializare;

- bare pentru egalizarea potenţialelor (BEP);

5.1.2 O construcţie sau o parte a unei construcţii pentru care este necesară o IPT normală (de nivel III sau IV) nu este necesar să fie echipată cu IPT exterioară dacă intră complet în volumul de protecţie creat de IPT exterioară al unei alte construcţii (cu excepţia situaţiei în care dispozitivul de captare este constituit dintr-o singură tijă simplă).

În toate cazurile se prevăd IPT interioare pentru construcţiile care intră în raza de protecţie.

5.1.3 În situaţiile în care numai unele spaţii dintr-o construcţie necesită IPT şi aceste spaţii nu
determină încadrarea întregii construcţii în categoria lor (deci nu se impune IPT pentru întreaga
construcţie) se procedează astfel:

- dacă spaţiile sunt situate la ultimul nivel al construcţiei, se realizează IPT numai pentru spaţiile respective;

- dacă spaţiile se găsesc la parterul sau la etajele intermediare ale unei construcţii etajate şi există pericolul ca efectele secundare ale trăsnetului să producă daune, se realizează IPT interioare necesare în spaţiile respective.

5.1.4 La construcţiile etajate cu arhitectură asimetrică sau formate din mai multe corpuri de clădiri de înălţimi diferite, IPT se rezolvă separat pentru fiecare corp de clădire şi se leagă între ele.

5.1.5 Se prevede obligatoriu protecţie la trăsnet de nivelul stabilit pentru următoarele categorii de construcţii sau instalaţii:

a) Construcţii care cuprind încăperi cu aglomerări de persoane sau săli aglomerate, indiferent de
nivelul la care aceste încăperi sunt situate, având următoarele capacităţi sau suprafeţe:

teatre, cinematografe, săli de concert şi de întruniri, cămine culturale, săli de sport acoperite, circuri etc., cu o capacitate mai mare de 400 locuri;

- clădiri bloc pentru spitale, sanatorii etc., cu mai mult de 75 paturi;

- hoteluri, cămine, cazărmi cu mai mult de 400 de paturi;

- construcţii pentru învăţământ - universităţi, şcoli, grădiniţe de copii şi creşe, cu mai multe de 10 săli de clasă sau joc, de laborator sau de atelier;

- restaurante şi magazine cu o suprafaţă desfăşurată mai mare de 1000 m2, exclusiv depozitele şi spaţiile anexe de deservire;

clădiri pentru călători, din categoriile I şi II, în care în perioada de vârf a traficului, la ora de maximă aglomerare se pot afla mai mult de 300 de călători.

b) Construcţii care constituie sau adăpostesc valori de importanţă naţională, cum sunt muzeele,
expoziţiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectură, arhivele pentru documente de valoare etc.

În cazul monumentelor istorice soluţia se stabileşte de comun acord cu forurile de specialitate.

c) Construcţii înalte şi foarte înalte definite conform NCM E.03.02 şi reglementărilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor.

d) Construcţii de locuit înalte şi foarte înalte, conform NCM E.03.02.

În cazul în care la aceste construcţii, deasupra ultimului nivel se mai află o construcţie cu un singur nivel ce ocupă până la 70% din aria construită a clădirii şi este compusă numai din încăperi pentru spălătorii, uscătorii sau maşini ale ascensoarelor, IPT se prevede şi la această porţiune (sau tronson) de construcţie.

e) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare care sunt cel puţin de două ori mai înalte decât construcţiile, proeminenţele de teren sau copacii din jur şi au cel puţin 10 m înălţime (de ex. coşuri de fum, castele de apă, silozuri, turnuri, clădiri în formă de turn etc.).

f) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare amplasate izolat, în zone cu Nx mai mare de 30 cum sunt: cabanele sau construcţiile similare amplasate izolat, clădirile petnru călători de pe liniile de cale ferată.

g) Construcţii stabilite ca prezentând importanţă pentru diverse domenii pentru economia naţională (de ex. clădiri destinate producerii de energie electrică, centrale de telecomunicaţii, centrele de calcul etc.).

h) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare încadrate în categoria cu risc mare de incendiu,
dacă sunt situate în zone cu Nx mai mare de 30 şi dacă materialele combustibile care se prelucrează,
utilizează sau depozitează în ele sunt considerate obiecte de bază ale întreprinderii sau ca având
valoare mare sau importanţă deosebită.

i) Depozite deschise de materiale şi substanţe încadrate în clasele de periculozitate prevăzute în
reglementărilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor, dacă sunt situate în zone cu Nx mai mare de 30 şi dacă sunt considerate obiecte de bază ale întreprinderii sau ca având valoare mare sau importanţă deosebită.

j) Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare încadrate în categoria cu risc foarte mare la incendiu.

k) Construcţii pentru adăpostirea animalelor dacă sunt:

- grajduri pentru animale mari de rasă, indiferent de capacitate;

- grajduri pentru animale mari, cu o capacitate de peste 200 capete;

- grajduri pentru anumale mari, cu o capacitate de peste 100 capete, amplasate în zone cu indice Nx mai mare de 30;

- depozite de furaje fibroase amplasate оn zone cu indice Nx mai mare de 30; 
l) Amenajări sportive cu public, cu peste 5000 locuri.

m) Poduri amplasate izolat, în zone cu indice Nx mai mare de 30.

n) Instalaţii mobile de ridicat şi transportat, existente în aer liber (de ex. macarale).

Notă: Nx este numărul de evenimente periculoase pe an.
5.2 Avarii şi pierderi
a. Surse de avarii
Curentul de trăsnet este prima sursă de avarie. În funcţie de situarea punctului de impact al trăsnetului se disting următoarele surse (a se vedea tabelul 5.1):

S1: căderea trăsnetului pe o structură;

S2: căderea trăsnetului lângă o structură;

S3: căderea trăsnetului pe un serviciu;

S4: căderea trăsnetului lângă un serviciu.

b. Tipuri de avarii

Un trăsnet poate cauza avarii în funcţie de caracteristicile obiectului de protejat. Unele dintre cele mai importante caracteristici sunt: tipul construcţiei, conţinutul şi modul de utilizare, materialele din care este construită clădirea, destinaţia funcţională, conţinutul clădirii, particularităţile locuitorilor (oameni şi animale), prezenţa în clădire a materialelor combustibile şi incombustibile, materialelor explozibile sau neexplozibile, sistemelor electrice şi electronice cu o rezistenţă înaltă la tensiune; linii de comunicaţii electronice, măsuri de protecţie existente şi furnizate şi gradul de răspândire a pericolului: clădiri (construcţii) cu evacuare dificilă; clădiri (construcţii), în care poate apărea panica; clădiri (construcţii), periculoase pentru teritoriile adiacente; clădiri (construcţii) periculoase pentru mediul înconjurător.

Pentru aplicaţiile practice de evaluare a riscului, este util să se facă distincţie între cele trei tipuri de bază de avarii care pot apărea ca urmare a căderii trăsnetului. Acestea sunt următoarele (a se vedea tabelele 5.1 şi 5.2):

D1: vătămarea fiinţelor vii;

D2:  avarie fizică;

D3:  defectări ale sistemelor electrice şi electronice.

Avarierea unei structuri datorită trăsnetului poate fi limitată la o parte a structurii sau poate fi extinsă la întreaga structură. Pot fi implicate, de asemenea, structurile înconjurătoare sau mediul înconjurător (de exemplu emisii chimice sau radioactive).

Trăsnetul care afectează un serviciu poate cauza o avariere a mijloacelor fizice ale acesteia - linie sau conductă - utilizate pentru furnizarea serviciului, precum şi a sistemelor electrice şi electronice asociate. 

Avarierea poate fi, de asemenea, extinsă la sistemele interioare conectate la serviciu

c. Tipuri de pierderi

Fiecare tip de avarie, singură sau în combinaţie cu altele, poate să producă pierderi diferite în obiectul

de protejat. Tipul de pierdere care poate apărea depinde de caracteristicile obiectului de protejat şi de

conţinutul său. 
Trebuie luate în considerare următoarele tipuri de pierderi (tabelul 5.1):

L1: pierderea de vieţi omeneşti;

L2: pierderea unui serviciu public;

L3: pierderea unor elemente din patrimoniu cultural;

L4: pierdere economică (structura şi conţinutul său, serviciul şi pierderea activităţii lui).

Tipurile de pierderi care pot să apară ]ntr-o structură sunt următoarele:

L1: pierderea de vieţi omeneşti;

L2: pierderea unui serviciu public;

L3: pierderea unui element de patrimoniu cultural;

L4: pierdere economică (structura şi conţinutul acesteia).

Tipurile de pierderi care pot să apară într-un serviciu sunt următoarele:

L'2: pierderea serviciului public;

L'4: pierdere economică (serviciu şi activitatea lui).

Pentru scopul acestui normativ nu este luată оn considerarea pierderea de vieţi omeneşti asociată unui serviciu.

Tabelul 5.1 – Surse de avarii, tipuri de avarii şi tipuri de pierderi în funcţie de punctul de impact al trăsnetului
	
	Structura
	Serviciu

	Punct de impact
	Sursa 

de avarie
	Tip de avarie
	Tip de pierdere
	Tip de avarie
	Tip de pierdere

	[image: image7.jpg]



	S1
	D1

D2

D3
	L1, L42

L1, L2, L3, L4

L11, L2, L4
	D2

D3
	L’2, L’4

L’2, L’4



	[image: image8.jpg]



	S2
	D3
	L11, L2, L4
	
	

	[image: image9.jpg]



	S3
	D1

D2

D3
	L1, L42

L1, L2, L3, L4

L11, L2, L4
	D2

D3
	L’2, L’4

L’2, L’4



	[image: image10.jpg]



	S4
	D3
	L11, L2, L4
	D3
	L’2, L’4




NOTE:
1. Numai pentru clădiri (construcţii) cu risc de explozie şi pentru spitale sau alte structuri în care defectări ale sistemelor interioare pun imediat în pericol viaţa oamenilor.
2. Numai pentru clădiri (construcţii) în care la lovitura de trăsnet în clădire pot surveni pierderi de animale

Tabelul 5.2 – Componente de risc într-o structură pentru fiecare tip de avarie şi de pierdere

	          Pierdere

Avarie    


	L1

Pierdere de vieţi omeneşti
	L2

Pierdere a unui 
serviciu public
	L3

Pierdere a unui element de patrimoniu cultural
	L4

Pierdere 
economică

	D1 

Vătămare a fiinţelor vii
	Rs
	-
	-
	Rs1

	D2 

Avarie fizică
	Rf
	Rf
	Rf
	Rf

	D3

Defectare a sistemelor electrice şi electronice
	Ro2
	Ro
	-
	Ro


NOTE:
1. Numai pentru proprietăţi în care pot surveni pierderi de animale.
2. Numai pentru structuri cu isc de explozie şi pentru spitale sau alte structuri în care defectări ale sistemelor interioare pun imediat în pericol viaţa oamenilor.
5.3  Risc şi componentele de risc

a. Risc

Riscul R este o măsură a pierderii medii anuale probabile. Pentru fiecare tip de pierdere care poate apărea într-o structură sau într-un serviciu trebuie evaluat riscul corespunzător.

Riscurile care pot fi evaluate într-o structură pot fi următoarele:

R1: risc de pierdere de vieţi omeneşti;

R2: risc de pierdere a unui serviciu public;

R3: risc de pierdere a unui element din patrimoniul cultural;

R4: risc de pierdere economică.

Riscurile care pot fi evaluate într-un serviciu pot fi următorele: 

R'2: risc de pierdere a serviciului public; 

R’4 risc de pierdere economică.

Pentru a evalua riscurile, R, trebuie definite şi calculate componentele de risc relevante (riscurile parţiale depind de sursa şi de tipul avariei) .

Fiecare risc, R, este suma componentelor sale. Când se calculează un risc, componentele de risc pot fi grupate în funcţie de sursa avariei şi de tipul avariei.

b. Componente de risc pentru o structură datorită căderii trăsnetului pe structură

RA: Componentă asociată vătămării fiinţelor vii, produsă de tensiunile de atingere şi de pas în zonele de până la 3 m în afara structurii. Pot să apară pierderi de tip L1 şi, în cazul unor structuri care adăpostesc ferme de animale, pierderi de tip L4 cu posibile pierderi de animale. 
Notă: În structuri speciale, oamenii pot fi în pericol datorită căderii directe a trăsnetului (de exemplu parcări de maşini sau stadioane). Principiile acestui normativ pot fi utilizate şi pentru aceste cazuri.

RB: Componentă de risc asociată avariilor fizice produse de scântei periculoase în interiorul structurii capabile să iniţieze un incendiu sau o explozie reprezentând, la rândul său, un pericol pentru mediul înconjurător. Ar putea să apară toate tipurile de pierderi (L1, L2, L3 şi L4) .

Rc: Componentă de risc asociată defectelor produse de acţiunea IEMT asupra sistemelor interioare. În toate cazurile ar putea să apară pierderi de tipurile L2 şi L4 însoţite de tipul L1 în cazul structurilor cu risc de explozie şi a spitalelor sau a altor structuri în care defectarea unor sisteme interioare pune imediat în pericol viaţa oamenilor.

c. Componentă de risc pentru o structură datorită căderii trăsnetului lângă structură

RM:  Componentă de risc asociată defectelor produse de acţiunea IEMT asupra sistemelor interioare.

În toate cazurile ar putea să apară pierderi de tipurile L2 şi L4 însoţite de tipul L1 în cazul structurilor cu risc de explozie şi a spitalelor sau a altor structuri în care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viaţa oamenilor

d. Componentă de risc pentru o structură datorită căderii trăsnetului pe un serviciu racordat la o structură

RU: Componentă de risc asociată vătămării fiinţelor vii prin acţiunea tensiunii de atingere în interiorul structurii datorată curentului de trăsnet injectat într-o linie racordată la structură. Pot apare pierderi de tip L1 şi, în cazul proprietăţilor agricole, pierderi de tip L4 cu posibile pierderi de animale.

RV: Componentă de risc asociată avariilor fizice (iniţierea unui incendiu sau a unei explozii datorită unor scântei periculoase între o instalaţie exterioară şi părţile metalice prezente în general în punctul de pătrundere a unei linii în interiorul structurii) datorită curentului de trăsnet circulând prin sau în lungul serviciilor care pătrund în structură. Pot să apară toate tipurile de pierderi (L1, L2, L3, L4).

RW: Componentă de risc asociată defectării sistemelor interioare, produsă prin acţiunea supratensiunilor induse pe liniile care pătrund în structură şi transmise acesteia. În toate cazurile ar putea să apară pierderi de tipurile L2 şi L4 împreună cu tipul L1 în cazul structurilor cu risc de explozie şi a spitalelor sau a altor structuri în care defectarea unor sisteme interioare pune imediat în pericol viaţa oamenilor. 
NOTE:
1. Serviciile luate în considerare pentru evaluarea acestei componente sunt numai liniile care intră în structură. 
2. Căderea trăsnetului pe conducte sau lângă acestea nu este luată în considerare ca sursă de avarie dacă conductele sunt conectate la o bară de echipotenţializare. Dacă nu există o bară de echipotenţializare, un astfel de pericol trebuie să fie de asemenea luat în considerare.

e. Componentă de risc pentru o structură datorită căderii trăsnetului lângă un serviciu racordat
la o structură

RZ: Componentă de risc asociată defectării sistemelor interioare prin acţiunea supratensiunilor induse pe liniile care intră în structură şi transmise acesteia. În toate cazurile ar putea să apară pierderi de tipurile L2 şi L4 împreună cu tipul L1 în cazul structurilor cu risc de explozie şi a spitalelor sau a altor structuri în care defectarea unor sisteme interioare pune imediat în pericol viaţa oamenilor. 
NOTE:
1. Serviciile luate în considerare pentru evaluarea acestei componente sunt numai liniile care intră în structură. 
2. Căderea trăsnetului pe conducte sau lângă acestea nu este luată în considerare ca sursă de avarie dacă conductele sunt conectate la o bară de echipotenţializare. Dacă nu există o bară de echipotenţializare, un astfel de pericol trebuie să fie de asemenea luat în considerare.

f. Componente de risc pentru un serviciu datorită căderii trăsnetului pe serviciu

R'V: Componentă de risc asociată avariilor fizice produse de efectele mecanice şi termice ale curentului de trăsnet. Ar putea să apară pierderi de tipurile L'2 şi L'4; 
R’W: Componentă de risc asociată defectării echipamentului conectat, prin acţiunea supratensiunilor produse datorită unui cuplaj rezistiv. Ar putea să apară pierderi de tipurile L'2 şi L'4.

g. Componentă de risc pentru un serviciu datorită căderii trăsnetului lângă serviciu

R'Z: Componentă de risc asociată defectării liniilor şi echipamentului conectat produsă de supratensiunile induse pe linii. Ar putea să apară pierderi de tipurile L'2 şi L'4.

h. Componente de risc pentru un serviciu datorită căderii trăsnetului pe structura la care este
racordat serviciul 

R’B:  Componentă de risc asociată avariilor fizice produse prin efectele mecanice şi termice ale curentului de trăsnet care circulă pe linie. Ar putea să apară pierderi de tipurile L'2 şi L'4; 
R’C: Componentă de risc asociată defectării echipamentului conectat prin acţiunea supratensiunilor produse datorită unui cuplaj rezistiv. Ar putea să apară pierderi de tipurile L'2 şi L'4.

5.4  Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri
Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură sunt:

R1: riscul de pierdere de vieţi omeneşti:
                                 [image: image11.wmf])

1

1

)

1

1

1

1

)

1

1

)

1

1

1

1

1

Z

W

V

U

M

C

B

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

+

+

=

.                            (5.1)
R2: risc de pierdere a unui serviciu public:
                                              [image: image12.wmf]2

2

2

2

2

2

2

Z

W

V

M

C

B

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

=

                                     (5.2)
R3: riscul de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:
                                                                [image: image13.wmf]3

3

3

V

B

R

R

R

+

=


                                                       (5.3)
R4: risc de pierdere economică:
                                    
[image: image14.wmf].

4

4

4

)

2

4

4

4

4

)

1

4

4

Z

W

V

U

M

C

B

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

+

+

=

                         (5.4)  

NOTE:
1) Numai pentru structuri cu risc de explozie şi pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri în care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viaţa oamenilor.

2) Numai în domenii în care pot fi pierderi de animale.

Componentele de risc care corespund fiecărui tip de pierdere sunt sintetizate de asemenea în tabelul 5.3

Factorii care influenţează componentele de risc într-o structură sunt prezentate în tabelul 5.4.
Tabelul 5.3 – Componente de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură

	Sursă de avarie
	Căderea trăsnetului pe o structură

S1
	Căderea trăsnetului lângă o structură
	Căderea trăsnetului pe o linie racordată la o structură S3
	Căderea trăsnetului lângă o linie racordată la o structură S4

	
	Componentă de risc

	
	RA
	RB
	RC
	RM
	RU
	RV
	RW
	RZ

	Risc pentru fiecare tip de pieredere
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1
	*
	*
	*1)
	*1)
	*
	*
	*1)
	*1)

	R2
	
	*
	*
	*
	
	*
	*
	*

	R3
	
	*
	
	
	
	*
	
	

	R4
	*2)
	*
	*
	*
	*2)
	*
	*
	*


NOTE:
1) Numai pentru structuri cu risc de explozie şi pentru spitale sau alte structuri la care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viaţa oamenilor.

2) Numai pentru domenii în care pot fi pierderi de animale

Tabelul 5.4 – Factori, care influenţează componentele de risc într-o structură

	Caracteristici ale structurii sau ale sistemelor interioare

Măsuri de protecţie
	RA
	RB
	RC
	RM
	RU
	RV
	RW
	RZ

	Suprafaţa echivalentă de expunere
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Rezistivitatea de suprafaţă a solului
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Rezistivitatea planşeului
	
	
	
	
	x
	
	
	

	Restricţii fizice, izolaţie, panouri de avertizare, echipotenţializarea solului
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	IPT – Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului
	x
	x
	x
	x1)
	x2)
	x2)
	
	

	Conexiuni a mijloacelor de protecţie contra supratensiunilor de impuls
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	Mijloace de izolare
	
	
	x3)
	x3)
	x
	x
	x
	x

	Protecţie cu SPD coordonate
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	Ecran tridimensional
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Ecranarea liniilor exterioare
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	Ecranarea liniilor interioare
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Măsuri de protecţie pentru trasee
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Reţea de echipotenţializare
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Măsuri împotriva incendiilor
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Sensibilitatea senzorilor la foc
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Pericol special
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Tensiune de ţinere la impuls
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


NOTE:
1) În cazul unui IPT “natural” sau standardizat, cu o distanţă între conductoarele de coborâre mai mică de 10 m sau dacă este asigurată o restricţie fizică, se poate neglija riscul asociat vătămării fiinţelor vii prin acţiunea tensiunilor de atingere şi de pas.

2) Numai pentru IPT exterioară de tip grilă

3) Datorită legăturii de echipotenţializare

Caracteristicile serviciului, a structurii la care acesta este racordat şi a măsurilor de protecţie care pot influenţa componentele de risc sunt prezentate în tabelul 5.5.
Tabelul 5.5 - Factori care influenţează componentele de risc pentru un serviciu

	Caracteristici ale serviciului

Măsură de protecţie
	R’V
	R’W
	R’Z
	R’B
	R’C

	Suprafaţa echivalentă de expunere
	x
	x
	x
	x
	x

	Ecranarea cablurilor
	x
	x
	x
	x
	x

	Cablu de protecţie împotriva trăsnetului
	x
	x
	x
	x
	x

	Canal de protecţie a cablurilor împotriva trăsnetului
	x
	x
	x
	x
	x

	Conductoare ecranate suplimentare
	x
	x
	x
	x
	x

	Tensiune de ţinere la impuls
	x
	x
	x
	x
	x

	SPD
	x
	x
	x
	x
	x


6.  Evaluarea riscului

6.1 Procedura de bază
Trebuie aplicată următoarea procedură:

- identificarea obiectului de protejat şi a caracteristicilor sale;

- identificarea tuturor tipurilor de pierderi în obiect şi a riscului asociat R (de la R1 până la R4);

- evaluarea riscului R pentru fiecare tip de pierdere (de la R1 până la R4);

- evaluarea necesităţii protecţiei, prin compararea riscurilor R1, R2 şi R3 pentru o structură (R'2 pentru un serviciu) cu riscul acceptabil RT;

- evaluarea eficienţei tehnice şi economice a protecţiei prin compararea costurilor pierderilor totale cu şi fără măsuri de protecţie. În acest caz, evaluarea componentelor de risc R4 pentru o structură (R'4 pentru un serviciu) trebuie realizată în vederea evaluării acestor costuri (a se vedea anexa D,           SM EN 62305-2). 

6.2 Structura de luat în considerare pentru evaluarea riscului 

Structura de luat în considerare include:

- structura în sine;

- instalaţiile din structură;

- conţinutul structurii;

-persoanele din interiorul structurii sau care stau într-o zonă de până la 3 m în partea exterioară a structurii;

- mediul afectat de o avarie a structurii.

Protecţia poate să nu includă serviciile conectate în afara structurii. 
Notă: Structura de protejat poate fi divizată în mai multe zone. 
6.3 Serviciu de luat în considerare pentru evaluarea riscului

Serviciul care se ia în considerare cuprinde mijloacele fizice prin care sunt conectate:

- clădirea centralei de telecomunicaţii şi clădirea utilizatorului sau două clădiri de centrale de telecomunicaţii sau două clădiri ale utilizatorilor, pentru liniile de telecomunicaţii,

- clădirea centralei de telecomunicaţii sau clădirea utilizatorului şi un nod de distribuţie sau între două noduri de distribuţie, pentru liniile de telecomunicaţii,

- staţia de transformare de оnaltă tensiune şi clădirea utilizatorului pentru liniile de alimentare cu energie electrică,

- staţia principală de distribuţie şi clădirea utilizatorului pentru conducte.

Serviciul considerat cuprinde echipamentul liniei şi echipamentul de la extremităţile liniilor, cum ar fi:

- multiplexor, amplificator, optocuplor, contoare, echipamentul de la extremitatea liniei etc.;

- întreruptoare, protecţii împotriva supracurenţilor, contoare etc.;

- sisteme de comandă, sisteme de securitate, contoare etc.

NOTĂ - Protecţia nu include echipamentul utilizatorului sau oricare altă structură conectată la extremităţile serviciului

6.4 Risc acceptabil RT
Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorităţi cu competenţă juridică. Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, când căderea trăsnetului poate produce pierderi de vieţi omeneşti sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.1.
Tabelul 6.1 – Valori pentru riscul acceptabil

	Tipuri de pierderi
	
[image: image15.wmf])

(

1

-

y

R

T

, 

SM EN 62305-2

	Pierderi de vieţi omeneşti sau vătămări permanente
	
[image: image16.wmf]5

10

-



	Pierderia unui serviciu public
	
[image: image17.wmf]3

10

-



	Pierderea unui element din patrimoniul cultural
	
[image: image18.wmf]4

10

-




6.5 Procedura pentru evaluarea necesităţii unei protecţii

În corespundere cu SM EN 62305-1 pentru evaluarea necesităţii unei protecţii împotriva trăsnetului pentru un obiect, trebuie luate în considerare următoarele riscuri: 

- riscurile R1, R2 şi R3 pentru o structură;

- riscurile R’1 şi R’2 pentru un serviciu.

Pentru fiecare risc sxaminat trebuie să fie parcurse următoarele etape:

- identificarea componentelor RX care conţin riscul;

- calculul componentelor de risc identificate RX;

- calculul riscului total R;

- identificarea riscului acceptabil RT;

- compararea riscului R cu valoarea acceptabilă RT.

Dacă  
[image: image19.wmf]T

R

R

£

, protecţia împotriva trăsnetului nu este necesară.
Dacă 
[image: image20.wmf]T

R

R

>

trebuie adoptate măsuri de protecţie în vederea reducerii lui 
[image: image21.wmf]T

R

R

£

pentru toate riscurilela care obiectul este supus.

Procedura pentru evaluarea necesităţii unei protecţii este prezentată în figura 6.1.

6.6 Procedura pentru evaluarea eficienţie tehnice şi economice a unei protecţii

Pe lângă necesitatea unei protecţii împotriva trăsnetului pentru o structură sau un serviciu, poate fi utilă determinarea beneficiilor economice ale instalării măsurilor de protecţie în vederea reducerii pierderilor economice L4.

Evaluarea componentelor de risc R4 pentru o structură (R'4 pentru un serviciu) permite utilizatorului să evalueze pierderile economice cu măsuri de protecţie adoptate şi fără acestea (a se vedea anexa D, SM EN 62305-2). 

Procedura de determinare a eficienţei tehnice şi economice a unei protecţii necesită:

- identificarea componentelor Rx care compun riscul R4 pentru o structură (R'4 pentru un serviciu);

- calculul componentelor de risc identificate Rx în absenţa unor  măsuri  de  protecţie noi/suplimentare;

- calculul costului anual al pierderii datorită fiecărei componente de risc Rx;

- calculul costului anual CL al pierderii totale în absenţa unor măsuri de protecţie;

- adoptarea măsurilor de protecţie alese;

- calculul componentelor de risc Rx cu luarea în considerare a măsurilor de protecţie alese;

- calculul costului anual al pierderilor reziduale datorită fiecărei componente de risc Rx în structura sau serviciul protejat;

- calculul costului anual total CRL al pierderilor reziduale cu luarea în considerare a măsurilor de protecţie alese;

- calculul costului anual CPM al măsurilor de protecţie alese;

- compararea costurilor la utilizarea măsurilor de protecţie şi fără ele.

Dacă CL < CRL + CPM, protecţia împotriva trăsnetului nu poate fi considerată eficientă economic. 

Dacă CL > CRL + CPM, măsurile de protecţie pot realiza economii pe durata de viaţă a structurii sau a serviciului.

Procedura de evaluare a eficienţei tehnice şi economice a protecţiei este prezentată sintetic în figura 6.2.


[image: image22.emf]Identificarea structurii de protejat

Identificarea tipului de pierderi care 

corespund structurii protejate

Pentru fiecare tip de pierderi trebuie să fie 

efectuată identificarea şi calculul 

următoarelor componente de risc: 

R

A

, R

B

, Rc,R

M

,R

U

,R

V

,R

W

,R

Z

R>R

T

Structura este 

protejată

Protecţia este 

necesară

Este SPT 

instalat?

Da

Da

Nu

Este LPMS

instalat?

Da

Nu Nu

R

A

+R

B

+R

U

+R

V

>R

T

a)

Instalarea unui tip 

adecvat de SPT

Instalarea unui 

LPMS 

corespunzător

Instalează altă 

măsură de 

protecţie

b)

Noile valori 

calculate ale 

componentelor 

de risc


Figura 6.1 – Bloc-schema analizei necesităţii protecţiei structurii împotriva trăsnetului

NOTE:
a) Dacă 
[image: image23.wmf]T

B

A

R

R

R

<

+

, atunci nu este necesar sistemul SPT integral, pot fi utilizate dispozitive de protecţie împotriva supratensiunilor de impuls în corespundere cu SM EN 62305-3.

b) vezi tabelul 5.4.

[image: image24.emf]Identificăvaloarea:

-structurii şi a activităţii sale;

-instalaţiilor interioare

Calculează toate componentele de risc R

X

relevante pentru R

4

Calculează costul anual C

L

 al pierderii 

totale şi costul C

RL

 al pierderii reziduale 

considerând măsurile de protecţie 

(vezi anexa D, SM EN 62305-2)

Nu este eficient tehnic 

şi economic adoptarea 

măsurilor de protecţie

Este eficient tehnic şi 

economic adoptarea 

măsurilor de protecţie

Nu

Da

Calculează costul anual C

PM

 al măsurilor de 

protecţie alese

C

PM

+C

RL

>C

L


Figura 6.2 – Bloc-schema procedurii evaluării eficienţei tehnice şi economice a măsurilor 

de protecţie
6.7  Alegerea măsurilor de protecţie contra trăsnetului

Măsurile de protecţie sunt destinate să reducă riscul asociat tipurilor de avarii.

Măsurile de protecţie trebuie să fie considerate eficiente numai dacă ele sunt conforme cu recomandările din următoarele standarde importante:

SM EN 62305-3 pentru protecţia împotriva vătămării fiinţelor vii şi a avariilor fizice într-o structură;

SM EN 62305-4 pentru protecţia împotriva defectării sistemelor interioare.
Alegerea măsurilor de protecţie

Alegerea celor mai potrivite măsuri de protecţie trebuie să fie făcută de proiectant în funcţie de ponderea fiecărei componente de risc în riscul total R şi în funcţie de aspectele tehnice şi economice ale diferitelor măsuri de protecţie.

Pentru fiecare tip de pierdere, există un număr de măsuri de protecţie care, individual sau în combinaţie, realizează condiţia
[image: image25.wmf]T

R

R

£

. 
Soluţia care va fi adoptată trebuie să fie aleasă ţinând seama de aspectele tehnice şi economice. O procedură simplificată pentru alegerea măsurilor de protecţie este indicată în figura 6.1 pentru structuri. Instalatorul sau proiectantul trebuie să identifice componentele de risc cele mai critice şi să le reducă, luând în considerare de asemenea aspectele economice.

7. Evaluarea componentelor de risc pentru o structură

7.1 Ecuaţia de bază
Fiecare componentă de risc RA, RB, RC RM, RU, RV, RW şi RZ poate fi exprimată prin relaţia generală următoare:

                                                                 Rx = NX x PX x LX
                                                      (7.1)

unde:

Nx  este numărul de evenimente periculoase pe an (vezi anexa A, SM EN 62305-2); 

Px - probabilitatea de avariere a unei structuri (vezi anexa B, SM EN 62305-2); 

Lx - pierderea rezultantă (vezi anexa C, SM EN 62305-2).

Numărul Nx de evenimente periculoase este influenţat de densitatea de trăsnete la sol (NG) şi de caracteristicile fizice ale obiectului de protejat, vecinătăţile sale şi de sol.

Probabilitatea de avariere Px este influenţată de caracteristicile obiectului de protejat şi de măsurile de protecţie asigurate.

Pierderea rezultantă Lx este influenţată de utilizarea atribuită obiectului, de prezenţa unor persoane, de tipul serviciului public, de valoarea bunurilor afectate de avarie şi de măsurile prevăzute pentru a limita valoarea pierderilor.

7.2 Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură (S1)

Pentru evaluarea componentelor de risc asociate căderii trăsnetului pe structură, se utilizează următoarele relaţii:
- componentă asociată vătămării fiinţelor vii (D1):
                                                                       RA = ND x PA x LA.
                                                      (7.2)
- componentă asociată avariilor fizice (D2):
        RB = ND x PB x LB
                                                      (7.3)
- componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3):
        RC = ND x PC x LC
                                                      (7.4)
Parametrii pentru evaluarea acestor componente de risc sunt indicaţi în tabelul 7.1. 
7.3 Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului lângă structură (S2) 
Pentru evaluarea componentei de risc asociate căderii trăsnetului lângă structură, se utilizează următoarele relaţii:
- componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3):
     RM = NM x PM x LM
                                                      (7.5)
Parametrii pentru evaluarea acestei componente de risc sunt indicaţi în tabelul 7.1.

7.4 Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

Pentru evaluarea componentelor de risc asociate căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură, se utilizează următoarele relaţii:
- componentă asociată vătămării fiinţelor vii (D1):
RU = (NL + NDJ) x PU x LU
                                       (7.6)
- componentă asociată avariilor fizice (D2):
Rv = (NL + NDJ)x Pv x LV                     
                           (7.7)
- componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3):
Rw = (NL + NDJ) x Pw x Lw
                                        (7.8)

Parametrii pentru evaluarea acestor componente de risc sunt indicaţi în tabelul 7.1. 
Dacă linia are mai multe secţii, valorile RU, Rv şi Rw sunt suma valorilor RU, Rv şi Rw corespunzătoare fiecărei secţii a liniei (figura 6.5). Secţiile care trebuie luate în considerare sunt cele dintre structură şi primul nod de distribuţie.

În cazul unei structuri la care sunt racordate mai multe linii cu trasee diferite, calculele trebuie realizate pentru fiecare linie.

7.5 Evaluarea componentei de risc datorită căderii trăsnetului lângă o linie racordată la structură (S4)

Pentru evaluarea componentei de risc asociate căderii trăsnetului lângă o linie racordată la structură, se aplică următoarele relaţii:
-   componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3):
                                                                 Rz = (NI- NL)xPz x L                                                        (7.9)
Parametrii pentru evaluarea acestei componente de risc sunt indicaţi în tabelul 7.1. 
Dacă linia are mai multe secţii, valoarea lui RZ este suma RZ a componentelor corespunzătoare fiecărei secţii a liniei. Secţiile care trebuie luate în considerare sunt cele dintre structură şi primul nod de distribuţie.

În cazul unei structuri la care sunt racordate mai multe linii cu trasee diferite, calculele trebuie realizate pentru fiecare linie.

Dacă (NI - NL) < 0, atunci se presupune că (NI - NL) = 0.

Tabelul 7.1 - Parametrii asociaţi evaluării componentelor de risc pentru o structură

	Simbol
	Denumire
	Valoare conform cu

	Număr mediu anual de evenimente periculoase datorită căderii trăsnetului

	ND
	- pe structură
	A.2, SM EN 62305-2

	NM
	- în proximitatea unei structuri
	A.3, SM EN 62305-2

	NL
	- pe o linie racordată la structură
	A.4, SM EN 62305-2

	NI
	- lângă o linie racordată la structură
	A.5, SM EN 62305-2

	NDJ
	- pe structură la extremitatea "a" a liniei 
	A.2, SM EN 62305-2

	Probabilitatea ca trăsnetul care cade pe structură să producă

	PA
	- vătămarea fiinţelor vii
	B.2, SM EN 62305-2

	PB
	- avarii fizice
	B.3, SM EN 62305-2

	PC
	- defectarea sistemelor interioare
	B.4, SM EN 62305-2

	Probabilitatea ca trăsnetul care cade lângă structură să producă

	PM
	- defectarea sistemelor interioare
	B.5, SM EN 62305-2

	Probabilitatea ca trăsnetul care cade pe o linie să producă

	PU
	- vătămarea fiinţelor vii
	B.6, SM EN 62305-2

	Pv
	- avarii fizice
	B.7, SM EN 62305-2

	Pw
	- defectarea sistemelor interioare
	B.8, SM EN 62305-2

	Probabilitatea ca trăsnetul care cade lângă o linie să producă

	Pz
	- defectarea sistemelor interioare
	B.9, SM EN 62305-2

	Pierderi datorită

	LA = LU = ra x Lt
	- vătămării fiinţelor vii
	C.3, SM EN 62305-2

	LB = Lv = rp x rf x hz x Lf
	- avariilor fizice
	C.3,C.4,C.5,C.6, 
SM EN 62305-2

	LC = LM = LW = LZ = Lo
	- defectării sistemelor interioare
	C.3, C.4, C.6, 
SM EN 62305-2

	NOTĂ - Valori ale pierderilor Lt, Lf, Lo; factorii rp , ra , ru , rf de reducere a pierderilor şi factorul hz de amplificare a pierderilor sunt indicaţi în anexa C,SM EN 62305-2.


7.6 Sinteza componentelor de risc pentru o structură
Componentele de risc pentru structuri sunt sintetizate în tabelul 7.2, în funcţie de diferite tipuri de avarii şi diferite surse ale avariei.

Tabelul 7.2 - Componentele de risc pentru o structură pentru diferite tipuri de avarii produse de diferite surse

	Sursă de avarii

Avarie


	Sursa de avarie
	Risc rezultant 

în funcţie de tipul avariei

	
	S1 

Căderea

trăsnetului pe o

structură
	S2 

Căderea 

trăsnetului 

lângă 

o structură
	S3 

Căderea 

trăsnetului pe un serviciu 

racordat
	S4 
Căderea

trăsnetului lângă

un serviciu
	

	D1

Vătămarea fiinţelor vii
	RA= NkxPAxLA
	
	RU = (NL+NDJ)

x PU x LU
	
	Rs = RA+RU

	D2

Avarii fizice
	RB= NkxPBxLB

	
	Rv = (NL+NDJ)

x PV x LV
	
	RF = RB+Rv

	D3 
Defectarea

sistemelor electrice şi electronice
	Rc= NkxPCxLC
	RM =

NmxPMxLM
	Rw = (NL +

NDJ) x Pw x LW
	Rz = Ni x Pz x Lz
	Ro = RC+RM
+Rw+Rz

	Risc rezultant 
în funcţie de sursa 
de avarie
	RD= RA+RB+RC
	RI = RM+RU+RV+Rw+Rz
	


Dacă structura este împărţită în zone Zs, fiecare componentă de risc trebuie să fie evaluată pentru fiecare zonă Zs.

Riscul total R al structurii este suma componentelor de risc asociate zonelor Zs care constituie structura.

7.7 Împărţirea structurii în zone ZS
Pentru evaluarea fiecărei componente de risc, structura poate fi împărţită în zone Zs fiecare având caracteristici omogene. Totuşi, o structură poate fi, sau poate fi luată în consideraţie ca fiind o singură zonă.

Zonele Zs sunt definite în principal prin:

- tipul solului sau al planşeului (componente de risc RA şi RU),

- compartimente rezistente la foc (componente de risc RB şi Rv),

- ecrane tridimensionale (componente de risc Rc şi RM). 

Ulterior, pentru identificarea zonei pot fi luate în considerare următoarele particularităţi:

- amplasarea sistemelor interioare (componente de risc Rc şi RM), 
- măsurile de protecţie existente sau care vor fi prevăzute (toate componentele de risc), 
- valorile pierderilor Lx (toate componentele de risc).

Divizarea structurii în zone ZS trebuie să ţină cont de posibilitatea utilizării celor mai potrivite măsuri de protecţie împotriva trăsnetului.
NOTĂ - Zonele ZS conform SM EN 62305-2, pot fi LPZ, care corespund SM EN 62305-4, dare le pot să se deosebească de zonele de protecţie împotriva trăsnetului.
7.8 Evaluarea componentelor de risc într-o structură cu zone ZS
7.8.1 Principii generale 
Regulile de evaluare a componentelor de risc depind de tipul de risc.

Riscuri R1 R2 şi R3 
Pentru evaluarea componentelor de risc şi selectarea parametrilor semnificativi implicaţi, se aplică regulile următoare:

-  parametrii care se referă la numărul de evenimente periculoase N trebuie evaluaţi în conformitate cu anexa A, SM EN 62305-2;

- parametrii care se referă la probabilitatea P de avariere trebuie evaluaţi оn conformitate cu anexa B, SM EN 62305-2.

În plus:
- pentru componentele RA, RB, RU, Rv, Rw şi Rz, numai o singură valoare trebuie determinată pentru fiecare parametru implicat. Dacă se pot aplica mai multe valori, trebuie aleasă valoarea cea mai mare.

Pentru componentele RC şi RM, dacă în zonă sunt implicate mai multe sisteme interioare, valorile PC şi PM sunt date de:
   Pc = 1 - (1 – PC1) x (1 - PC2) x (1 - PC3),                                                  (7.10)
 PM = 1 - (1 – PM1) x (1 – PM2) x (1 – PM3),                                                  (7.11)

unde PCi  şi PMi sunt parametrii care se referă la sistemul interior (I=1, 2, 3….).

-  parametrii care se referă la volumul pierderilor L trebuie evaluaţi оn conformitate cu anexa C,       SM EN 62305-2.

Valorile medii tipice care derivă din anexa C, SM EN 62305-2 pot fi asumate pentru zonă, în conformitate cu utilizarea structurii.

Cu excepţia făcută pentru PC şi PM, dacă, într-o zonă, există mai mult de o valoare pentru oricare alt parametru, este asumată valoarea parametrului care conduce la cea mai mare valoare a riscului. Definirea structurii cu o singură zonă poate conduce la măsuri de protecţie costisitoare deoarece fiecare măsură trebuie extinsă la оntreaga structură.

7.8.2 Structură cu o singură zonă

În acest caz este definită o singură zonă Zs care cuprinde toată structura. Riscul R este suma componentelor de risc Rx dintr-o structură. 
7.8.3 Structură cu zone multiple

În acest caz, structura este împărţită în mai multe zone Zs. Riscul pentru structură este suma riscurilor

asociate fiecăreia dintre zonele structurii; în fiecare zonă, riscul este suma tuturor componentelor de risc asociate zonei.

Pentru evaluarea componentelor de risc şi selectarea parametrilor implicaţi, se aplică regulile de la structura cu o singură zonă.

Împărţirea structurii în zone permite proiectantului să ţină seama de caracteristicile particulare ale fiecărei părţi a structurii în evaluarea componentelor de risc şi să aleagă măsurile de protecţie potrivite, zonă cu zonă, reducând costul total al protecţiei împotriva trăsnetului.

7.8.4 Analiza eficienţei economice a măsurilor de protecţie împotriva pierderilor economice, (L4)
Independent de decizia privind adoptarea unei protecţii împotriva trăsnetului pentru reducerea riscurilor R1, R2, şi R3, este util să se evalueze consecinţele economice ale adoptării măsurilor de protecţie în vederea reducerii riscului R4 al pierderilor economice. Elementele pentru care se realizează evaluarea riscului R4 trebuie definite pentru:

- întreaga structură;

- o parte a structurii;

- o instalaţie interioară;

- o parte a instalaţiei interioare;

- un echipament;

- conţinutul structurii.

Costul pierderilor dintr-o zonă trebuie evaluat conform cu anexa D, SM EN 62305-2. Costul total al pierderilor pentru structură este suma costurilor pierderilor tuturor zonelor. Dacă date concrete nu sunt accesibile, atunci în calitate de risc acceptabil RT se va accepta valoarea 
[image: image26.wmf]3

10

-

=

T

R

.
8. Protecţia împotriva loviturilor directe ale trăsnetului
8.1 Complexul mijloacelor de protecţie contra trăsnetului

Complexul mijloacelor de protecţie a clădirilor sau construcţiilor contra trăsnetului include în sine dispozitive de protecţie contra loviturilor directe ale trăsnetului (instalaţie exterioară a sistemului de protecţie contra trăsnetului - IESPT) şi dispozitive de protecţie contra acţiunilor secundare ale trăsnetului (instalaţie interioară a sistemului de protecţie împotriva trăsnetului - IISPT). În cazuri particulare protecţia contra trăsnetului poate conţine numai dispozitive interne sau externe. În caz general, o parte dintre curenţii trăsnetului circulă prin elementele protecţiei interne contra trăsnetului.

SPCT exterior poate fi izolat de construcţie (paratrăsnete situate separat – de tip tijă sau de tip funie, precum şi construcţiile vecine, care îndeplinesc funcţia de paratrăsnete naturale) sau poate fi instalat pe construcţia protejată şi chiar să fie parte componenta a acesteia.

Dispozitivele interioare ale protecţiei contra trăsnetului sunt destinate pentru limitarea acţiunilor electromagnetice ale curentului trăsnetului şi prevenirea scânteierii în interiorul obiectului protejat.

Curenţii de trăsnet, care nimeresc în paratrăsnet, sunt direcţionaţi la priza de pământ printr-un sistem de conductoare de coborâre (coborâri) şi sunt disipaţi în pământ.

8.2 Sistem exterior de protecţie contra trăsnetului
SPCT de exterior în caz general este alcătuit din paratrăsnet, conductoare de coborâre şi prize de legare la pământ. În caz de fabricare specială, materialul lor şi secţiunea trebuie să corespundă cerinţelor din tabelul 8.1. 
Cerinţele către sistemul exterior de protecţie împotriva trăsnetului sunt date în SM EN 62305-3.

Tabelul 8.1 – Materialul şi secţiunile minime ale elementelor exterioare ale SPCT

	Nivelul protecţiei
	Material
	Secţiunea, mm2

	
	
	Captor de trăsnet
	Conductor 
de coborâre
	Priza de pământ

	I-IV
	Oţel
	50
	50
	80

	I-IV
	Aluminiu
	70
	25
	Nu se utilizează

	I-IV
	Cupru
	35
	16
	50


NOTĂ - Valorile indicate pot fi majorate în dependenţă de o coroziune majorată sau acţiuni mecanice.
8.2.1 Paratrăsnete 
8.2.1.1 Consideraţii generale

Paratrăsnetele pot fi special instalate, inclusiv pe obiect, sau funcţiile lor sunt executate de elementele constructive ale obiectului protejat; în ultimul caz ele se numesc paratrăsnete naturale.

Paratrăsnetele pot fi constituite din combinaţie arbitrară a următoarelor elemente: tije, conductoare întinse (funii), conductoare-plasă (plasă).

8.2.1.2 Paratrăsnete naturale

Următoarele elemente constructive ale clădirilor şi construcţiilor pot fi examinate ca paratrăsnete naturale:

а) acoperişurile metalice ale obiectelor protejate cu condiţia că:

- continuitatea electrică dintre diverse părţi este asigurată pe un timp îndelungat;

- grosimea metalului acoperişului constituie nu mai puţin decât valoarea t, prezentată în tabelul 3.2, dacă este necesar de a proteja acoperişul contra deteriorării sau arsurii;

- grosimea metalului acoperişului constituie peste 0,5 mm, dacă nu este obligatoriu de a o proteja contra deteriorării şi nu există pericolul aprinderii materialelor combustibile aflate sub acoperiş;

- acoperişul nu are un strat de izolaţie. În acest caz un mic strat de vopsea anticorosivă sau un strat de 0,5 mm de acoperire de asfalt  sau un strat de 1 mm de acoperire de masă plastică nu este considerat izolaţie;

- acoperiri nemetalice deasupra sau acoperiş metalic care nu iese în afara limitelor obiectului protejat;

b) construcţiile metalice ale acoperişului (ferme, conexiuni între ele a armaturii de oţel);

c) elemente metalice de tipul burlanelor pluviale, înfrumuseţări, garduri pe marginea acoperişului etc., dacă secţiunea lor nu este mai mică de cât valorile prescrise pentru paratrăsnete obişnuite;

d) ţevi metalice tehnologice şi rezervoare, dacă ele sunt executate din metal cu grosimea de peste 
2,5 mm şi topirea sau arderea acestui metal nu va aduce la consecinţe periculoase sau inadmisibile;

e) ţevi metalice şi rezervoare, dacă ele sunt executate din metal cu grosimea de peste valorile t, prezentate în tabelul 8.2, şi dacă majorarea temperaturii din partea interioară al obiectului în punctul de impact al trăsnetului nu prezintă pericol.

Tabelul 8.2 – Grosimea acoperişului, tubului sau corpului rezervorului, care execută funcţia de captor natural al trăsnetului

	Nivelul protecţiei
	Material
	Grosimea t, mm, peste

	I-IV
	Fier
	4

	I-IV
	Cupru
	5

	I-IV
	Aluminiu
	7


8.2.2 Conductoarele de coborâre

8.2.2.1 Consideraţii generale

În scopul reducerii probabilităţii apariţiei scânteierii periculoase conductoarele de coborâre trebuie să fie amplasate astfel, ca între punctul de impact şi pământ:

а) curentul să circule pe câteva căi paralele;

b) lungimea acestor căi să fie limitată la minimum.

8.2.2.2 Amplasarea conductoarelor de coborâre în dispozitivele de protecţie contra trăsnetului, izolate de la obiectul protejat
Dacă captorul de trăsnete constă din tije instalate pe stâlpi situaţi separat (sau pe un stâlp), pe fiecare stâlp trebuie să fie prevăzut minimum un conductor de coborâre.

Dacă captorul de trăsnete constă din conductoare orizontale separate (funii) sau dintr-un singur conductor (funie), la fiecare extremitate a funiei este necesar a câte un conductor de coborâre.

Dacă captorul de trăsnete constă dintr-o construcţie de tip plasă, atârnată deasupra obiectului protejat, pe fiecare stâlp al ei trebuie nu mai puţin de un conductor de coborâre. Cantitatea totală a conductoarelor de coborâre trebuie să fie nu mai puţin de două.

8.2.2.3 Amplasarea conductoarelor de coborâre în cazul dispozitivelor neizolate ale protecţiei contra trăsnetului

Conductoarele de coborâre se amplasează pe perimetrul obiectului protejat astfel, ca distanţa medie dintre ele să fie peste valorile indicate în tabelul 8.3.

Conductoarele de coborâre se conectează prin benzi orizontale în apropierea suprafeţei pământului şi peste fiecare 20 m de înălţime a clădirii.

Tabelul 8.3 – Distanţa medie dintre conductoarele de coborâre în funcţie de nivelul protecţiei

	Nivelul protecţiei
	Distanţa medie, m

	I
	10

	II
	15

	III
	20

	IV
	25


8.2.2.4 Indicaţii de amplasare a conductoarelor de coborâre 

Este de dorit ca conductoarele de coborâre să fie amplasate uniform pe perimetrul obiectului protejat. După posibilitate ele se amplasează în apropierea unghiurilor clădirilor.

Conductoarele neizolate faţă de obiectul protejat sunt amplasate în următorul mod:

- dacă peretele este executat din material necombustibil, conductoarele de coborâre pot fi fixate pe suprafaţa peretelui sau să treacă prin perete;

- dacă peretele este executat din material combustibil, conductoarele de coborâre pot fi fixate nemijlocit pe suprafaţa peretelui, astfel ca majorarea temperaturii la trecerea curentului de trăsnet să nu prezinte pericol pentru materialul peretelui;

- dacă peretele este executat din material combustibil şi majorarea temperaturii conductoarelor de coborâre prezintă pentru acesta pericol, conductoarele de coborâre trebuie amplasate astfel, ca distanţa dintre ele şi obiectul protejat întotdeauna să depăşească 0,1 m. Cleme metalice pentru fixarea conductoarelor de coborâre pot fi în contact cu peretele.

Nu trebuie de amplasat conductoarele de coborâre în burlanele de apă pluvială. Se recomandă de a amplasa conductoarele de coborâre la distanţe maximal posibile de la ferestre şi uşi.

Conductoarele de coborâre se amplasează pe linii drepte şi verticale, astfel ca calea lor până la pământ să fie după posibilitate cea mai scurtă. Nu se recomandă amplasarea conductoarelor de coborâre sub formă de bucle.

8.2.2.5 Elemente naturale ale conductoarelor de coborâre
Următoarele elemente constructive ale clădirilor pot fi considerate ca conductoare de coborâre naturale:

а) construcţiile metalice cu condiţia că:

- continuitatea electrică dintre diverse elemente este trainică, durabilă şi corespunde cerinţelor         pct. 8.2.4.2;

- ele au dimensiuni nu mai mici, decât care se cer pentru conductoare de coborâre special prevăzute. Construcţiile metalice pot avea acoperire de izolare;

b) carcasa metalică a clădirii sau construcţiei;

c) armatura de oţel a clădirii sau construcţiei conectată între ele;

d) părţi ale faţadei, elemente de profil şi construcţiile metalice de suport a faţadei cu condiţia, că dimensiunile lor corespund cerinţelor care se referă la conductoarele de coborâre, iar grosimea lor este de peste 0,5 mm.

Armatura metalică a construcţiilor de beton armat se consideră că asigură continuitatea electrică, dacă ea satisface următoarele condiţii:

- aproximativ 50% de conexiuni a tijelor verticale şi orizontale sunt executate prin sudare sau au o legătură strânsă (fixare cu bolţuri, legare cu sârmă);

- continuitatea electrică este asigurată între armatura de oţel a diferitor blocuri de beton preparate dinainte şi armatura blocurilor de beton preparate pe loc.

Nu este necesitate în pozarea brâurilor orizontale dacă carcasele metalice ale clădirii sau armatura de oţel a betonului armat sunt utilizate ca conductoare de coborâre.

8.2.3 Prizele de legare la pământ

8.2.3.1 Consideraţii generale

În toate cazurile, cu excepţia utilizării unui paratrăsnet situat separat, priza de legare la pământ a protecţiei contra trăsnetului trebuie combinată cu prizele de legare la pământ a instalaţiilor electrice şi a mijloacelor de comunicaţii electronice. Dacă aceste prize de legare la pământ trebuie să fie separate din motive tehnologice, ele trebuie unite într-un sistem comun cu ajutorul sistemului de egalizare a potenţialelor.

8.2.3.2 Electrozi de legare la pământ pentru instalare specială

Este oportună utilizarea următoarelor tipuri de prize de legare la pământ: unul sau câteva contururi, electrozi verticali (sau înclinaţi), electrozi radial divergenţi sau contur de legare la pământ, aşezat în partea inferioară a găurii de fundaţie, plase de legare la pământ.

Prize de pământ sunt eficiente, dacă rezistenţa specifică a solului se micşorează odată cu adâncimea şi la o mare adâncime devine esenţial mai mică decât la nivelul amplasării obişnuite.

Priza de legare la pământ sub forma unui contur exterior este oportun de pozat la adâncimea de peste 0,5 m de la suprafaţa pământului şi la distanţa de peste 1 m de la perete. Electrozii de legare la pământ trebuie să fie amplasaţi la adâncimea de peste 0,5 m în afara zonei obiectului protejat şi să fie cât se poate de uniform repartizaţi; în acest caz trebuie de redus la minimum ecranarea lor mutuală.

Adâncimea de pozare şi tipul electrozilor de împământare se alege din condiţia asigurării coroziunii minime, precum şi a variaţiei sezoniere minime a rezistenţei legăturii la pământ în rezultatul uscării şi îngheţării solului.

8.2.3.3 Electrozi naturali de legare la pământ

În calitate de electrozi de legare la pământ pot fi utilizate armătură de beton armat legată între ele sau alte construcţii metalice, care corespund cerinţelor pct. 8.2.2.5. Dacă armătura de beton armat este utilizată în calitate de electrozi de legare la pământ, sunt impuse cerinţe înalte către locurile de conexiune a acestora, pentru a exclude distrugerea mecanică a betonului. Dacă este utilizat beton precomprimat, trebuie de ţinut cont de posibilele urmări de trecere a curentului de trăsnet, care poate cauza sarcini mecanice inadmisibile.

8.2.4 Fixarea şi conexiunea elementelor de exterior a protecţiei contra trăsnetului 

8.2.4.1 Fixarea

Paratrăsnetul şi conductoarele de coborâre sunt fixate rigid, astfel pentru a exclude orice ruptură sau slăbire de fixare a conductoarelor sub acţiunea forţelor electrodinamice sau acţiunilor mecanice întâmplătoare (de exemplu, de la o răfală de vânt sau de la căderea unui strat de zăpadă).

8.2.4.2 Conexiuni

Numărul de conexiuni ale conductoarelor trebuie redus la minim. Conexiunea se efectuează prin sudare, lipire, se admite de asemenea înserarea în suportul de fixare sau în suportul bolţului.

8.3 Alegerea paratrăsnetului

8.3.1 Consideraţii generale

Alegerea tipului şi înălţimii paratrăsnetului se efectuează reieşind din valoarea fiabilităţii necesare Рз. Obiectul se consideră protejat, dacă ansamblul tuturor paratrăsnetelor al acestuia asigură fiabilitatea protecţiei nu mai puţin de cea necesară Рз.
În toate cazurile sistemul de protecţie contra loviturilor directe ale trăsnetului se alege astfel, pentru a utiliza maximal paratrăsnetele naturale, iar dacă protecţia asigurată de acesta este insuficientă – atunci în combinaţie cu paratrăsnetele special instalate.

În caz general alegerea paratrăsnetelor trebuie să se efectueze cu ajutorul programelor speciale de calcul, care pot calcula zonele de protecţie sau probabilitatea de lovire a trăsnetului în obiect (sau grup de obiecte) de orice configuraţie la amplasarea arbitrară practic a oricărui număr de paratrăsnete de diferite tipuri.

Pentru condiţii similare, înălţimea paratrăsnetelor poate fi redusă, dacă în locul construcţiilor de tip tijă de utilizat construcţii de tip funie, mai ales la atârnarea lor pe perimetrul exterior al obiectului.

Dacă protecţia obiectului este asigurată de cele mai simple paratrăsnete (de tip tijă singular, de tip funie singular, de tip tijă dublă, de tip funie dublă, de tip funie buclată închisă), dimensiunile paratrăsnetelor se pot determina, utilizând zonele de protecţie prezentate în prezentul normativ.

În cazul proiectării protecţiei contra loviturii de trăsnet pentru un obiect obişnuit, este posibilă determinarea zonelor de protecţie conform unghiului de protecţie sau prin metoda sferei rulante conform     SM EN 62305-3, cu condiţia, că cerinţele de calcul ale IEC vor fi mai dure decât cele ale prezentului document.

8.3.2 Zonele tip de protecţie a paratrăsnetelor de tip tijă şi de tip funie

8.3.2.1 Zonele de protecţie a unui paratrăsnet de tip tijă

Zona standard de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip tijă cu înălţimea h reprezintă un con circular cu înălţimea h0 < h, vârful căruia coincide cu axa verticală a paratrăsnetului (figura 5.1). Gabaritele zonei sunt determinate de doi parametri: înălţimea conului h0 şi raza conului la nivelul pământului r0.

Expresiile de calcul prezentate mai jos (tabelul 8.4) sunt acceptabile pentru paratrăsnete cu înălţimea de până la 150 m. Pentru înălţimi mai mari trebuie utilizată o metodă specială de calcul.

Pentru zona de protecţie cu fiabilitatea cerută (figura 8.1) raza secţiunii orizontale rx la înălţimea hx se determină cu expresia:
                   
[image: image27.wmf]00

0

()

.

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                           (5.1)
[image: image28.png]rx
»

-~

77

TYYTYTIYY 'r"('r'rl'





Figura 8.1 - Zona de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip tijă

Tabelul 8.4 – Calculul zonei de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip tijă
	Fiabilitatea

protecţiei Рз
	Înălţimea paratrăsnetului 
h, m
	Înălţimea conului

 h0, m
	Raza conului 
r0, m

	0,9
	De la 0 până la 100
	0,85h
	1,2h

	
	De la 100 până la 150
	0,85h
	[1,2-10-3(h-100)]h

	0,99
	De la 0 până la 30
	0,8h
	0,8h

	
	De la 30 până la 100
	0,8h
	[0,8-1,43(10-3(h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	[0,8-10-3(h-100)]h
	0,7h

	0,999
	De la 0 până la 30
	0,7h
	0,6h

	
	De la 30 până la 100
	[0,7-7,14(10-4(h-30)]h
	[0,6-1,43(10-3(h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	[0,65-10-3(h-100)]h
	[0,5-2(10-3(h-100)]h


8.3.2.2 Zonele de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip funie

Zonele standarde de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip funie cu înălţimea h sunt limitate de cele două suprafeţe simetrice în pantă, care formează în secţiunea verticală un triunghi echilateral cu vârful la înălţimea h0 < h şi baza la nivelul pământului 2r0 (figura 8.2).

Formulele de calcul prezentate mai jos (tabelul 8.5) sunt acceptabile pentru paratrăsnete cu înălţimea de până la 150 m. Pentru o înălţime mai mare trebuie de utilizat un program de soft special. Aici şi mai departe sub h se subînţelege înălţimea minimă a funiei deasupra pământului (ţinând cont de deschiderea respectivă).

[image: image29.png]/ \ = /1N
/ B NSy N -
I
7 - AT
TITI TTITI777777 7777 T7T77 ] 777 rTTT
L v,
/ - >
P 3
) Y-o f \
' /





Figura 8.2 - Zona de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip funie:

L – distanţa dintre punctele de suspensie a funiilor
Semi-lăţimea rх a zonei de protecţie de fiabilitate necesară (figura 8.2) la înălţimea hx de la suprafaţa pământului se determină cu expresia:
                 
[image: image30.wmf]00

0

()

.

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                           (8.2)
În caz de necesitate de a lărgi volumul protejat la capetele zonei de protecţie a însăşi paratrăsnetului de tip funie pot fi adăugate zonele de protecţie ale stâlpilor portanţi, care se calculă conform expresiilor pentru paratrăsnetele singulare de tip tijă, prezentate în tabelul 8.4. În cazul unor săgeţi mari, de exemplu a liniilor electrice aeriene, se recomandă de a calcula asigurarea probabilităţii de impact al trăsnetului prin metode de program, deoarece construirea zonelor de protecţie conform înălţimii minime a funiei în tronson poate aduce la costuri nejustificate.

Tabelul 8.5 – Determinarea zonei de protecţie a unui paratrăsnet singular de tip funie

	Fiabilitatea protecţiei рз
	Înălţimea paratrăsnetului 

h, m
	Înălţimea conului 

h0, m
	Raza conului 

r0, m

	0,9
	De la 0 până la 150
	0,87h
	1,5h

	0,99
	De la 0 până la 30
	0,8h
	0,95h

	
	De la 30 până la 100
	0,8h
	[0,95-7,14(10-4(h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	0,8h
	[0,9-10-3(h-100)]h

	0,999
	De la 0 până la 30
	0,75h
	0,7h

	
	De la 30 până la 100
	[0,75-4,28(10-4(h-30)]h
	[0,7-1,43(10-3(h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	[0,72-10-3(h-100)]h
	[0,6-10-3(h-100)]h


8.3.2.3 Zone de protecţie a paratrăsnetului dublu de tip tijă

Paratrăsnetul se consideră dublu, când distanţa dintre paratrăsnete L nu depăşeşte valoarea limită Lmax. În caz contrar ambele paratrăsnete sunt examinate ca singulare.

Configuraţia secţiunilor verticale şi orizontale pentru zonele standarde ale protecţei a unui paratrăsnet dublu de tip tijă (cu înălţimea h şi distanţa L dintre paratrăsnete) este prezentată în figura 8.3. 
Construcţia a zonelor exterioare ale paratrăsnetului dublu (semi-conurilor cu gabaritele h0, r0) se efectuează cu expresiile din tabelul tabelul 8.4 pentru paratrăsnetele singulare de tip tijă. Dimensiunile regiunilor interioare se determină de parametrii h0 şi hc, primul dintre care indică înălţimea maximală a zonei nemijlocit lângă paratrăsnete, iar al doilea – înălţimea minimală a zonei la mijlocul paratrăsnetelor. La o distanţă dintre paratrăsnete L ( Lc graniţa zonei nu are săgeată (hc = h0). Pentru distanţe Lc ( L ( Lmax înălţimea hc se determină cu expresia:

                                                                
[image: image31.wmf]max

c0

maxc

.

LL

hh

LL

-

=

-

                                                          (8.3)

Distanţele limită care intră în expresie se determină cu formule empirice din tabelul 8.6, juste pentru paratrăsnete cu înălţimea de până la 150 m. Pentru o înălţime mai mare trebuie de utilizat un soft de program special.

Dimensiunile secţiunilor orizontale ale zonei se calculă cu următoarele expresii, comune pentru toate nivelele de fiabilitate de protecţie:

- semilăţimea maximală a zonei rх în secţiunea orizontală la înălţimea hx:

                                                                  
[image: image32.wmf]00

0

()

;

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                         (8.4)

[image: image33.png]4
th





Figura 8.3 - Zona de protecţie a paratrăsnetului dublu de tip tijă

Lungimea secţiunii orizontale Lx,  pentru înălţimea hx ( hc:

[image: image34.wmf]0

0c

()

,

2()

x

x

Lhh

l

hh

-

=

-

                                                           (8.5)
precum pentru hx < hcLx = L/2;

lăţimea secţiunii orizontale în centru între paratrăsnetele 2rcx la înălţimea hx ( hc:

[image: image35.wmf]0c

cx

c

()

.

x

rhh

r

h

-

=

                                                          (8.6)

Tabelul 8.6 – Calculul zonelor de protecţie ale paratrăsnetului dublu de tip tijă

	Fiabilitatea protecţiei Рз
	Înălţimea paratrăsnetului

 h, м
	Lmax, m
	L0, m

	0,9
	De la 0 până la  30
	5,75h
	2,5h

	
	De la 30 până la 100
	[5,75-3,57(10-3(h-30)]h
	2,5h

	
	De la 100 până la 150
	5,5h
	2,5h

	0,99
	De la 0 până la 30
	4,75h
	2,25h

	
	De la 30 până la 100
	[4,75-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-0,01007 (h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	4,5h
	1,5h

	0,999
	De la 0 până la 30
	4,25h
	2,25h

	
	De la 30 până la 100
	[4,25-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-0,01007 (h-30)]h

	
	De la 100 până la 150
	4,0h
	1,5h


8.3.2.4 Zonele de protecţie ale paratrăsnetului dublu de tip funie

Paratrăsnetul se consideră dublu, când distanţa dintre funii L nu depăşeşte valoarea limită Lmax. În caz contrar ambele paratrăsnete sunt examinate ca singulare.

Configurarea secţiunilor verticale şi orizontale pentru zonele standarde de protecţie ale unui paratrăsnet dublu de tip funie (cu înălţimea h şi distanţa dintre funii L) este prezentată în figura 8.4. 

[image: image36.png]- —t

l/





Figura 8.4 – Zona de protecţie a paratrăsnetului dublu de tip funie

Construcţia zonelor exterioare (două suprafeţe în pantă cu gabaritele h0, r0) se efectuează cu expresiile prezentate în tabelul 8.5 pentru paratrăsnetele singulare de tip funie.

Dimensiunile regiunilor interioare sunt determinate de parametrii h0 şi hc, primul dintre care indică înălţimea maximală a zonei nemijlocit lângă funii, al doilea – înălţimea minimă la mijloc între funii. 
La o distanţă între funii L ( Lc graniţa zonei nu are săgeată (hc = h0). 
Pentru distanţe Lc ( L ( Lmax înălţimea hc se determină cu expresia:
             
[image: image37.wmf]max

c0

maxc

.

LL

hh

LL

-

=

-

                                                                (8.7)
Distanţele limită care intră în expresie, Lmax şi Lc se determină cu expresii empirice din tabelul 3.7, acceptate pentru funii cu înălţimea de suspensie de până la 150 m. Pentru o înălţime mai mare a paratrăsnetului este necesar de a utiliza programe speciale de calcul.

Lungimea secţiunii orizontale a zonei de protecţie la înălţimea hx se determină cu expresiile:
lx = L/2 при hc ( hx;
(8.8)


[image: image38.wmf]0

0c

()

2()

x

x

Lhh

l

hh

-

=

-

 при 0 < hc < hx.
Pentru extinderea volumului protejat pentru zona paratrăsnetului dublu de tip funie poate fi suprapusă zona protecţiei stâlpilor portanţi a funiilor, care se construieşte ca zona paratrăsnetului dublu de tip tijă, dacă distanţa L dintre stâlpi este mai mică decât Lmax, calculată cu expresiile prezentate în tabelul 8.6. În caz contrar stâlpii trebuie să fie examinaţi ca paratrăsnete singulare de tip tijă.

Uneori funiile sunt neparalele sau de diverse înălţimi, sau înălţimea lor variază pe lungimea tronsonului, pentru estimarea fiabilităţii protecţiei acestora trebuie de utilizat un program de calcul specializat. Identic se recomandă de procedat în cazul unor săgeţi mari ale funiilor pe tronson, pentru a evita rezerve inutile de fiabilitate a protecţiei.

Tabelul 8.7 – Calculul parametrilor zonei protecţiei paratrăsnetului dublu de tip funie

	Fiabilitatea

protecţiei Рз
	Înălţimea 
paratrăsnetului 
h, m
	Lmax, m
	Lc, m

	0,9
	de la 0 până la 150
	6,0h
	3,0h

	0,99
	de la 0 până la 30
	5,0h
	2,5h

	
	de la 30 până la 100
	5,0h
	[2,5-7,14(10-3(h-30)]h

	
	de la 100 până la 150
	[5,0-5(10-3(h-100)]h
	[2,0-5(10-3(h-100)]h

	0,999
	de la 0 până la 30
	4,75h
	2,25h

	
	de la 30 până la 100
	[4,75-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-3,57(10-3(h-30)]h

	
	de la 100 până la 150
	[4,5-5(10-3(h-100)]h
	[2,0-5(10-3(h-100)]h


8.3.2.5 Zonele protecţiei paratrăsnetului închis de tip funie
Formulele de calcul din pct.8.3.2.5 pot fi utilizate pentru determinarea înălţimii de suspensie a paratrăsnetului buclat de tip funie, destinat pentru protecţia cu fiabilitatea necesară a obiectelor cu înălţimea de h0 < 30 m, amplasate pe un teren dreptunghiular S0 în olumul intern al zonei pentru o deplasare orizontală minimală dintre paratrăsnet şi obiect, egală cu D (figura 8.5). Sub înălţimea de suspensie a funiei se subînţelege distanţa minimală de la funie până la suprafaţa pământului ţinând cont de posibilele săgeţi pe timpul verii.

[image: image39.png]TI7TTTYT Y7777

D

777





Figura 8.5 - Zona protecţiei paratrăsnetului buclat de tip funie

Pentru calculul h este utilizată următoarea expresie:
                                          h = A + Bh0,                                                                   (8.9)

în care constantele А şi В se determină în funcţie de nivelul de fiabilitate a protecţiei conform următoarelor expresii:

а) fiabilitatea protecţiei Рз = 0,99
     А = -0,14 + 0,252(D - 5) + [0,127 + 6,4 ( 10-4(D - 5)]
[image: image40.wmf]0

S

;                   (8.10)
                          B = 1,05 - 9,08(10-3(D - 5) + [-3,44(10-3 + 5,87(10-5(D - 5)]
[image: image41.wmf]0

S

;                      (8.11)
б) fiabilitatea protecţiei Рз = 0,999

                                     A = -0,08 + 0,324 (D - 5) + [0,161 + 2,41(10-4 (D - 5)]
[image: image42.wmf]0

S

;                  (8.12)
                           
    B = 1,1 - 0,0115 (D - 5) + [-4,24(10-3 + 1,25(10-4(D - 5)]
[image: image43.wmf]0

S

.                (8.13)

Expresiile de calcul sunt adevărate când D > 5 m. Lucrul cu deplasări mai mici ale funiei este inoportun din cauza probabilităţii înalte de acoperire a trăsnetului de pe funie la obiectul protejat. Din considerente economice paratrăsnetele de tip funie buclate nu se recomandă când fiabilitatea cerută a protecţiei este sub 0,99.

Dacă înălţimea obiectului depăşeşte 30 m, înălţimea paratrăsnetului buclat de tip funie se determină cu ajutorul softului de program. Asemenea trebuie de procedat pentru un contur închis de formă compusă.

După alegerea înălţimii paratrăsnetului conform zonelor lor de protecţie se recomandă de a verifica probabilitatea reală a loviturii de trăsnet prin mijloace de calcul computerizate, iar în cazul unei rezerve mari de fiabilitate de a introduce corecţie, prin micşorarea înălţimii paratrăsnetului.

8.3.3 Determinarea zonelor de protecţie conform recomandărilor IEC

Mai jos sunt prezentate regulile de determinare a zonelor de protecţie pentru obiecte cu înălţimea de până la 60 m. La proiectare poate fi utilizată orice metodă de protecţie, însă practica demonstrează oportunitatea utilizării metodelor separate în următoarele cazuri:

- metoda unghiului de protecţie este utilizată pentru forme simple ale construcţiilor sau pentru părţile mici ale construcţiilor mari;

- metoda sferei fictive este utilizată pentru construcţii de formă compusă;

- utilizarea plasei de protecţie este oportună în caz general şi mai ales pentru protecţia suprafeţelor.

În tabelul 8.8 pentru nivelele de protecţie I - IV sunt prezentate valorile unghiurilor pentru vârful zonei de protecţie,  raza sferei fictive, precum şi pasul admisibil al celulelor plasei.

Tabelul 8.8 - Parametrii pentru calculul paratrăsnetului conform recomandărilor IEC

	Nivelul protecţiei
	Raza sferei fictive R, m
	Unghiul (°, pentru vârful paratrăsnetului pentru clădirile de diverse înălţime h, м
	Pasul celulei plasei, m

	
	
	20
	30
	45
	60
	

	I
	20
	25
	*
	*
	*
	5

	II
	30
	35
	25
	*
	*
	10

	III
	45
	45
	35
	25
	*
	10

	IV
	60
	55
	45
	35
	25
	20


NOTĂ - * În aceste cazuri sunt utilizate numai plase sau sferele fictive.

Paratrăsnetele de tip tijă, stâlpii şi funiile se amplasează astfel, încât toate părţile construcţiei să se afle în zona protecţiei, creată sub un unghi ( către verticală. Unghiul de protecţie se alege conform tabelului 8.8, unde h este înălţimea paratrăsnetului deasupra suprafeţei care va fi protejată.

Metoda unghiului de protecţie nu este utilizată dacă h este mai mare, decât raza sferei fictive, determinate conform tabelului 8.8 pentru gradul corespunzător de protecţie.

Metoda sferei fictive este utilizată, pentru a determina zona protecţiei pentru o parte sau o zonă a construcţiei, când conform tabelului 8.4 este exclusă determinarea zonei de protecţie conform unghiului de protecţie. Obiectul se consideră protejat, dacă sfera fictivă, atingând suprafeţele paratrăsnetului şi planului pe care este instalată, nu are puncte comune cu obiectul protejat.

Plasa protejează suprafaţa, dacă sunt executate următoarele condiţii:

- conductoarele plasei trec pe marginea acoperişului, dacă acoperişul iese în afara gabaritelor dimensiunii clădirii;

- conductorul plasei trece pe creasta acoperişului, dacă panta acoperişului depăşeşte 1/10;

- suprafeţele laterale ale construcţiei pe niveluri sunt mai înalte decât raza sferei fictive (vezi tabelul 5.8), sunt protejate de paratrăsnete sau plasă;

- dimensiunile celulei plasei nu sunt mai mari decât cele prezentate în tabelul 8.8;

- plasa este executată astfel, ca curentul trăsnetului să aibă întotdeauna, două căi la priza de legare la pământ; nici un fel de părţi metalice nu trebuie să iasă în afara contururilor exterioare ale plasei.

Conductoarele plasei trebuie să fie plasate pe cât este posibil pe căile cele mai scurte.

8.3.4 Protecţia liniilor în cablu optice a reţelelor magistrale şi interzonale de comunicaţii electronice

8.3.4.1 Numărul admisibil de lovituri periculoase ale trăsnetului în liniile magistrale optice şi reţelele interzonale de comunicaţii electronice
Pe liniile în cablu optice proiectate ale reţelelor magistrale şi interzonale de comunicaţii electronice, măsurile de protecţie contra deteriorărilor de lovituri de trăsnet sunt prevăzute în mod obligatoriu pe acele sectoare, unde probabilitatea loviturilor periculoase ale trăsnetului (probabilitatea densităţii de deteriorări) în cabluri depăşeşte valoarea admisibilă, indicată în tabelul 8.9.

Tabelul 8.9 – Numărul admisibil a loviturilor periculoase de trăsnet la 100 km traseu pe an pentru cablurile optice de comunicaţii electronice

	Destinaţia cablului
	În regiunile de munte cu sol de munte la rezistenţa specifică 
de peste 500 Оhm(m 
	În restul raioanelor

	Cablurile magistrale ale reţelei de comunicaţii electronice
	0,1
	0,2

	Cablurile reţelei de comunicaţii electronice din zona internă
	0,3
	0,5


8.3.4.2 Categoriile recomandate de stabilitate la trăsnet a cablurilor optice
La proiectarea liniilor în cablu optice de transport se prevede utilizarea cablurilor, care au categoria de stabilitate la loviturile de trăsnet nu mai joasă de cea care este prezentată în tabelul 8.10, în dependenţă de destinaţia cablurilor şi condiţiile de pozare. În acest caz la pozarea cablurilor în zone deschise, măsurile de protecţie pot fi necesare foarte rar, numai în raioane cu rezistenţa specifică mare a solului şi activitate înaltă a furtunilor.

Tabelul 8.10 – Categoriile recomandate de stabilitate la trăsnet a cablurilor optice

	Regiuni
	Pentru reţeaua magistrală 
de comunicaţii
	Pentru zonele interne ale reţelelor de comunicaţii electronice

	Cu rezistenţa specifică a solului până la 1000 Оhm(m
	I-III
	I-IV

	Cu rezistenţa specifică a solului de peste 1000 Оhm(m
	I, II
	I-III


8.3.4.3 Protecţia liniilor optice în cablu existente

Pentru liniile în cablu existente de transport optice măsurile de protecţie sunt realizate pe acele sectoare, unde au avut loc deteriorări de la loviturile de trăsnet, precum lungimea sectorului protejat se determină de condiţiile localităţii (lungimea înălţimii sau a sectorului cu rezistenţa mărită a solului etc.), dar trebuie să fie nu mai puţin de 100 m în fiecare direcţie de la locul deteriorării. În aceste cazuri este necesar de a prevedea pozarea conductoarelor de protecţie.

Lucrările de dotare cu măsuri de protecţie se efectuează imediat după lichidarea deteriorării în urma loviturii de trăsnet.

8.3.5 Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet a cablurilor electrice şi optice de comunicaţii electronice, pozate în localitate sătească

La pozarea cablurilor în localităţi săteşti, în afară de cazul de intersecţie şi apropiere cu LEA de tensiune 110 kV şi mai înaltă, protecţia contra loviturilor de trăsnet nu se prevedere.

8.3.6 Protecţia cablurilor pozate de-a lungul marginii pădurii, în apropierea copacilor singulari, stâlpilor, pilonilor

Protecţia cablurilor de comunicaţii electronice, pozate de-a lungul marginii pădurii, precum şi în apropierea obiectelor cu înălţimea de peste 6 m (copacilor singuratici, stâlpilor liniilor de comunicaţii electronice, liniilor de transport electric, stâlpilor paratrăsnetelor etc.) este prevăzută, dacă distanţa dintre cablu şi obiect (sau partea lui subterană) este mai mică de distanţele prezentate în tabelul 8.11 pentru diverse valori ale rezistenţei solului.

Tabelul 8.11- Distanţele admisibile dintre cablul şi conturul de legare la pământ (stâlpul)

	Rezistenţa specifică a solului, Оhm(m
	Distanţa minimă admisibilă, m

	Până la 100
	5

	Peste 100 până la 1000
	10

	Peste 1000
	15


9. Protecţia contra acţiunilor secundare ale trăsnetului
9.1 Considerente generale

În punctul 6 sunt expuse principiile de bază ale protecţiei contra acţiunilor secundare ale trăsnetului a sistemelor electrice şi electronice ţinând cont de recomandaţiile SM EN 62305-3 şi SM EN 62305-4. Aceste sisteme sunt utilizate în mai multe domenii de producere care utilizează utilaj destul de compus şi scump. Ele sunt mai sensibile la acţiunile trăsnetului, decât dispozitivele de generaţiile precedente, de aceea este necesar de a lua măsuri de protecţie ale lor contra acţiunilor periculoase ale trăsnetului.

9.2 Zonele protecţiei contra acţiunii trăsnetului

Spaţiul în care sunt amplasate sistemele electrice şi electronice, trebuie să fie divizată în zone de diverse grade de protecţie. Zonele se caracterizează prin variaţia esenţială a parametrilor electromagnetice la graniţe. În caz general, cu cât mai mare este numărul zonei, cu atât mai mică este valoarea parametrilor câmpurilor electromagnetice, a curenţilor şi tensiunilor în spaţiul zonei.

Măsurile de protecţie, astfel ca LPS, ecranarea conductoarelor, ecranele magnetice şi dispozitivele protecţiei contra supratensiunilor de impuls, determină caracteristicile zonei de protecţie contra trăsnetului (LPZ).

Mai jos este prezentată descrierea măsurilor de protecţie contra trăsnetului LPZ în corespundere cu micşorarea acţiunii impulsului electromagnetic al trăsnetului (vezi figurile 9.1 şi 9.2).

LPZ OA - zona, în care pericolul apare din cauza loviturii directe a trăsnetului şi acţiunea câmpului electromagnetic al trăsnetului. Sistemel din interior pot fi supuse acţiunii curentului electric total sau parţial al trăsnetului şi saltului de tensiune;

LPZ OB - zona, protejată contra loviturilor directe ale trăsnetului, în care există pericolul acţiunii câmpului electromagnetic al trăsnetului. Sistemel de interior pot fi supuse acţiunii curentului parţial al trăsnetului şi salturilor de tensiune;

LPZ 1 - zona, în care curentul electric şi salturile de tensiune sunt limitate prin redistribuţia curentului electric şi utilizarea mijloacelor de izolare şi/sau a câteva dispozitive de protecţie contra supratensiunilor de impuls la hotarele zonelor de protecţie contra trăsnetului. Utilizarea ecranării spaţiale poate diminua acţiunea câmpului electromagnetci al trăsnetului;

LPZ 2, ..., 
[image: image44.wmf]n

 - zona, în care curentul electric şi salturile de tensiune pot fi limitate prin redistribuirea curentului electric şi utilizarea mijloacelor de izolare şi/sau a câteva dispozitive adiţionale de protecţie contra supratensiuni de impuls la hotarele zonelor de protecţie contra trăsnetului. Utilizarea ecranării adiţionale spaţiale poate diminua acţiunea câmpului electromagnetic al trăsnetului.

[image: image45.png]SPD





Figura 9.1 – Zona protecţiei contra trăsnetului, determinată în corespundere cu 

LPS (SM EN 62305-3)

	1 - clădire (construcţie);
	S1 – lovitura trăsnetului în structură;

	2 – sistem de paratrăsnet;
	S2 – lovitura trăsnetului în apropierea structurii;

	3 – sistem conductoare 
      de coborâre;
	S3 – lovitura trăsnetului în reţelele de comuncaţii ale structurii;

	4 – sistem de legare la pământ;
	S4 – lovitura trăsnetului în apropierea reţelelor de comunicaţii 
        ale structurii;

	5 – comunicaţiile de intrare
	[image: image46.png]


 - raza sferei fictive;

	
	[image: image47.png]


 - distanţa de siguranţă la scânteiere;


[image: image48.png]


 - nivel al solului;

[image: image49.png]


 - sistem de egalare a potenţialelor prin utilizarea dispozitivelor de protecţie contra supratensiunilor de impuls;

LPZ OA - lovitura directă, curetul total al trăsnetului;

LPZ OB - lipsa loviturii directe, curentul parţial de trăsnet sau curentul indus;

LPZ 1 – lipsa loviturii directe, curentul parţial de trăsnet sau curentul indus; volumul protejat din interiorul LPZ 1 trebuie să ţină cont de distanţa
[image: image50.wmf]s

. 

NOTĂ 1 – Cu cât mai mare este indicele zonei, cu atât mai inferioare sunt parametrii electromagnetici ai mediului înconjurător.

Pentru asigurarea protecţiei, de regulă, clădirea protejată (construcţia) trebuie să se afle în zona protejată de trăasnet, caracteristicile electromagnetice ale căreia sunt compatibile cu posibilităţile clădirii (construcţiei) de a rezista acţiunilor care apar, ceea ce contribuie la reducerea deteriorărilor (deteriorărilor fizice, refuzului sistemelor electrice şi electronice din cauza supratensiunilor).

NOTĂ 2 – Pentru majoritatea sistemelor electrice şi electronice şi aparatajului informaţia despre nivelul admis de tensiune este stabilit de producător.

[image: image51.png]



Figura 9.2 – Zona protecţiei contra trăsnetului, zona, care corespunde măsurilor de protecţie contra impulsului electromagnetic a loviturii de trăsnet (SM EN 62305-4)

	1 - clădire (construcţie) (ecran LPZ 1);
	S1 – lovitura trăsnetului în structură;

	2 – sistem de paratrăsnet;
	S2 lovitura trăsnetului în apropierea structurii;

	3 – sistem conductoare de coborâre;
	S3 – lovitura trăsnetului în reţelele de comuncaţii ale structurii;

	4 – sistem de legare la pământ;
	S4 - lovitura trăsnetului în apropierea reţelelor de comunicaţii 
       ale structurii;

	5 - încăpere (ecran LPZ 2);
	[image: image52.png]


 - raza sferei fictive;

	6 – comunicaţiile clădirii (construcţiei)
	
[image: image53.wmf]s

d

 - distanţa de siguranţă de la acţiunea câmpului magnetic;


[image: image54.png]


 - nivel al solului;

[image: image55.png]


 - sistem de egalare a potenţialelor prin utilizarea dispozitivelor de protecţie contra supratensiunilor de impuls;

LPZ OA - lovitura directă, curentul total al trăsnetului;

LPZ OB - lipsa loviturii directe, curentul parţial de trăsnet sau curentul indus;
LPZ 1 – lipsa loviturii directe, curentul parţial sau indus, acţiunea a unui câmp magnetic mai slab;

LPZ 2 – lipsa loviturii directe, curentul parţial al trăsnetului sau curentul indus, acţiunea a unuii câmp încă mai slab.

În volumul protejat în interiorul LPZ 1 şi LPZ 2 trebuie de respectat distanţa de siguranţă 
[image: image56.wmf]s

d

.

La hotarul zonelor trebuie să se efectueze măsurile de ecranare şi conectare a tuturor elementelor metalice şi a comunicaţiilor care intersectează această graniţă.

Două zone separate spaţial 1 cu ajutorul conexiunii ecranate pot crea zona comună (figura 9.3).

[image: image57.jpg]ZONAO ECRAN ZONAO

ZONAO
ZONAO

— Legarea la pamant




Figura 9.3 – Conectarea a două zone

9.3 Ecranarea

Ecranarea este unica metodă de micşorare a interferenţelor electromagnetice.

Construcţia metalică a ansamblului de construcţie se utilizează sau poate fi utilizată în calitate de ecran. O astfel de structură de tip ecran se formează de exemplu de armatura metalică a acoperişului, pereţilor, pardoselii clădirii, precum şi de piesele metalice ale acoperişului, faţadei carcasele metalice, de grila metalică. Această structură de ecranare formează  ecran electromagnetic cu găuri (din contul ferestrelor, uşilor, găurilor de ventilare, pasul plasei în armatură, fisurilor în faţada metalică, găurilor pentru liniile de alimentare cu energie electrică etc.). Pentru micşorarea acţiunii câmpurilor electromagnetice toate elementele metalice ale obiectului se unesc electric şi se conectează la sistemul de protecţie contra trăsnetului (figura 9.4).

Dacă cablurile trec printre obiectele vecine, prizele de legare la pământ ale ultimelor se conectează pentru majorarea numărului de conductoare paralele şi micşorarea datorită acesteia a curenţilor în cabluri. Astfel de cerinţe satisface sistemul de legare la pământ de tip grilă. Pentru micşorarea interferenţelor induse pot fi utilizate: 

- ecranarea exterioară; 

- pozarea raţională a liniilor în cablu; 

- ecranarea liniilor de alimentare şi comunicaţii electronice. 

Toate aceste măsuri pot fi executate simultan, în acelaşi timp. 

Dacă în interiorul spaţiului protejat există cabluri ecranate, ecranele lor sunt conectate cu sistemul de protecţie contra trăsnetului pe ambele extremităţi şi la graniţele zonelor.

Cablurile, care merg de la un obiect la altul, pe toată lungimea lor sunt pozate în tuburi metalice, cutii cu ochiuri sau cutii de beton armat cu armatură de grilă. Elementele metalice ale tuburilor, cutiilor şi ecranele cablurilor sunt conectate cu barele comune indicate ale obiectelor. Dacă ecranele cablurilor pot suporta curentul estimat al trăsnetului, nu este necesar utilizarea cutiilor metalice sau jgheaburilor.

[image: image58.png]RN
TN I {- -
SISO DR
BT

~ i (meyr I \
NS =] NS s....V\
. /a,m«!" A ¥




Figura 9.4 – Conectarea elementelor metalice ale obiectului pentru reducerea influenţei câmpurilor electromagnetice: 1 – sudarea la intersectarea conductoarelor; 2 – cadru masiv continuu al ramei uşii; 3 – sudarea pe fiecare tijă
9.4 Conexiuni

Conexiunile elementelor metalice sunt necesare pentru reducerea diferenţei de potenţial dintre ele în interiorul obiectului protejat. Conexiunile elementelor metalice şi a sistemelor care se află în interiorul spaţiului protejat şi a graniţelor care intersectează zonele protecţiei contra loviturilor de trăsnet se execută la graniţele zonelor. De a efectua conexiunea trebuie cu ajutorul unor conductoare speciale sau borne şi când este necesar cu ajutorul instalaţiilor de protecţie contra supratensiunilor.

9.4.1 Conexiunea la graniţele zonelor

Toate conductoarele care intră din exterior în obiect trebuie conectate cu sistemul de protecţie contra trăsnetului.

Dacă conductoarele exterioare, cablurile de forţă sau cablurile de comunicaţii electronice intră în obiect în diverse puncte, şi de aceea există câteva bare comune, ultimele sunt conectate după calea cea mai scurtă la conturul închis de legare la pământ sau armatura construcţiei şi la finisarea metalică exterioară (la prezenţa acesteia). Dacă nu există contur închis de legare la pământ, barele comune menţionate sunt conectate la electrozi separaţi de legare la pământ şi sunt conectaţi cu conductorul exterior printr-o buclă închisă sau o buclă deschisă. Dacă conductoarele din exterior intră în obiect deasupra pământului, barele comune sunt conectate la conductorul orizontal buclat din interiorul sau exteriorul pereţilor. Acest conductor, la rândul său este conectat cu conductoarele de mai jos şi cu armatura.

Conductoarele şi cablurile, care intră în obiect la nivelul pământului, se recomandă de conectat cu sistemul de protecţie contra trăsnetului la acelaşi nivel. Bara comună în punctul de intrare a cablurilor în clădire este amplasată cât se poate de aproape la electrodul de împământare şi armatura construcţiei, cu care ea este conectată.

Conductorul buclat se conectează cu armatura sau alte elemente de ecranare, astfel ca finisajul metalic, peste fiecare 5 m. Secţiunea minimă transversală a electrozilor de cupru sau de oţel zincat este de 50 mm2.

Barele comune pentru obiectele, care au sisteme informaţionale, unde acţiunea curenţilor de trăsnet se presupune a fi reduse la minimum, trebuie fabricate din plăci metalice cu un număr mare de conexiuni la armatură sau alte elemente ecranate.

Pentru conexiunile de contact şi dispozitivele de protecţie contra supratensiunilor, amplasate la graniţele zonelor 0 şi 1, sunt acceptaţi parametrii curenţilor, indicaţi în tabelul 5.3. În cazul prezenţei a câteva conductoare trebuie de ţinut cont de distribuţia curenţilor prin conductoare.

Pentru conductoare şi cabluri, care intră în obiect la nivelul pământului, este estimată partea de curent al trăsnetului transmisă de către aceşti.

Secţiunile conductoarelor de conexiune se determină conform tabelelor 9.1 şi 9.2. 
Tabelul 9.1 este utilizat, dacă prin elementul conductor trece peste 25% din curentul trăsnetului, iаr tabelul 9.2 – dacă mai puţin de 25%.

Tabelul 9.1 - Secţiunile conductoarelor prin care circulă partea considerabilă a curentului trăsnetului
	Nivelul protecţiei
	Material
	Secţiunea, mm2, peste

	I-IV
	Cupru
	16

	I-IV
	Aluminiu
	25

	I-IV
	Oţel
	50


Tabelul 9.2 – Secţiunile conductoarelor prin care circulă o parte neînsemnată a curentului de trăsnet
	Nivelul protecţiei
	Material
	Secţiunea, mm2, peste

	I-IV
	Cupru
	6

	I-IV
	Aluminiu
	10

	I-IV
	Oţel
	16


Dispozitivul protecţiei contra supratensiunii se alege rezistent la o parte a curentului de trăsnet, de limitare a supratensiunilor şi de rupere a curenţilor de însoţire după impulsurile principale.

Supratensiunea maximală Umax la intrare în obiect este coordonată cu tensiunea pe care o suportă sistemul.

Pentru ca valoarea Umax să se limiteze la minimum, liniile sunt conectate la bara comună cu conductoare de lungime minimală.

Toate elementele conductoare, ca linii în cablu, care intersectează graniţele zonelor protecţiei contra trăsnetului,  sunt conectate la aceste graniţe. Conectarea se efectuează la bara comună, la care de asemenea sunt conectate şi alte elemente metalice (de exemplu, corpurile utilajelor).

Pentru bornele de contact şi dispozitivele de  compensare a supratensiunilor parametrii curentului sunt estimaţi în fiecare caz aparte. Supratensiunea maximală la fiecare graniţă se coordonează cu tensiunea suportată de către sistem. Dispozitivele protecţiei contra supratensiunilor la graniţele diferitor zone de asemenea sunt coordonate conform caracteristicilor energetice.

9.4.2  Conexiuni din interiorul obiectului protejat

Toate elementele conductoare din interior de dimensiuni considerabile, ca ghidajele ascensoarelor, macaralele, pardoselile metalice, ramele uşilor metalice, ţevile, jgheaburile pentru cabluri, sunt conectate la bara comună cea mai apropiată  sau la alt element comun de conexiune pe calea cea mai scurtă. Sunt dorite şi conexiuni suplimentare ale elementelor conductoare.

Secţiunile transversale ale conductoarelor de conexiune sunt indicate în tabelul 9.2. Se presupune, că în conductoarele de conexiune trece numai o parte neînsemnată a curentului de trăsnet.

Toate părţile conductoare deschise ale sistemelor informaţionale sunt conectate într-o reţea unică. În cazuri speciale o astfel de reţea poate să nu aibă conexiune cu priza de legare la pământ.

Există două metode de legare la priza de pământ a părţilor metalice ale sistemelor informaţionale, astfel ca corpurile, membranele sau carcasele: conexiunile se execută sub formă de sistem radial sau sub formă de grilă.

La utilizarea sistemului radial, toate părţile metalice ale acestuia sunt izolate de la priza de pământ pe toată lungimea, în afară de un singur punct de conectare cu el. De obicei astfel de sistem este utilizat pentru obiecte relativ mici, în care toate elementele şi cablurile intră în obiect într-un singur punct.

Sistemul radial de legare la pământ este conectat la sistemul comun de legare la pământ numai într-un singur punct (figura 9.5). În acest caz, toate liniile şi cablurile dintre dispozitivele utilajului trebuie să fie trasate în paralel cu conductoarele de legare la pământ care formează steaua pentru micşorarea buclei de inductanţă. Datorită legării la pământ intr-un singur punct, curenţii de frecvenţă joasă, care apar la lovitura trăsnetului, nu nimeresc în sistemul informaţional. În afară de aceasta, sursele de interferenţe de joasă frecvenţă din interiorul sistemului informaţional nu generează curenţi în sistemul de legare la pământ. Intrarea în zona de protecţie a conductoarelor se efectuează exclusiv în punctul central al sistemului de egalizare a potenţialelor. Punctul comun indicat reprezintă de asemenea cel mai bun loc de conectare a dispozitivelor de protecţie contra supratensiunilor.

La utilizarea grilei, părţile ei metalice nu sunt izolate de la sistemul comun de legare la pământ (figura 9.6). Grila este conectată cu sistemul comun în multe puncte. De obicei grila este utilizată pentru sisteme deschise extinse, unde utilajul este legat cu un număr mare di diferite linii şi cabluri şi unde ele intră în obiect în diverse puncte. În acest caz întregul sistem posedă o rezistenţă mică la toate frecvenţele. În afară de aceasta, un mare număr de contururi scurtcircuitate ale grilei atenuează câmpul magnetic în apropierea sistemului informaţional. Aparatele în zona de protecţie sunt conectate unul cu altul prin cele mai scurte distanţe cu câteva conductoare, precum şi cu părţile metalice ale zonei de protecţie şi ecranul zonei. În acest caz este utilizat la maximum părţile metalice existente în dispozitiv, cum sunt armatura din pardosea, pereţi şi pe acoperiş, grătarele metalice, utilajul metalic cu destinaţie neelectrică, ca ţevile, cutiile de cablu şi de ventilaţie.

[image: image59.jpg]Zonam 1





Figura 9.5 – Schema de conectare a conductoarelor de alimentare cu energie electrică şi de comunicaţii electronice în cazul sistemul de egalizare a potenţialelor de tip stea: 
1 – ecranul zonei de protecţie; 2 – izolaţia electrică; 3 – conductorul sistemului de egalizare a potenţialelor; 4 – punctul central al sistemului de egalizare a potenţialelor; 

5 – conductoarele de comunicaţii electronice, de alimentare cu energie electrică
[image: image60.jpg]



Figura 9.6 - Executarea sistemului de egalizare a potenţialelor de tip grilă:

1 – Ecranul zonei de protecţie; 2 – conductorul de egalizare a potenţialelor
[image: image61.jpg]



Figura 9.7 – Executare complexă a sistemului de egalizare a potenţialelor:

1 – ecranul zonei de protecţie; 2 – izolaţia electrică; 3 – punctul central al sistemului de egalizare 
a potenţialelor
Ambele configuraţii, radială şi grilă, pot fi conectate într-un sistem complex, cum este prezentat în figura 9.7. De obicei, deşi aceasta nu este obligatoriu, conectarea reţelei locale de legare la pământ cu sistemul general se efectuează la graniţa zonei de protecţie contra loviturilor de trăsnet.

9.5 Legarea la pământ
Sarcina principală a instalaţiei de legare la pământ a protecţiei contra loviturilor de trăsnet constă în a deriva cea mai mare parte a curentului trăsnetului (peste 50%) în pământ. Partea rămasă a curentului se răspândeşte prin comunicaţiile care parvin la clădire (învelişurile cablurilor, tuburile de apeduct etc.) În acest caz nu apar tensiuni periculoase pe însăşi priza de legare la pământ. Această sarcină se execută prin sistem de grilă sub clădire şi în jurul acesteia. Conductoarele de legare la pământ formează un contur de tip grilă, care combină armatura betonului în partea de jos a fundaţiei. Aceasta este metoda obişnuită de creare a ecranului electromagnetic din partea de jos a clădirii. Conductorul buclat în jurul clădirii şi/sau în beton la periferia fundamentului se conectează cu sistemul de legare la pământ cu electrozi de împământare de obicei peste fiecare 5 m. Electrodul exterior de împământare poate fi conectat cu conductoarele buclate menţionate.

Armatura betonului din partea de jos a fundaţiei se conectează cu sistemul de legare la pământ. Armatura trebuie să formeze o grilă conectată cu sistemul de legare la pământ, de obicei peste fiecare  5 m.

Poate fi utilizată grila din oţel zincat cu lăţimea celulei de obicei de 5 m, sudată sau fixată mecanic la  barele de armare de obicei peste fiecare 1 m. Extremităţile conductoarelor grilei pot îndeplini rolul de conductoare de legare la pământ pentru benzile de conectare. În figura 9.8 şi 9.9 sunt prezentate exemple ale dispozitivului de legare la pământ de tip grilă.

Legătura prizei de pământ şi a sistemului de conexiuni creează sistemul de legare la pământ. Sarcina de bază a sistemului  este de micşora diferenţa de potenţial dintre oricare puncte ale clădirii şi a utilajului. Această sarcină este soluţionată prin crearea unui număr mare de căi paralele pentru curenţii de trăsnet şi curenţii induşi, care creează grila cu rezistenţă redusă într-un spectru larg de frecvenţe. Căile multiple şi paralele au diverse frecvenţe de rezonanţă. Multiple contururi cu rezistenţe dependente de frecvenţă creează o reţea unică cu o rezistenţă mică pentru interferenţele spectrului examinat.

	[image: image62.png]



	[image: image63.png]> |

bt il I

-
It
sase L






	Figura 9.8 - Instalaţia de legare la pământ de tip grilă: 1 – reţea de conexiuni; 
2 – priza de legare la pământ
	Figura 9.9 – Instalaţia de legare la pământ de tip grilă a construcţiilor industriale:

1 - clădiri; 2 - turn; 3 - utilaj; 4 – jgheab de linii în cablu


9.6 Dispozitive de protecţie contra supratensiunilor
Dispozitive de protecţie contra supratensiunilor (DPS) sunt instalate în locurile de intersecţie de către linia de alimentare cu energie electrică, de comandă, de comunicaţii electronice, de telecomunicaţii a graniţelor a două zone de ecranare. DPS se coordonează pentru distribuţia satisfăcătoare a sarcinii dintre ele în corespundere cu rezistenţa la distrugere, precum şi pentru micşorarea probabilităţii de distrugere a utilajului protejat sub acţiunea curentului de trăsnet (figura 9.10).

[image: image64.jpg]Antena

Zona LPZ 1 LPZ 0
Linie. P9 -
electricd balustrada
Zona
LPZ 2

( Incapere )(BJ
ecranatd

[ER752:

La

echipament
critic

Linie
de comunicatii
electronice

Apeduct

Conducta de gaze
. SPD 0/1 Protectie conta curenti de trisnet

. SPD 1/2 - Protectie contra supratensiune

Servicii conectate direct



[image: image65.jpg]



a)






b)

Figura 9.10 – Concepţia LPZ (a), legătura dintre zonele protecţiei contră trăsnetului, clasele dispozitivelor de protecţie şi categoriile de rezistenţă a izolaţiei echipamentului la 

supratensiuni de impuls (b)
Reţelele de alimentare şi de comunicaţii electronice care intră în clădire se recomandă de conectat cu o bară şi de le amplasat DPS cât se poate de aproape unul de altul. Aceasta este foarte important în clădirile din material neecranat (lemn, cărămidă etc.). DPS se aleg şi se instalează astfel, ca curentul de trăsnet să fie de regulă derivat în sistemul de legare la pământ la graniţele zonelor 0 и 1.

Deoarece energia curentului de trăsnet de obicei se disipează la graniţa indicată, următoarele DPS protejează numai de la energia remanentă şi acţiunea câmpului electromagnetic în zona 1. Pentru protecţie contra supratensiunilor la instalarea DPS sunt utilizate conductoare scurte de conexiune, borne şi cabluri.

Reieşind din cerinţele de coordonare a izolaţiei din instalaţiile de forţă şi durabilităţii la deteriorarea utilajului, este necesar de a alege nivelul DPS în funcţie de tensiune mai jos de valoarea maximală, pentru ca acţiunea asupra utilajului protejat să fie întotdeauna mai mică decât tensiunea admisibilă. 
Dacă nivelul de rezistenţă la deteriorări este necunoscut, trebuie de utilizat nivelul orientativ sau cel obţinut în rezultatul încercărilor. Numărul de DPS-uri din sistemul de protecţie depinde de durabilitatea utilajului protejat la deteriorări şi caracteristicile proprii ale DPS.

9.7 Protecţia utilajului din clădirile existente

Utilizarea tot mai largă a utilajului electronic compus în clădirile existente necesită o protecţie mai fiabilă contra loviturilor de trăsnet şi alte perturbaţii electromagnetice. Se ţine cont, că în clădirile existente măsurile necesare de protecţie contra loviturilor de trăsnet se aleg în conformitate cu particularităţile clădirii, astfel ca elementele constructive, utilajul existent de forţă şi de comunicaţii electronice.

Necesitatea măsurilor de protecţie şi selectarea lor se determină în baza datelor iniţiale, care sunt colectate în faza cercetărilor de pre-proiectare. Lista exemplară a astfel de date este prezentată în tabelele 9.3-9.6.

Tabelul 9.3 – Datele iniţiale referitoare la clădire şi împrejurime

	Nr. d/o
	Caracteristica

	1
	Materialul clădirii – zidărie, cărămidă, lemn, beton armat, carcasă de metal

	2
	Clădire întreagă sau câteva blocuri separate cu un număr mari de conexiuni

	3
	Clădire joasă şi plană sau clădire înaltă (dimensiunile clădirii)

	4
	Garnitura este conectată în întreaga clădire?

	5
	Garnitura metalică este conectată electric?

	6
	Dimensiuni ale ferestrelor

	7
	Există sistem exterior de protecţie contra trăsnetului?

	8
	Tipul şi calitatea sistemului exterior de protecţie contra trăsnetului

	9
	Tipul solului (piatră, pământ)

	10
	Elementele legate la pământ ale clădirilor vecine (înălţimea, distanţa până la ele)


Tabelul 9.4 – Datele iniţiale ale utilajului

	Nr. d/o
	Caracteristica

	1
	Liniile de intrare (subterane sau aeriene)

	2
	Antene şi alte dispozitive exterioare

	3
	Tipul sistemului de alimentare (de înaltă sau joasă tensiune, pe pământ sau subterană)

	4
	Pozarea cablurilor (numărul şi amplasarea sectoarelor verticale, metodele de pozare a cablurilor)

	5
	Utilizarea jgheaburilor de cablu de metal

	6
	Există în interiorul clădirii utilaj electronic?

	7
	Există conductoare, care pleacă în alte clădiri?


Tabelul 9.5 – Caracteristicile utilajului
	Nr. d/o
	Caracteristica

	1
	Tipul de comunicaţii dintre utilajul de comunicaţii electronice (cabluri cu multe conductoare ecranate sau neecranate, cabluri coaxiale; analogice sau digitale, simetrice sau nesimetrice; linii cu fibră optică)

	2
	Niveluri de rezistenţă a utilajului la deteriorări


Tabelul 9.6- Alte date, care se referă la alegerea concepţiei de protecţie

	Nr. d/o
	Caracteristica

	1
	Sunt conectate ramele metalice?

	2
	Materialul acoperişului (metal, beton)

	3
	Configuraţia reţelei (TN, ТТ sau IT)

	4
	Amplasarea utilajului electronic în clădire

	5
	Amplasarea conexiunilor utilajului electronic cu sistemul general de legare la pământ


În baza analizei de risc şi a datelor prezentate în tabelele 6.3-6.6, se ia decizia despre necesitatea construcţiei sau reconstrucţiei sistemului de protecţie contra loviturilor de trăsnet.

9.7.1 Măsurile de protecţie la utilizarea sistemului exterior de protecţie contra trăsnetului

Sarcina principală – stabilirea soluţiei optime pentru îmbunătăţirea sistemului exterior de protecţie contra trăsnetului şi pentru alte măsuri.

Perfecţionarea sistemului exterior de protecţie contra trăsnetului se obţine prin:

1) conectarea finisării metalice exterioare şi a acoperişului clădirii în sistemul de protecţie contra trăsnetului;

2) utilizarea conductoarelor suplimentare, dacă armatura este conectată pe întreaga înălţime a clădirii – de la acoperiş prin pereţi până la legarea la pământ a clădirii;

3) micşorarea distanţelor dintre coborârile metalice şi reducerea pasului celulei captorului de trăsnete;

4) prin instalarea benzilor de conexiune (a conductoarelor plate flexibile) în locurile de joncţiune dintre blocurile vecine, structural separate. Distanţa dintre benzi trebuie să fie de două ori mai mică decât distanţa dintre coborâri;

5) prin conectarea conductorului extins cu blocurile separate ale clădirii. De obicei conexiunile sunt necesare la fiecare colţ a jgheabului de cablu şi benzile de conexiune se execută cât se poate de scurte;

6) prin protecţie cu pararăsnete separate, conectate cu sistemul comun de protecţie contra trăsnetului, dacă părţile metalice ale acoperişului trebuie să fie protejate contra loviturii directe ale trăsnetului. Captorul de trăsnete trebuie să se afle la o distanţă ce asigură securitatea de la elementul indicat.

9.7.2 Măsurile de protecţie la utilizarea cablurilor

Măsuri eficiente pentru micşorarea supratensiunilor sunt pozarea raţională a cablurilor şi ecranarea lor. Aceste măsuri sunt cu atât mai importante, cu cât mai puţin este ecranat sistemul exterior de protecţie contra trăsnetului.

Bucle mari pot fi evitate, pozând împreună cablurile de forţă şi cablurile ecranate  a reţelelor de comunicaţii electronice. Ecranul se conectează cu utilajul la ambele extremităţi.

Oricare ecranare suplimentară, de exemplu, pozarea conductoarelor şi cablurilor în ţevi metalice sau jgheaburi între etaje, reduce rezistenţa totală a sistemului comun de conexiuni. Aceste măsuri sunt mai importante pentru clădiri înalte şi extinse sau când utilajul trebuie să funcţioneze extrem de fiabil.

Locurile preferate de instalare a dispozitivelor de protecţie contra supratensiunilor sunt graniţele zonelor 0/1 şi a zonelor 0/1/2 respectiv, amplasate la intrarea în clădire.

De regulă, reţeaua comună de conexiuni nu este utilizată în regim de lucru în calitate de conductor a reţelei de forţă sau informaţionale pentru retur.

9.7.3 Măsurile de protecţie la utilizarea antenelor şi a altui utilaj

Exemple de astfel de utilaj sunt diverse dispozitive exterioare, ca antenele, senzori meteorologici, camere de supraveghere video, senzori de exterior la obiecte industriale (senzori de presiune, temperatură, viteza fluxului, poziţia supapei etc.) şi oricare alta electrică, electronică şi utilaj radio, instalat din exterior pe clădire, stâlp, sau rezervor industrial.

După posibilitate paratrăsnetul se instalează astfel, ca utilajul să fie protejat de lovitura directă a trăsnetului. Antene separate se lasă deschise total din condiţii tehnologice. Unele din ele au sistemul de protecţie contra trăsnetului incorporat şi pot fără deteriorări să suporte lovitura de trăsnet. Altele, mai puţin protejate tipuri de antene, pot să ceară instalarea protecţiei contra supratensiunilor pe cablul de alimentare, pentru a preîntâmpina nimerirea curentului trăsnetului prin cablul antenei în receptor sau emiţător. La existenţa sistemului exterior de protecţiei contra trăsnetului, fixarea antenei se efectuează la acesta.

Inducere a tensiunii în cablurile dintre clădiri poate fi preîntâmpinat, canalizându-le în jgheaburi de metal sau tuburi. Toate cablurile, care pleacă la utilajul legat de antene, sunt pozate cu ieşirea din tub într-un singur punct. Trebuie de atras o atenţie sporită la proprietăţile de ecranare ale obiectului însăşi şi de canalizat cablul în elementele lui tubulare. Dacă aceasta nu este posibil, ca în cazul cu vasele tehnologice, cablurile trebuie de canalizat din exterior, dar cât se poate de aproape de obiect, utilizând maximal în acest caz astfel de ecrane naturale, cum sunt scările metalice, ţevile etc. Pe stâlpii cu elemente de tip unghiulare L cablurile sunt pozate în interiorul unghiului pentru protecţia maximală naturală. În caz excepţional, alături de cablul antenei trebuie de amplasat conductor de conexiune echipotenţial cu secţiunea minimă transversală de 6 mm2. Toate aceste măsuri micşorează tensiunea indusă în buclă, generată de cablurile şi clădire, şi respectiv reduce probabilitatea spargerii dintre ele, deci, probabilitatea de apariţie a arcului în interiorul utilajului dintre reţeaua electrică şi clădire.

9.7.4 Măsurile de protecţie a cablurilor de forţă şi a cablurilor de comunicaţii electronice dintre clădiri

Legăturile între clădiri se clasifică în două tipuri principale: cablurile de forţă cu înveliş metalic, metalice (perechea răsucită, ghidurile de undă, coaxiale şi cablurile cu multe fire-conductoare) şi cablurile optice. Măsurile de protecţie depind de tipurile cablurilor, cantitatea lor, precum şi de aceea, sunt conectate sau sistemele de protecţie contra trăsnetului a celor două  clădiri.

Cablul otic complet izolat (fără armură metalică, folie de protecţie contra umezelii sau a unul conductor de oţel din interior) poate fi utilizat fără măsuri suplimentare de protecţie. Utilizarea unui astfel de cablu este cea mai bună variantă, deoarece asigură protecţia totală contra acţiunilor electromagnetice. Însă, dacă cablul conţine element metalic extins (cu excepţia firelor de alimentare la distanţă), ultimul trebuie să fie conectat la intrarea în clădire la sistemul comun de conexiuni şi nu trebuie să intre direct în receptorul optic sau emiţător. Dacă clădirile sunt situate în apropiere una de alta şi sistemele lor de protecţie contra trăsnet nu sunt legate între ele, este preferabil de utilizat cablu optic fără elemente metalice pentru evitarea curenţilor mari în aceste elemente şi supraîncălzirea lor. Dacă există cablul conectat cu sistemul de protecţie contra trăsnetului, atunci poate fi utilizat cablul optic cu elemente metalice, pentru a devia o parte de curent de la primul cablu.

Cablurile metalice dintre clădiri cu sistemele izolate ale protecţiei contra trăsnetului. În cazul conexiunii de acest tip al sistemului de protecţie contra trăsnetului defecţiunile sunt foarte probabile pe ambele capete ale cablului din cauza trecerii prin el a curentului de trăsnet. De aceea la ambele capete ale cablului trebuie de instalat protecţie contra supratensiunilor, şi unde este posibil, trebuie conectate sistemele de protecţie a celor două clădiri şi de a poza cablul în jgheaburi metalice conectate între ele.

Cablurile metalice dintre clădirile cu sistemele de protecţie contra trăsnetului conectate. În funcţie de numărul de cabluri dintre clădiri, măsurile de protecţie pot incluse conexiunea jgheaburilor de cabluri în cazul a câteva cabluri (pentru cabluri noi) sau în cazul unui număr mare de cabluri, ca în cazul cu producerea substanţelor chimice, ecranarea sau utilizarea furtunurilor metalice flexibile pentru cablurile de control cu multe fire. Conectarea ambelor capete ale cablului la sistemele legate a protecţiei contra trăsnetului deseori asigură ecranarea suficientă, mai ales dacă cabluri sunt multe şi curentul se distribuie între ele.

Anexa A
Caracteristicile intensităţii activităţilor de furtună şi afectării clădirilor 

şi construcţiilor

Durata medie anuală a furtunilor în orice punct de pe teritoriul Republicii Moldova se determină conform valorilor medii multianuale (de ordinul a 10 ani) datelor staţiei meteo, celei mai apropiate de locul de aflare a clădirii sau construcţiei. Calculul numărului preconizat Nk de lovituri a trăsnetului pe an se determină cu expresiile:

- pentru clădirile şi construcţiile concentrate (ţevile de evacuare a fumului, turnuri):

[image: image66.wmf];

10

9

6

2

-

×

×

×

×

=

n

h

N

k

p


- pentru clădiri şi construcţii de formă dreptunghiulară:

[image: image67.wmf][

]

6

2

10

7

,

7

)

6

(

)

6

(

-

×

×

×

-

×

+

×

×

+

=

n

h

h

L

h

S

N

k

,
unde h este cea mai mare înălţime a clădirii sau construcţiei, m; S, L – respectiv lăţimea şi lungimea clădirii sau a construcţiei, m; n – numărul mediu anual a loviturilor de trăsnet într-un 1 km2 de suprafaţă terestră (densitatea specifică, a loviturilor trăsnetului în pământ) în locul aflării clădirii sau a construcţiei.

Pentru clădiri şi construcţii de configuraţie compusă, în calitate de S şi L sunt examinate lăţimea şi lungimea celui mai mic dreptunghi, în care poate fi circumscrisă clădirea sau construcţia în plan.

Pentru orice punct de pe teritoriul Republicii Moldova, densitatea specifică a loviturilor trăsnetului în pământ, n se determină reieşind din durata medie anuală a furtunilor în ore, în modul următor:

Tabelul A.1 - Densitatea specifică a loviturilor de trăsnet în pământ n, în funcţie de durata medie a furtunilor
	Durata medie anuală a furtunilor, 
h 
	Densitatea specifică a loviturilor de trăsnet în pământ 
n, 1/(km2(an)

	10 - 20
	1

	20 - 40
	2

	40 - 60
	4


ANEXA B
Recomandări privitor la documentaţia de exploatare tehnică, ordinea de primire 
în exploatare şi exploatarea instalaţiilor de protecţie contra loviturilor de trăsnet

B.1  Elaborarea documentaţiei tehnice de exploatare

În toate organizaţiile şi întreprinderile indiferent de forma de proprietate se recomandă de avut setul documentaţiei de exploatare tehnică a protecţiei contra trăsnetului a obiectelor, pentru care sunt necesare dispozitive de protecţie contra trăsnetului.

Setul documentaţiei de exploatare tehnică a protecţiei contra trăsnetului conţine:

- memoriul explicativ;

- schemele zonelor de protecţie ale paratrăsnetelor;

- schiţele de execuţie a construcţiilor paratrăsnetelor (partea constructivă), a elementelor constructive ale protecţiei contra manifestărilor secundare ale trăsnetului, de la inducerea potenţialelor înalte prin comunicaţiile metalice de teren şi subterane, de la canalele de scânteieri în alunecare şi a descărcărilor în sol;

- documentaţia de recepţie (actele de recepţie în exploatare a dispozitivelor protecţiei împreună cu anexele: actele pentru lucrări ascunse şi acte de încercări a dispozitivelor protecţiei contra trăsnetului şi protecţiei contra manifestărilor secundare ale trăsnetului şi de inducere a potenţialelor înalte).

În memoriul explicativ sunt prezentate:

- datele iniţiale pentru elaborarea documentaţiei tehnice;

- metodele acceptate de protecţie a obiectelor contra trăsnetului;

- calculul zonelor de protecţie, a prizelor de pământ, conductoarelor de coborâre şi a elementelor de protecţie contra manifestărilor secundare ale trăsnetului.

În memoriul explicativ sunt indicate: uzina-producătoare a setului de documentaţie tehnică de exploatare, temeiul pentru elaborarea acesteia, lista documentelor normative în vigoare şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza elaborării proiectului, cerinţe speciale pentru dispozitivul proiectat. 

Datele iniţiale pentru proiectarea protecţiei contra trăsnetului include: 

- planul general al obiectelor cu indicarea amplasării tuturor obiectelor, care necesită a fi protejate contra trăsnetului, drumurilor auto, căilor ferate, comunicaţiilor terestre şi subterane (reţele termice, conducte tehnologice şi sanitare, cablurilor electrice şi a conductoarelor de oricare destinaţie etc.);

- categoria de protecţie contra trăsnetului pentru fiecare obiect; 

- datele despre condiţiile climaterice în regiunea de amplasare a clădirilor şi construcţiilor protejate (intensitatea apariţiei furtunilor, presiunii vântului cu viteze mai, grosimea stratului de polei etc.), caracteristica solului cu indicarea structurii, agresivitatea şi tipul solului, nivelul apelor subterane;

- rezistenţa specifică a solului (Оhm(m) în locurile de amplasare a obiectelor.

În compartimentul „Măsurile acceptate de protecţie ale obiectelor contra trăsnetului” sunt expuse metodele alese de protecţie a clădirilor şi construcţiilor contra contactului nemijlocit cu canalul de trăsnet, a manifestărilor secundare ale trăsnetului şi a inducerii potenţialelor înalte prin comunicaţiile metalice terestre şi subterane.

Obiectele construite (proiectate) pe unul şi acelaşi proiect tip sau proiect utilizat repetat, care are caracteristici constructive unice şi dimensiuni geometrice identice ale dispozitivului de protecţie contra trăsnetului, pot avea o schemă comună şi calculu zonelor de protecţie ale paratrăsnetului. Lista obiectelor protejate este prezentată pe schema zonelor de protecţie a uneia din construcţii. 

La verificarea fiabilităţii protecţiei cu utilizarea softului de program, sunt prezentate datele calculelor de program sun formă de rezumat al opţiunilor variantelor de proiectare şi se întocmeşte concluzia privind eficienţa utilizării acestora.

La elaborarea documentaţiei tehnice se propune de utilizat la maximum construcţiile tip al paratrăsnetelor şi a pizelor de pământ şi proiectele tip de protecţie contra trăsnetului. În caz de imposibilitate de utilizare a construcţiilor tip ale dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului pot fi elaborate schiţe de proiect de execuţie a unor elemente separate: fundaţiilor, stâlpilor, paratrăsnete, conductoarelor de coborâre, prizelor de pământ.

Pentru reducerea volumului documentaţiei tehnice şi a reducerii costului construcţiei se recomandă de a comasa proiectele protecţiei contra trăsnetului cu proiectele de execuţie pentru lucrări generale în construcţii şi lucrări de montaj a utilajului sanitar şi electrotehnic în scopul utilizării pentru protecţia contra trăsnetului a comunicaţiilor sanitare şi a prizelor de pământ ale dispozitivelor electrotehnice.

B.2 Ordinea de primire a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului în exploatare
Dispozitivele de protecţie contra trăsnetului ale obiectelor, construcţiilor finisate (reconstrucţiilor), sunt recepţionate în exploatare de către comisia de lucru şi sunt transmise în exploatare beneficiarului până la începutul montajului utilajului tehnologic, livrării şi încărcării în clădire şi construcţie a utilajului şi a bunurilor de valoare.

Recepţia dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului la obiectele în funcţiune se efectuează de către comisia de lucru.

Componenţa comisiei de lucru se stabileşte de către beneficiar. În componenţa comisiei de lucru de obicei sunt incluşi reprezentanţii:

- responsabilul de gospodăria electrică;

- organizaţia contractoare;

- inspecţia de pază contra apariţiei incediului.

Comisiei de lucru se prezintă următoarele documente:

- proiectele aprobate ale dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului;

- acte pentru lucrările ascunse (de amenajare şi montaj a prizelor de legare la pământ şi conductoarelor de coborâre, inaccesibile pentru inspectare);

- actele de încercări ale dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului şi protecţiei contra manifestărilor secundare ale trăsnetului şi inducerii potenţialelor înalte prin intermediul comunicaţiilor terane şi subterane  (datele despre rezistenţele tuturor prizelor de legare la pământ, rezultatele inspectării şi verificării lucrărilor de montaj a paratrăsnetului, conductoarelor de coborâre, prizelor de legare la pământ, elementelor de fixare ale lor, fiabilitatea conexiunilor electrice dintre elementele conductoare de curent etc.).

Comisia de lucru efectuează verificarea integrală şi inspectarea lucrărilor efectuate de construcţie şi montaj a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului.

Recepţia dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului a obiectelor noi construite se întocmeşte prin acte de recepţie a utilajului dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului. Introducerea dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului în exploatare se întocmeşte, de regulă, prin acte de admitere eliberate de organismele de supraveghere de stat respective.

După recepţia în exploatare a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului se întocmesc paşapoarte ale dispozitivelor de protecţie contra trăsnetul şi a paşapoartelor prizelor de legare la pământ a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului,  care sunt păstrate la responsabilul de gospodăria electrică.

Actele, aprobate de conducătorul organizaţiei, împreună cu actele prezentate pentru lucrările ascunse şi protocoalele de măsurări sunt incluse în paşaportul dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului.

B.3 Exploatarea dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului

Dispozitivele de protecţie contra trăsnetului a clădirilor, construcţiilor şi instalaţiilor exterioare ale obiectelor sunt exploatate în corespundere cu Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice a consumatorilor şi de indicaţiile Normativului dat. Sarcina exploatării dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului a obiectelor constă în menţinerea lor în stare de fiabilitate şi funcţionalitate necesară.

Pentru asigurarea fiabilităţii permanente de funcţionare a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului, anual, înainte de începerea sezonului de furtuni se efectuează verificarea şi inspecţia tuturor dispozitivelor protecţiei contra trăsnetului.

Verificării se supune de asemenea după instalarea sistemului de protecţie contra trăsnetului, după introducerea a careva modificări în sistemul de protecţie contra trăsnetului, după oricare deteriorare a obiectului protejat. Fiecare verificare se efectuează în corespundere cu programul de lucru.

Pentru efectuarea verificării stării protecţiei contra trăsnetului, se indică cauza verificărilor şi se organizează:

- comisia pentru efectuarea verificării protecţiei contra trăsnetului cu indicarea obligaţiunilor funcţionale a membrilor comisie pentru inspectarea protecţiei contra trăsnetului;

- grupul de lucru pentru efectuarea măsurărilor necesare;

- termenul de executare a controlului.

În timpul inspectării şi verificării dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului, se recomandă:

- de a verifica prin inspectare vizuală (cu ajutorul binoclurilor) integritatea paratrăsnetelor şi a conductoarelor de coborâre, fiabilitatea conectării lor şi fixarea la stâlpi;

- de a stabili elementele dispozitivelor de protecţiei contra trăsnetului care necesită a fi înlocuite sau reparate în urma deteriorării durabilităţii mecanice;

- de a determina gradul de deteriorare de coroziune a elementelor separate a dispozitivelor protecţiei contra trăsnetului, de a lua măsuri de protecţie contra coroziunii şi întăririi elementelor afectate de coroziune;

- de a verifica fiabilitatea conexiunilor electrice dintre părţile conductoare a tuturor elementelor dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului;

- de a verifica corespunderea dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului în funcţie de destinaţia obiectelor şi în cazul prezenţei modificărilor constructive sau tehnologice pentru perioada premergătoare, de a întocmi măsuri pentru modernizarea şi reconstrucţia protecţiei contra trăsnetului în corespundere cu cerinţele prezentului Normativ;

- de precizat schema de execuţie a dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului şi de a determina căile de răspândire a curentului de trăsnet pe elementele acestora la descărcarea trăsnetului prin metoda de imitaţie a descărcării de trăsnet în captorul de trăsnet cu ajutorul complexului specializat de măsurare, conectat între captorul de trăsnete şi electrodul de curent îndepărtat;

- de a măsura valoarea rezistenţei de răspândire a curentului de impuls prin metoda „ampermetru-voltmetru” cu ajutorul complexului de măsurare specializat;

- de a măsura valorile supratensiunilor de impuls în reţelele de alimentare cu energie electrică la lovitura trăsnetului, distribuţia potenţialelor pe construcţiile metalice şi sistemul de legare la pământ al clădirii prin metoda imitării loviturii de trăsnetului în captorul de trăsnet cu ajutorul complexului specializat de măsurare;

- a măsura valoarea câmpurilor electromagnetice în apropierea amplasării dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului prin metoda de imitare a loviturii de  trăsnet în captorul de trăsnet cu ajutorul antenelor speciale;

- a verifica existenţa documentaţiei necesare pentru dispozitivele de protecţie contra trăsnetului.

Controlului periodic cu deschidere pe parcursul a şase ani (pentru obiectele de I-a categorie) sunt supuse toate prizele de pământ artificiale, conductoarele de coborâre şi locurile de conexiune ale lor; în acest caz se verifică anual până la 20 % din numărul lor total. Prizele de pământ afectate de coroziune şi conductoarele de coborâre la reducerea secţiunii lor transversale cu peste 25 % trebuie înlocuite cu noi.

Inspectarea în afara termenilor ale dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului trebuie efectuate după calamităţi şi intemperii (furtună puternică, inundaţie, cutremur, incendiu) şi a furtunilor de intensitate sporită.

Măsurările înainte de termen a rezistenţei de legare la pământ a instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului trebuie efectuate după executarea lucrărilor de reparaţie atât la dispozitivele de protecţie contra trăsnetului, cât şi la însăşi obiectele protejate şi în apropierea lor.

Rezultatele de control sunt întocmite sub formă de acte şi sunt introduse în paşapoarte şi registrul de evidenţă a stării dispozitivelor de protecţie contra trăsnetului.

În baza datelor obţinute se întocmeşte planul de reparaţie şi lichidare a defecţiunilor instalaţiei de protecţie contra trăsnetului, depistate în timpul inspecţiilor şi controlului.

Lucrările de terasament la clădirile proiectate şi la construcţiile obiectelor, la instalaţiile de protecţie contra trăsnetului, precum şi în apropierea lor se efectuează, de obicei, cu acordul organizaţiei de exploatare, care numeşte persoanele responsabile, care urmăresc de integritatea şi păstrarea dispozitivelor protecţiei contra trăsnetului.

În timpul furtunii lucrările pe dispozitivele de protecţie contra trăsnetului şi în apropierea lor nu se execută.

Traducerea autentică a documentului în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения
1.1 Настоящий нормативный документ по устройству молниезащиты зданий и сооружений распространяется на все виды зданий и сооружений не зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.2 Настоящие нормы устанавливают необходимый комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров и разрушений, возможных при воздействиях молнии.

Настоящие нормы должны соблюдаться при разработке проектов зданий и сооружений.

1.3 Настоящие нормы не распространяются на проектирование и устройство молниезащиты железнодорожных систем, автотранспортных средств, водного и воздушного транспорта, прибрежных сооружений, подземных трубопроводов высокого давления, трубопроводов линий электропередачи и телекоммуникаций не связанные с защищаемым зданием, линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий и сооружений, эксплуатация которых связана с применением, производством или хранением пороха и взрывчатых веществ.

1.4 Настоящие нормы регламентируют мероприятия по молниезащите, выполняемые при строительстве, и не исключают использования дополнительных средств молниезащиты внутри здания и сооружения при проведении реконструкции или установке дополнительного технологического или электрического оборудования.

1.5 При разработке проектов зданий и сооружений помимо требований настоящих норм должны быть учтены требования к выполнению молниезащиты других действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов.

2 Нормативные ссылки
	NCM E.03.02:2014
	
	Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

	SM EN 60079-10-1:2016
	
	Взрывоопасные среды. Часть 10-1: Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды

	SM EN 60079-10-2:2016
	
	Взрывоопасные среды. Часть 10-2: Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды

	SM EN 62305-1:2014
	
	Защита от молнии. Часть 1: Общие принципы

	SM EN 62305-2:2014
	
	Защита от молнии. Часть 2: Управление риском

	SM EN 62305-3:2014
	
	Защита от молнии. Часть 3: Физические повреждения конструкций и опасность для жизни

	SM EN 62305-4:2014
	
	Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций


ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. При пользовании настоящими нормами целесообразно проверить действие нормативных документов по Каталогу нормативных документов (НД) в строительстве, составленному по состоянию на 1 января текущего года, по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также действие/обновление или отмена действия соответствующего стандарта на сайте www.estandard.md. 

2. Если ссылочные нормативные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененными (измененными) НД. Если ссылочные НД отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В тексте настоящих норм используются соответствующие термины и определения:

Физическое повреждение (physical damage) - повреждение здания (сооружения) и его содержимого или линий коммуникаций, полученное вследствие воздействия молнии, повлекшее механическое, термическое, химическое повреждение или взрыв.

Токоотвод (down-conductor system): Часть внешней системы молниезащиты, предназначенная

для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.
Соединяющий проводник (bonding conductor): Проводник, соединяющий отдельные токопроводящие части с системой молниезащиты.
Отказ электрических и электронных систем (failure of electrica land electronic szstems) – повреждение электрических и электронных систем вследствие электромагнитного импульса удара молнии.
Устройство защиты от перенапряжения и максимальной токовой защиты УЗП - (surge and overcurrent protection device SPD) устройство, предназначенное для ограничения переходных перенапряжений и отклонения сверхтоков. Содержит по крайней мере один нелинейный компонент (вентильный разрядник).
Продолжительность удара молнии Т (flash duration) – время наличия тока молнии в точке поражения молнией.
Магнитный экран (magnetic shield) – закрытый, металлический, подобный сетке или сплошной щит, укрывающий защищаемое здание (сооружение) или его часть, предназначенный для сокращения количества отказов электрических и электронных систем.

Внешние токопроводящие части (external conductive parts) – открытые металлические части, входящие в защищаемое здание (сооружение) или выходящие из него, такие, как трубопровод, элементы металлического кабеля, металлический воздуховод и т.д., которые способны принять на себя и провести часть тока молнии.
Опасное событие (dangerous event) – удар молнии в защищаемое здание (сооружение) или его окрестности.

Занос высокого потенциала (induction of high potential)- перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяженным металлическим коммуникациям (подземным и наземным (надземным) трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов, возникающих при прямых и близких ударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.

Электромагнитный импульс генерируемый молнией ЭИГМ (lightning-induced electromagnetic impulse LIEI) - электромагнитное воздействие тока молнии, вызывающее, вследствие резистивных, индуктивных и емкостных связей, скачок (нарастание) тока, напряжения и напряженности электрического, магнитного и электромагнитного полей .
Система молниезащиты СМЗ (lightning protection system LPS) - это комплексная система защиты от молнии, предназначенная для уменьшения физических повреждений зданий (сооружений) при ударе молнии в здание, которая классифицируется на две системы молниезащиты: внешняя и внутреняя.
Внешняя система молниезащиты ВНЕСМ (external lightning protection system ELPS) – часть системы молниезащиты, которая состоит из системы молниеприемников, системы токоотводов и системы заземления.
Внутреняя система молниезащиты ВНУСМ (internal lightning protection system ILPS) – часть системы молниезащиты, состоящая из системы уравнивания потенциалов и средств электрической изоляции внешней системы молниезащиты.

Меры защиты МЗ (protection measures PM): Меры, предпринимаемые по отношению к защищаемому зданию (сооружению) с целью снижения риска.

Уровень защиты от молнии УЗМ (lightning protection level – LPL): Число, соответствующее набору значений параметров тока молнии и характеризующее вероятность того, что взаимосвязанные максимальные и минимальные значения параметров конструкции не будут превышены при воздействии молнии.

Защищаемое здание (сооружение) (structure to be protected) – здание (сооружение), для которого необходима защита от воздействия молнии.

Средняя крутизна импульса тока (average steepness of the front of impulse current): Среднее значение изменения силы тока за период времени  
[image: image68.wmf]1

2

t

t

t

-

=

D

, характеризующее интенсивность увеличения силы тока за начальный период разряда молнии.

Молниеотвод (lighting rod LR) - устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю. В общем случае молниеотвод состоит из опоры; молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии; токоотвода, по которому ток молнии передается в землю; заземлителя, обеспечивающего растекание тока молнии в земле. В некоторых случаях функции опоры, молниеприемника и токоотвода совмещаются, например, при использовании в качестве молниеотвода металлических труб или ферм.

Защита от молнии (lightning protection LP): Комплексная система защиты здания (сооружения) и/или его электрических и электронных систем от воздействия молнии, которая обычно включает LPS и меры защиты от электромагнитного импульса удара молнии.
Отдельно стоящие молниеотводы - это те, опоры которых установлены на земле на некотором удалении от защищаемого объекта.

Одиночный молниеотвод - это единичная конструкция стержневого или тросового молниеотвода.

Двойной (многократный) молниеотвод - это два (или более) стержневых и тросовых молниеотвода, образующих общую зону защиты.

Заземлитель молниезащиты (the earthing socket of the lightning protection) - один или несколько проводников, находящихся в соприкосновении с землей и предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии. Заземлители делятся на естественные и искусственные.

Риск (risk) - отношение вероятных средних ежегодных потерь людей и продукции, возникающее из-за воздействия молнии, к общему количеству людей и продукции, находящихся в защищаемом здании (сооружении).

Приемлемый риск (tolerable risk RT) – максимальное допустимое значение риска для защищаемого здания (сооружения).

Система защиты от импульсных перенапряжений СЗИП (coordinated SPD system) – набор устройств защиты от импульсных перенапряжений, должным образом подобранных, согласованных и установленных, формирующих систему защиты, обеспечивающую снижение количества отказов электрических и электронных систем.

Точка поражения молнией (point of strike) – место на поверхности земли или выступающий объект (напрмер здание, LPS, линии коммуникаций, дерево и т.п.), в которое ударяет молния.
Примечание: молния может иметь несколько точек поражения.

Заряд длительного удара 
[image: image69.wmf]long

Q

(long stroke charge) – электрический заряд, равный интегралу от функции тока молнии по продолжительности длительного удара.
Короткий удар молнии (short stroke) – часть молнии, представляющая собой краткий импульс тока. Короткий удар продолжается в течении времени Т2 (обычно менее 2 мс), при котором значение силы тока снижается до уровня вдвое меньше пикового значения.
Длительный удар молнии (long stroke) – часть молнии, представляющая собой продолжительный импульс тока. Период времени ТLONG, в течении которого сила тока молнии превышает 10% пикового значения 
[image: image70.wmf]I

, обычно составляющий от 2 мс до 1 с.
Многократный удар молнии (multiple strokes) – молния, состоящая в среднем из 3-4 ударов, обычно с интервалом времени между ними, приблизительно равным 50 мс.

Часто многократный удар молнии представляет собой несколько десятков ударов с интервалом между ними от 10 мс до 250 мс.

Система молниеприемников (air termination system) – часть внешней LPS, в которой используют металлические элементы, такие, как пруты, арматурную сетку, токкотводы или вертикальные тросы, предназначенные для перехвата молнии.

Конструктивно молниеприемники разделяются на следующие виды:

- стержневые - с вертикальным расположением молниеприемника;

- тросовые (протяженные) - с горизонтальным расположением молниеприемника, закрепленного на двух заземленных опорах;

- сетки - многократные горизонтальные молниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемые на защищаемое здание.

Внутренние системы (internal sistems IS) – электрические и электронные системы, расположенные внутри здания. 
Перенапряжение/ перегрузка по току (overvoltage/overcurrent) - переходная волна, которая возникает как перенапряжение / перегрузка по току из-за электромагнитного импульса.

Здание (сооружение) с опасностью взрыва (structures with risk of explosion) – здание (сооружение), содержащее твердые взрывоопасные материалы, взрывчатые вещества или опасные зоны, установленные в соответствии с классификацией SM EN 60079-10-1 и SM EN 60079-10-2.

Здание (сооружение), опасное для окружающей среды (structures with risk of explosion) – здание (сооружение), воздействие молнии на которое может вызвать распространениебиологических, химических и радиоактивных веществ (химическое, нефтехимическое производство, ядерная установка и т.д.).
Защищаемое здание (сооружение) (structure to be protected) – здание (сооружение), для которого необходима защита от воздействия молнии. Защищаемое здание (сооружение) может быть частью большого здания (сооружения).
Молния (thunderbolt) - электрический разряд, возникающий между облаком и землей, состоящий из одной или нескольких последовательных разрядов.
Восходящий разряд (upward flash) – электрический разряд молнии от земли к грозовым облакам, начинающийся восходящим лидером.

Нисходящий разряд (downward flash) – электрический разряд молнии от грозовых облаков к земле, начинающийся нисходящим лидером.
Удар молнии вблизи здания (сооружения) (lightning flash near a structure) – удар молнии в точку поражения, расположенную достаточно близко от зщищаемого здания (сооружения), который может вызвать перенапряжение в сети.

Удар молнии в здание (lightning flash to a structure) – удар молнии в защищаемое здание (сооружение).

Вред живым существам (Injury to living beings) – увечье, смерть людей или животных, полученные от поражения электрическим током, вызванным электрическим разрядом или скачком напряжения под воздействием молнии.

Зона защиты от молнии ЗЗМ (lighting protection area LPZ) – зона, для которой установлены параметры электромагнитной среды при ударе молнии.

ПРИМЕЧАНИЕ - Границы зоны защиты от молнии не обязательно являются физическими границами (например, стены, пол и перекрытия).

4 Основные положения

4.1 Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты

Классификация объектов в соответствии с SM EN 62305-1 определяется по опасности воздействия ударов молнии для самого объекта и его окружения.
Непосредственное опасное воздействие молнии - это пожары, механические повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. 
Последствиями удара молнии могут быть взрывы и выделение опасных продуктов - радиоактивных и ядовитых химических веществ, а также бактерий и вирусов.

Удары молнии могут быть особо опасны для информационных систем, систем управления, контроля и электроснабжения. Для электронных устройств, установленных в объектах разного назначения, требуется специальная защита.

Рассматриваемые объекты могут подразделяться на обычные и специальные.

Обычные объекты - жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства.

Специальные объекты:

- объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения;

- объекты, представляющие опасность для социальной и физической окружающей среды (объекты, которые при поражении молнией могут вызвать вредные биологические, химические и радиоактивные выбросы);

- прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты.

В таблице 4.1 даны примеры разделения объектов на четыре класса.

Таблица 4.1 - Примеры классификации объектов

	Объект
	Тип объекта
	Последствия удара молнии

	Обычный
	Жилой дом
	Отказ электроустановок, пожар и повреждение имущества. Обычно небольшое повреждение предметов, расположенных в месте удара молнии или задетых ее каналом

	
	Ферма
	Первоначально - пожар и занос опасного напряжения, затем - потеря электропитания с риском гибели животных из-за отказа электронной системы управления вентиляцией, подачи корма и т. д.

	
	Театр; школа; универмаг; спортивное сооружение
	Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий

	
	Банк; страховая компания; коммерческий офис
	Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных

	
	Больница; детский сад; дом для престарелых
	Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных. Необходимость помощи тяжелобольным и неподвижным людям

	
	Промышленные предприятия
	Дополнительные последствия, зависящие от условий производства - от незначительных повреждений до больших ущербов из-за потерь продукции

	
	Музеи и археологические памятники
	Невосполнимая потеря культурных ценностей

	Специальный, с ограниченной опасностью
	Средства связи; электростанции; пожароопасные производства
	Недопустимое нарушение коммунального обслуживания (телекоммуникаций). Косвенная опасность пожара для соседних объектов

	Специальный, представляющий опасность для непосредственного окружения
	Нефтеперерабатывающие предприятия; заправочные станции; производства петард и фейерверков
	Пожары и взрывы внутри объекта и в непосредственной близости

	Специальный, опасный для экологии
	Химический завод; атомная электростанция; биохимические фабрики и лаборатории
	Пожар и нарушение работы оборудования с вредными последствиями для окружающей среды


При строительстве и реконструкции для каждого класса объектов требуется определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ). 
На практике приняты четыре уровня защит от прямых ударов молнии:
- высокий: I и II:
- нормальный: III и IV.
Таким образом, для обычных объектов предложены четыре уровня надежности защиты от ПУМ, представленные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Уровни защиты от ПУМ для обычных объектов

	Уровень защиты
	Надежность защиты от ПУМ

	I
	0,98

	II
	0,95

	III
	0,90

	IV
	0,80


Для специальных объектов минимально допустимый уровень надежности защиты от ПУМ устанавливается в пределах 0,9-0,999 в зависимости от степени его общественной значимости и тяжести ожидаемых последствий от ПУМ.

По желанию заказчика в проект может быть заложен уровень надежности, превышающий предельно допустимый.
4.2 Параметры токов молнии

Параметры токов молнии, (смотри приложения A-E, SM EN 62305-1) необходимы для расчета механических и термических воздействий, а также для нормирования средств защиты от электромагнитных воздействий.

Максимальные значения параметров токов молнии для различный уровней защит представлены в таблице 4.3 и используются для выбора компонентов защиты против молнии (например, сечения проводников, толщина металлических листов, выбор защитных устройств от перенапряжений и сверхтоков (УЗП), расстояний безопасности от опасного искрения) а также для определения испытательных параметров для моделирования эффектов воздействия молнии на компоненты защиты. 
Минимальные значения амплитуд тока молнии для различных уровней защит используются для получения радиуса фиктивной сферы, с целью определения зоны защиты от молнии ZPT 0B, которая не может быть поражена прямым ударом молнии. Минимальные значения параметров тока молнии вместе с радиусом фиктивной сферы представлены в таблице 4.3. Эти значения используются для позиционирования молниеприемника а также для определения зоны защиты ZPT 0B.
Таблица 4.3 – Максимальные значения параметров молнии соответствующие уровню защиты от молнии 

	Первый положительный импульс 
	Уровень защиты от молнии

	Параметры тока 
	Символ
	Единица измерения
	I
	II
	III             IV

	Максимальный ток
	I
	kA
	200
	150
	100

	Заряд короткого удара
	Qshort
	C
	100
	75
	50

	Удельная энергия
	W/R
	MJ/Ohm
	10
	5,6
	2,5

	Параметры времени
	T1IT2
	
[image: image71.wmf]s

s

m

m

/


	10 /350

	Последующий импульс
	Уровень защиты от молнии

	Parametrii curentului
	Символ
	Единица измерения
	I
	II
	III             IV

	Максимальный ток
	I
	kA
	50
	37,5
	25

	Средняя крутизна
	di/dt
	kA/
[image: image72.wmf]s

m


	200
	150
	100

	Параметры времени
	T1/T2
	
[image: image73.wmf]s

s

m

m

/


	0,25 /100

	Длительный удар
	Уровень защиты от молнии

	Параметры тока
	Символ
	Единица измерения
	I
	II
	III             IV

	Заряд длительного удара
	Qlong
	C
	200
	150
	100

	Параметры времени
	Tlong
	s
	0,5

	Заряд
	Уровень защиты от молнии

	Параметры тока
	Символ
	Единица измерения
	I
	II
	III             IV

	Заряд молнии
	Qflash
	C
	300
	225
	150


Таблица 4.4 - Минимальные значения параметров молнии и радиуса фиктивной сферы  соответствующие уровню защиты от молнии 

	Критерии перехвата молнии
	Уровень защиты от молнии

	
	Символ
	Единица измерения
	I
	II
	III
	IV

	Минимальное пиковое значение тока молнии
	I
	kA
	3
	5
	10
	16

	Радиус фиктивной сферы
	r
	m
	20
	30
	45
	60


Может быть определена средняя вероятность того, что параметры тока молнии меньше максимальных значений и, соответственно, больше минимальных значений, установленных для каждого уровня защиты (смотри таблицу 4.5).

Таблица 4.5 – Вероятности, соответствующие пределам параметров тока молнии
	Вероятность, соответствующая параметру тока молнии 
	Уровень защиты от молнии

	
	I
	II
	III
	IV

	Меньше  максимального значения, установленного в таблице 4.3
	0,99
	0,98
	0,97
	0,97

	Больше минимального значения, установленного в в таблице 4.4
	0,99
	0,97
	0,91
	0,84


Меры защиты, установленные в SM EN 62305-3 и SM EN 62305-4 эффективны, если параметры молнии находятся в диапазоне, определенном уровнем защиты от молнии, принятом для проекта. Поэтому эффективность мер защиты оценивают вероятностью, с которой параметры тока молнии находятся в этом диапазоне.

4.2.1 Классификация воздействия токов молнии

Для каждого уровня молниезащиты, должны быть определены предельно допустимые параметры тока молнии. Данные, приведенные в нормативе, относятся к нисходящим и восходящим молниям.

Соотношение полярностей разрядов молнии зависит от географического положения местности. В отсутствии местных данных принимают это соотношение равным 10% для разрядов с положительными токами и 90 % для разрядов с отрицательными токами.

Механические и термические действия молнии обусловлены пиковым значением тока I, полным зарядом Qполн, зарядом в импульсе Qимп и удельной энергией W/R. Наибольшие значения этих параметров наблюдаются при положительных разрядах.

Повреждения, вызванные индуцированными перенапряжениями, обусловлены крутизной фронта тока молнии. Крутизна оценивается в пределах 30%-ного и 90%-ного уровней от наибольшего значения тока. Наибольшее значение этого параметра наблюдается в последующих импульсах отрицательных разрядов.

4.2.2 Плотность ударов молнии в землю

Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 1 км2 земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблюдений в месте размещения объекта.

Если же плотность ударов молнии в землю NG неизвестна, ее можно рассчитать по следующей формуле, 1/(км2 ( год):

NG = 6,7(Тd/100,                                                         (4.1)

где Тd - средняя продолжительность гроз в часах, определенная по региональным картам интенсивности грозовой деятельности.

4.2.3 Параметры токов молнии, предлагаемые для нормирования средств защиты от электромагнитных воздействий молнии

Кроме механических и термических воздействий ток молнии создает мощные импульсы электромагнитного излучения, которые могут быть причиной повреждения систем, включающих оборудование связи, управления, автоматики, вычислительные и информационные устройства и т. п. Эти сложные и дорогостоящие системы используются во многих отраслях производства и бизнеса. Их повреждение в результате удара молнии крайне нежелательно по соображениям безопасности, а также по экономическим соображениям.

Удар молнии может содержать либо единственный импульс тока, либо состоять из последовательности импульсов, разделенных промежутками времени, за которые протекает слабый сопровождающий ток. Параметры импульса тока первого компонента существенно отличаются от характеристик импульсов последующих компонентов. Таблица 4.3 содержит данные характеризующие расчетные параметры импульсов тока первого и последующих импульсов, а также длительного тока в паузах между импульсами для обычных объектов при различных уровнях защиты.

5. Определение необходимости предусмотрения системы защиты от молнии (СЗМ) для здания и выбор уровня защиты от молнии
5.1 Случаи, когда оснащение системой молниезащиты является обязательным
5.1.1 Система молниезащиты состоит из:

A. Внешней системы защиты от молнии, которая состоит из следующих взаимосвязанных между ними элементов:

- молниеприемника;

- токоотводов;

- разделительных элементов для каждого спуска;

- заземлителей;

- съемных соединительных деталей;

- соединений между заземлителями;

- эквипотенциальных соединителей;

- эквипотенциальных соединений через наконечники с антенной опорой;

B. Внутренней системы молниезащиты, которая состоит из:

- эквипотенциальных соединений;

- шин для выравнивания потенциалов;

5.1.2 Конструкцию или часть здания, для которой необходима система молниезащиты (уровня III или IV) нет необходимости оборудовать внешней системой молниезащиты, если она полностью входит в объем защиты, созданной внешней системой защиты от молнии другой конструкции (за исключения случая, когда устройство молниеприемника состоит из единственного стержневого молниеприемника).

Во всех случаях предусматривается внутренняя система защиты от молнии, для конструкций, которые входят в радиус защиты.

5.1.3 В случаях, когда только некоторые пространства одного здания требуются оборудовать молниезащитой и данные пространства не определяют принадлежность конструкции целиком к этой категории (т.е. молниезащита не требуется для всей конструкции) поступают следующим образом:

- если пространства расположены на последнем этаже конструкции, выполняется молниезащита только для данных пространств;

- если пространства находятся на партере или на промежуточных этажах многоэтажной конструкции и существует опасность что вторичные проявления молнии приведут к повреждениям, выполняется требуемая внутренняя молниезащита соответствующих пространств.

5.1.4 Для многоэтажных зданий (конструкций) с ассиметричной архитектурой или сформированные из множества корпусов зданий различной высоты, молниезащита выполняется отдельно для каждого корпуса здания и соединяются между собой.

5.1.5 Предусматривается обязательная молниезащита требуемой категории для следующих категории зданий (конструкций) и установок:

a) Здания (конструкции) которые включают помещения с одновременным нахождением множества персон или многолюдных залов, независимо от того, на котором этаже находятся эти помещения, имеющие следующюю вместимость или площадь:

- театры, кинотеатры, концертные и актовые залы, культурные центры, закрытые спортзалы, цирки и т.д., с вместимостью свыше 400 мест;

- блочные корпуса больниц, санатории и т.д., с количеством свыше 75 коек;

- гостиницы, общежития, казармы с количеством свыше 400 коек;

- конструкции для образования - университеты, школы, детские сады и ясли, с более 10 классных комнат или игровых, лабораторных или мастерских;

- рестораны и магазины с общей торговой площадью свыше 1000 m2, за исключением складов и дополнительных пространств для обслуживания;

- здания для пассажиров, I и II категории, в которых во время максимума трафика, в часы максимальной агломерации могут находиться свыше 300 пассажиров.

b) Здания (конструкции) которые составляют или сохраняют ценности национального значения, такие как музеи, постоянные выставки, памятники истории или архитектуры, архивы для ценных документов и т.д.
В случае исторических памятников решение устанавливается совместно со специализируемыми форумами.

c) Высокие и очень высокие здания (конструкции), определенные в соответствии с NCM E.03.02.

d) Высокие и очень высокие жилые здания, в соответствии с NCM E.03.02.

В случае, когда у этих зданий, над последним этажом имеется одноэтажная конструкция, которая занимает до 70% из построенной площади здания и состоит только из помещений для прачечных, сушильных помещений или машинных помещений лифтов, молниезащита предусматривается и на данном участке конструкции.

e) Здания (конструкции) и внешние технологические установки, которые по меньшей мере в два раза выше чем здания (конструкции), выступы пространства или окружающие деревья и имеют не менее 10 m высоты (например. дымоходы, водяные башни, бункеры, башни, здания в форме башен и т.д.).

f) Внешние технологические конструкции и установки расположенные изолировано, в зоне с Nx более 30, как например: шале или аналогичные здания (конструкции) расположенные изолированно, здания (конструкции) для пассажироских железных дорог.

g) Конструкции, утвержденные как имеющие значение для различных областей национальной экономики (например, здания предназначенные для производства электрической энергии,
 центры телекоммуникации, вычислительные центры и т.д.).
h) Внешние технологические конструкции и установки, которые соответствуют категории с высоким риском возникновения пожара, если расположены в зоне с Nx более 30 и если горючие материалы которые применяются или складируются в них, считаются основными объектами предприятия или имеющие большое значение и большую ценность.

i) Открытое хранение материалов и веществ, классифицируемые как опасные, согласно классам предусмотренных в правилах пожарной безопасности конструкций, если они расположены в зонах со значением Nx больше 30 и если считаются основными объектами предприятия или имеющие высокую ценность или особую значимость.

j) Внешние технологические конструкции и установки ,которые соответствуют категориям с очень высоким риском пожара.

k) Здания для животных, если они:

- стойла для животных крупных пород, независимо от их числа;

- стойла для крупных животных, с количеством свыше 200 голов;

- стойла для крупных животных, с количеством свыше 100 голов, размещенные в зонах с индексом Nx свыше 30;

- кормовые хранилища, размещенные в зонах со значением Nx свыше 30; 

l) Спортивные арены с количеством свыше 5000 мест.

m) Мосты, расположенные изолировано, в зонах со значением индекса Nx свыше 30.

n) Мобильные подъемные и транспортные установки, на открытом воздухе (например,краны ).

ПРИМЕЧАНИЕ - Nx – количество опасных событий в год.
5.2 Повреждения и типы потерь 

a. Источники повреждений
Ток молнии является основным источником повреждений. В зависимости от точки поражения молнией относительно рассматриваемого здания (сооружения), различают следующие ситуации (смотри таблицу 5.1):

S1: удар молнии в здание (сооружение);

S2: удар молнии вблизи здания (сооружения);

S3: удар молнии в линии коммуникаций здания (сооружения);

S4: удар молнии вблизи линии коммуникаций здания (сооружения).

b. Типы повреждений
Молния может вызвать повреждения в зависимости от характеристик защищаемого объекта. Одни из наиболее важных характеристик являются: тип конструкции, состав и способ использования, материалы из которых построено здание, функциональное назначение, содержимое  здания, особенности его обитателей (люди и животные), наличие в здании горючих или негорючих, взрывчатых или невзрвчатых материалов, электрических и электронных систем с низким или высоким выдерживаемым напряжением; линии коммуникаций, существующие и предоставляемые меры защиты и масштаба распространения опасности: здания (сооружения) с затрудненной эвакуацией; здания (сооружения), в которых может возникнуть паника; здания (сооружения), опасные для прилегающих территорий; здания (сооружения), опасные для окружающей среды.

Для практического применения по оценки риска, полезно различать три основных типа повреждений, которые могут возникнуть в результате удара молнии. Это следующие (смотри таблицу 5.1 и 5.2):

D1: вред живым существам от поражения электрическим током;

D2: физические повреждения здания (пожар, взрыв, механическое разрушение, химические выбросы) вследствии воздействия тока молнии и искровых разрядов;

D3: отказ внутренних систем вследствие воздействия электромагнитного импульса удара молнии.

Повреждения здания (сооружения) молнией может быть ограничено частью здания (сооружения) или распространяться на всю структуру. Могут быть затронуты также, окружающие здания (сооружения) или внешняя среда (например, химические или радиоактивные выбросы).

Молния, которая влияет на инфраструктуру может нанести повреждение физическим средствам – линии или трубопроводу – используемых для предоставления услуг, а также электрической и электронной системам. Повреждения могут быть также распространены на внутренние системы, подключенные для предоставления услуг.
c. Типы потерь
Каждый тип потерь, один или в комбинации с другими, может привести к различным потерям в защищаемом здании (сооружении). Тип потерь, который может возникнуть зависит от характеристик и состава защищаемого объекта.

Требуется учесть следующие типы потерь (таблица 5.1):

L1: потери, связанные с гибелью или травмированием людей;

L2: потери, сязанные с полным или частичным разрушением общественных коммуникаций;

L3: потери, связанные с нанесением вреда объектам культурного назначения;

L4: экономические потери в здании (сооружении), его содержимом, линиях коммуникаций и/или при нарушении или прекращении деятельности.
Потери типа tip L1, L2 и L3 могут быть рассмотрены как потери социального значения, потери типа L4 являются экономическими потерями.
Типы потерь, которые могут возникнуть в услуге являются следующими:

L'2: потеря социальной услуги;

L'4: экономическая потеря (услуги, деятельности).

Таблица 5.1 – Повреждения и потери в здании (сооружении) в соответствии с различными точками поражения молнией
	
	Здание (сооружение)
	Услуга, деятельность

	Схематическое изображение точки удара молнии
	Источник повреждения
	Тип 

повреждения
	Тип 

потерь
	Тип 

повреждения
	Тип 

потерь

	[image: image74.jpg]



	S1
	D1

D2

D3
	L1, L42

L1, L2, L3, L4

L11, L2, L4
	D2

D3
	L’2, L’4

L’2, L’4



	[image: image75.jpg]



	S2
	D3
	L11, L2, L4
	
	

	[image: image76.jpg]



	S3
	D1

D2

D3
	L1, L42

L1, L2, L3, L4

L11, L2, L4
	D2

D3
	L’2, L’4

L’2, L’4



	[image: image77.jpg]



	S4
	D3
	L11, L2, L4
	D3
	L’2, L’4




ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Только для зданий (сооружений) с риском возникновения взрыва и для больниц или других зданий (сооружений), в которых при ударе молнии в здание возникает угроза для людей. 
2. Только для зданий (сооружений), в которых при ударе молнии в здание возникает угроза для жизни животных.
Таблица 5.2 – Componente de risc într-o structură pentru fiecare tip de avarie şi de pierdere

	          Потери
Повреждения    


	L1

потери, связанные с гибелью или травмированием людей
	L2

потери, сязанные с полным или частичным разрушением общественных коммуникаций
	L3

потери, связанные с нанесением вреда объектам культурного назначения
	L4

экономические потери

	D1 Вред живым существам
	Rs
	-
	-
	Rs1

	D2 физические повреждения здания (сооружения)
	Rf
	Rf
	Rf
	Rf

	D3 - отказ внутренних электрических и электронных систем
	Ro2
	Ro
	-
	Ro


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Только для зданий где могут быть потери животных
2. Только для зданий с риском взрыва, а также для больниц и других зданий в которых повреждения внутренних систем ставят под угрозу жизнь людей.

5.3 Риск и компоненты риска
a. Риск
Риск 
[image: image78.wmf]R

является значением возможных средних потерь в год, рассчитанных с учетом количества и вероятности появления опасных событий. Для каждого типа потерь должна быть проведена оценка соответствующего риска.

Для здания (сооружения) различают следующие виды риска:

R1: риск гибели и травмирования людей;

R2: риск частичного или полного разрушения общественных коммуникаций;

R3: риск нанесения вреда объектам культурного назначения;

R4: риск экономических потерь.

Риски которые могут быть оценены для предоставления услуг следующие: 

R'2: риск потери социальных услуг; 

R’4: риск экономических потерь.

Для оценки риска 
[image: image79.wmf]R

 должны быть определены и вычислены соответствующие компоненты риска (в зависимости от источника и типа повреждений).

Риск 
[image: image80.wmf]R

 является суммой компонентов риска. При вычислении риска компоненты риска могут быть сгруппированы в зависимости от источника и типа повреждений.

b. Компоненты риска для здания (сооружения) при ударе молнии в здание (сооружение)


RA: Компонент риска нанесения вреда живым существам в результате поражения электрическим током при ударе молнии в здание (сооружение) или скачке напряжения на расстоянии 3 м от токоотвода. Могут также возникнуть потери типа L1 и, в случае, когда в здании (сооружении) содержатся домаш​ние животные, потери типа L4.

ПРИМЕЧАНИЕ - В зданиях (сооружениях) специального назначения люди могут быть подвергнуты опас​ности воздействия прямого удара молнии (например, на автостоянках или на стадионах). Эти случаи также могут быть рассмотрены с использованием принципов, установленных в настоящем нормативе.

RB: Компонент риска физического повреждения здания (сооружения), вызванного искрением в здании (сооружении), которое может привести к пожару или взрыву и подвергнуть опасности окружаю​щую среду. В этом случае могут возникнуть все типы потерь (L1, L2, L3 и L4).

Rc: Компонент риска отказа внутренних систем, вызванного электромагнитным импульсом при ударе молнии. Потери типа L2 и L4 могут произойти во всех случаях вместе с потерями типа L1 для зда​ния (сооружения) с опасностью возникновения взрыва, а также больниц и других зданий (сооружений), где отказ внутренних систем сразу создает опасность гибели и травмирования людей.

c. Компонент риска для здания (сооружения) при ударе молнии вблизи здания (сооружения)

RM: Компонент риска отказа внутренних систем, вызванного электромагнитным импульсом при ударе молнии. Потери типа L2 и L4 могут произойти во всех случаях вместе с потерями типа L1 для зда​ний (сооружений) с опасностью возникновения взрыва, а также для больниц или других зданий (соору​жений), где отказ внутренних систем сразу создает опасность гибели и травмирования людей.
d. Компоненты риска для здания (сооружения) при ударе молнии в линии коммуника-
ций здания (сооружения)
RU: Компонент риска нанесения вреда живым существам вследствие поражения их электричес​ким током при перенапряжении или скачке напряжения внутри здания (сооружения). В этом случае могут произойти потери типа L1, а в сельской местности потери типа L4 с возможностью гибели и трав​мирования животных.

RV: Компонент риска физического повреждения здания (сооружения) (пожар или взрыв, вызван​ные искрением между внешними инженерными сетями и металлическими частями, обычно в точке вво​да линий коммуникаций), вызванного током молнии, наведенным через входящие линии коммуникации. В этом случае могут возникнуть все типы потерь (L1, L2, L3 и L4).

RW: Компонент риска отказа внутренних систем, вызванного скачками напряжения во входящих линиях коммуникаций. Потери типа L2 и L4 могут произойти во всех случаях вместе с потерями типа L1 в случае зданий (сооружений) с опасностью взрыва и для больниц или других зданий (сооружений), где отказ внутренних систем сразу создает опасность гибели и травмирования людей.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При проведении оценки риска должны быть учтены только линии коммуникаций, входящие в здание (сооружение).

2. Удары молнии в трубопровод или вблизи от него не рассматривают в качестве источника повреждения в связи с тем, что трубы соединены с шиной заземления. Если такое соединение отсутствует, угроза повреждения также должна быть рассмотрена.

e. Компонент риска для здания (сооружения) при ударе молнии вблизи линий коммуни
каций здания (сооружения)

RZ: Компонент риска отказа внутренних систем, вызванный перенапряжением на линиях комму​никаций. Потери типа L2 и L4 могут произойти во всех случаях вместе с потерями типа L1 в случае зда​ний (сооружений) с опасностью взрыва и для больниц или других зданий (сооружений), где отказ внутренних систем сразу создает опасность гибели и травмирования людей.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При расчете риска следует учитывать только линии коммуникаций здания (сооружения).

2. Удары молнии в трубопровод или вблизи от него не рассматривают в качестве источника повреждений в связи с тем, что трубы соединены с шиной заземления. Если такое соединение отсутствует, угроза повреждения также должна быть рассмотрена.

f. Компоненты риска для услуг при ударе молнии в линии коммуникации

R'V: Компонента риска ассоциируемая физическим повреждениям производимых механическими и тепловыми эффектами тока молнии. Могут возникнуть потери типов L'2 и L'4; 

R’W: Компонента риска ассоциируемая выходом из строя подключенного оборудования, из-за воздействия перенапряжений возникших в результате резистивного контакта. Могут возникнуть потери типов L'2 и L'4.

g. Компонента риска для сервиса при ударе молнии возле коммуникации
R'Z: Компонента риска ассоциируемая с повреждением линий и подключенного оборудования из-за воздействия перенапряжений индуцируемых в линиях. Могут возникнуть потери типов L'2 и L'4.

h. Компоненты риска для сервиса при ударе молнии на здание к которому подклеены коммуникации
R’B: Компонента риска ассоциируемая физическим повреждениям производимых механическими и тепловыми эффектами тока молнии протекающего по линии. Могут возникнуть потери типов L'2 и L'4; 

R’C: Компонента риска ассоциируемая выходом из строя подключенного оборудования из-за воздействия перенапряжений возикших в результате резистивного контакта. Могут возникнуть потери типов L'2 и L'4.

5.4 Состав компонентов риска для здания (сооружения)

Для каждого типа потерь в здании (сооружении) должны быть рассмотрены следующие компо​ненты риска:

R1: риск гибели и травмирования людей:

                                 [image: image81.wmf])

1

1

)

1

1

1

1

)

1

1

)

1

1

1

1

1

Z

W

V

U

M

C

B

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

+

+

=

.                            (5.1)
R2: риск частичного или полного разрушения общественных коммуникаций:
                                              [image: image82.wmf]2

2

2

2

2

2

2

Z

W

V

M

C

B

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

=

                                     (5.2)
R3: риск нанесения вреда объектам культурного назначения:
                                                                [image: image83.wmf]3

3

3

V

B

R

R

R

+

=


                                                       (5.3)
R4: риск экономических потерь:
                                    
[image: image84.wmf].

4

4

4

)

2

4

4

4

4

)

1

4

4

Z

W

V

U

M

C

B

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

+

+

=

                         (5.4)  
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Только для зданий (сооружений) с опасностью возникновения взрыва и для больниц, оснащенных электрооборудованием спасения больных, или других зданий (сооружений), где отказ внутренних систем создает опасность для жизни и здоровья людей.
2) Только для структур в которых могут быть гибнуть или быть травмированы животные.

Соответствие компонентов риска каждому типу потерь приведено в таблице 5.3

Таблица 5.3 – Компоненты риска, которые должны быть рассмотрены для каждого типа потерь в здании (соору​жении)

	Источник повреждения
	Удар молнии в здание
(сооружение)

S1
	Удар молнии вблизи здания
S2
	Удар молнии в линии 

коммуникаций здания 

(сооружения) 
S3
	Удар молнии вблизи линий коммуникаций здания (сооружения) S4

	
	Компонент риска

	
	RA
	RB
	RC
	RM
	RU
	RV
	RW
	RZ

	Риск для каждого типа потерь
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1
	*
	*
	*1)
	*1)
	*
	*
	*1)
	*1)

	R2
	
	*
	*
	*
	
	*
	*
	*

	R3
	
	*
	
	
	
	*
	
	

	R4
	*2)
	*
	*
	*
	*2)
	*
	*
	*


ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Только для зданий (сооружений) с опасностью возникновения взрыва и для больниц и других зданий   (сооружений), где отказ внутренних и внешних систем может привести к опасности гибели и травмирования людей.
2) Только для зданий (сооружений), при повреждении которых возникает опасность гибели и травмирова-
ния животных.

Таблица 5.4 – Факторы, влияющие на значение компонентов риска 
	Характеристики здания (сооружения) и внутренних систем.
Меры защиты
	RA
	RB
	RC
	RM
	RU
	RV
	RW
	RZ

	Область защиты
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Поверхностное удельное сопротивление земли
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное сопротивление пола
	
	
	
	
	x
	
	
	

	Физические ограничения, изоляция, предупредительные надписи, уравнения потенциалов и соединение с заземляющей шиной
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	Система защиты от молнии (LPS)
	x
	x
	x
	x1)
	x2)
	x2)
	
	

	Соединение устройств защиты 
от импульсных перенапряжений
	х
	
	
	
	х
	х
	
	

	Изолирующие средства
	
	
	x3)
	x3)
	х
	х
	х
	х

	Система устройств защиты от импульсных перенапряжений
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	Простанственный экран
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Экранирование внешних линий коммуникаций
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	Экранирование внутренних линий коммуникаций
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Меры защиты при прокладке коммуникаций
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Наличие сети соединений
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Меры противопожарной защиты
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Чувствительность датчиков пожарной сигнализации
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Особые виды опасности
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Выдерживаемое импульсное напряжение
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x


ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Только при наличии внешних УЗМ в виде сетки.

2) При наличии соединения для уравнивания потенциалов.

3) Только если они являются частью оборудования.
Характеристики сервиса, здания (сооружения) к которому он подключен и защитных мер которые могут воздействовать на компоненты риска представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Факторы, которые воздействуют на компоненты риска для сервиса
	Характеристики сервиса
Меры защиты
	R’V
	R’W
	R’Z
	R’B
	R’C

	Область защиты
	x
	x
	x
	x
	x

	Экранирование кабелей
	x
	x
	x
	x
	x

	Защитный кабель от удара молнии
	x
	x
	x
	x
	x

	Защитный канал для кабелей от удара молнии
	x
	x
	x
	x
	x

	Дополнительные экранированные проводники
	x
	x
	x
	x
	x

	Выдерживаемое импульсное напряжение
	x
	x
	x
	x
	x

	SPD
	x
	x
	x
	x
	x


6.  Менеджемент риска
6.1 Основная процедура
Должна быть применена следующая процедура:

- идентификация защищаемого здания (сооружения) и его характеристик;

- идентификация всех типов потерь в здании (сооружении) и соответствующего ему риска R (R1 -R4);

 - оценка риска я для каждого типа потерь (R1 -R4);

- оценка потребностей в защите путем сравнения риска  R1, R2 и R3 для здания (сооружения) и (R'2 для сервиса) с приемлемым риском Rт;

- оценка экономической эффективности мер защиты путем сопоставления общей суммы ущерба с применением мер защиты и без них. В этом случае для оценки ущерба должна быть выполнена оцен​ка компонентов риска R4 (см. приложение D, SM EN 62305-2).

6.2 Объекты оценки риска
Должны быть рассмотрены следующие объекты:

- здание (сооружение);

- оборудование и установки в здании (сооружении);

- части и содержимое здания (сооружения);

- присутствие людей в здании (сооружении) или в зоне на расстоянии до 3 м от здания (сооружения);

- окружающая среда, на которую воздействуют повреждения здания (сооружения). 

Защита не охватывает линии коммуникаций за пределами здания (сооружения).

ПРИМЕЧАНИЕ - Рассматриваемое здание (сооружение) может быть разделено на несколько зон (см. раздел 6).

6.3 Сервисы, которые учитываются для оценки риска
Сервисы, которые учитываются, включает физические средства, через которые подключены:
- здание центра телекоммуникаций и здание пользователя или два здания центров телекоммуникаций или два здания пользователей, для линий телекоммуникаций,

- здание центра телекоммуникаций или здание пользователя и распределительный узел или между двумя распределительными узлами, для линий телекоммуникаций,

- трансформаторная станция высокого напряжения и здание пользователя для линий электроснабжения,

- главная понизительная подстанция и здание пользователя для трубопроводов.

Предусмотренный сервис включает оборудование линии и оборудование оконечных устройств линий, какими, например, являются:

- мультиплексор, усилитель, оптрон, счетчики, оборудование в конце линии и др.;

- выключатели, защита от сверхтоков, счетчики и др.;

- системы управления, системы безопасности, счетчики и др.

ПРИМЕЧАНИЕ - Защита не включает оборудование пользователя или любой другой структуры подключенной в конце линии коммуникаций.
6.4 Приемлемый риск RT
Определение значения приемлемого риска входит в юрисдикцию высшего руководства организации.

Значения приемлемого риска Rт в ситуациях, когда удар молнии может повлечь за собой гибель и травмирование людей или потери, связанные с нанесением вреда объектам социального или культур​ного назначения, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Значения приемлемого риска
	Типы потерь
	
[image: image85.wmf])

(

1

-

y

R

T



	Потери, связанные с гибелью и травмированием людей
	
[image: image86.wmf]5

10

-



	Потери, связанные с частичным или полным разрушением общественных коммуникаций
	
[image: image87.wmf]3

10

-



	Потери, связанные с нанесением вреда объектам культурного назначения
	
[image: image88.wmf]4

10

-




Для экономических потерь (L4) возможен расчет экономической эффективности, приведенный в приложении D, SM EN 62305-2. Если отсутствуют данные для подобного анализа, то может быть использовано значе​ние приемлемого риска Rт =10-3.

6.5 Процедура оценки потребностей в защите от молнии
В соответствии с SM EN 62305-1 для оценки потребностей в защите от молнии следует провести анализ трех видов риска: R1, R2 и R3.

Для каждого рассматриваемого риска должны быть предприняты следующие действия:

- идентификация компонентов Rх, составляющих риск;

- расчет идентифицированных компонентов риска Rх;

- расчет полного риска R;

- идентификация приемлемого риска Rт;

- сопоставление риска R со значением приемлемого риска Rт.
Если 
[image: image89.wmf]T

R

R

£

, то необходимость в защите от молнии отсутствует.

Если 
[image: image90.wmf]T

R

R

>

, то должны быть предприняты меры снижения всех видов риска, характерных для здания (сооружения).

Процедура оценки потребностей в защите приведена на рисунке 6.1.

6.6 Процедура оценки технической и экономической эффективности защиты от молнии
Кроме потребности в защите от молнии для здания (сооружения) может быть полезно выполнить расчет экономической эффективности применения мер защиты для снижения экономических потерь L4.

Оценка компонентов риска R4 позволяет пользователю провести оценку стоимости экономичес​ких потерь с применением мер защиты и без них (см. приложение D, SM EN 62305-2).

Процедура определения экономической эффективности защиты:

идентификация компонентов Rx, составляющих риск R4;

расчет идентифицированных компонентов риска Rx в отсутствии дополнительных мер защиты;

- расчет стоимости потерь в год, вызванных опасностями, соответствующими каждому компо​ненту риска Rx;

- расчет полной стоимости CL в год при отсутствиимер защиты;

- адаптация и принятие выбранных мер защиты;

- расчет компонентов риска Rx при применении мер защиты;

- расчет стоимости косвенных потерь в год для каждого компонента риска Rx в защищаемом зда​нии (сооружении);

- расчет полной стоимости CRL остаточных потерь в год при применении мер защиты;

- расчет ежегодной стоимости СPM выбранных мер защиты;

сопоставление затрат при использовании мер защиты и без них.

Если CL < CRL + СPM, то защиту от молнии можно считать экономически неэффективной. 
Если CL > CRL + СPM, то меры защиты позволяют сохранить здание (сооружение) и сэкономить денежные средства.

Схема процедуры оценки экономической эффективности защиты от молнии приведена на рисунке 6.2.

Иногда целесообразно оценить различные варианты мер защиты для выбора оптимального решения исходя из экономической эффективности.

6.7  Меры защиты от молнии

Меры защиты направлены на снижение риска и должны соответствовать типу повреждений. Меры защиты следует считать эффективными, только если они соответствуют требованиям сле​дующих стандартов:

- SM EN 62305-3 - для защиты от нанесения вреда живым существам и физического повреждения здания (сооружения);

- SM EN 62305-4 - для защиты от отказов внутренних систем;

Выбор адекватных мер защиты от молнии должен быть проведен при проектировании в соответ​ствии с учетом вклада каждого компонента риска в полный риск R и технико-экономических аспектов реализации мер защиты.

Критические параметры должны быть идентифицированы для определения наиболее эффектив​ных мероприятий по снижению риска R.

Для каждого типа потерь существуют меры защиты, которые индивидуально или в сочетании с другими мерами позволяют выполнить условие 
[image: image91.wmf]T

R

R

£

. Принимаемое решение должно учитывать тех​нические и экономические аспекты реализации мер защиты. Упрощенная блок-схема процедуры выбо​ра мер защиты от молнии приведена на рисунке 6.1. 

Специалисты по проектированию и установке защиты от молнии должны идентифицировать самые критические компоненты риска и сни​зить их, при этом необходимо учитывать экономические аспекты защиты от молнии.


[image: image92.wmf]Идентификация защищаемого здания 

(

сооружения

)

Идентификация типа потерь

, 

соответствующих защищаемому зданию 

(

сооружению

)

Для каждого типа потерь должны быть 

проведены идентификация и расчет 

следующих компонентов риска

: 

R

A

,

 R

B

, 

Rc

,

 

R

M

,

 

R

U

,

 

R

V

,

 

R

W

,

 

R

Z

R

>

R

T

Здание 

(

сооружение

) 

защищено

Защита 

необходима

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

R

A

+

R

B

+

R

U

+

R

V

>

R

T

 

a

)

Установление 

адекватного типа 

LPS

Установление 

адекватных

LPM

Применение 

других мер 

защиты

 

b

)

Расчет новых 

значений 

компонентов 

риска

LPS 

установлена

?

L

P

M

 

установлены

?


Figura 6.1 – Блок-схема процедуры анализа необходимости в защите от молнии здания (сооружения) и выбора необходимы мер защиты
ПРИМЕЧАНИЯ: 
a) Если 
[image: image93.wmf]T

B

A

R

R

R

<

+

, то отсутствует необходимость в полной системе LPS, можно применить устройства защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с SM EN 62305-3.
b) см. таблицу 5.4

[image: image94.emf]Оценка стоимости:

-здания (сооружения) и доходов от 

видов деятельности;

-внутренних линий коммуникаций и 

оборудования

Расчет всех компонентов риска R

X

соответствующих R

4

Расчет стоимости потерь C

L

в год и 

полных затрат C

RL

на остаточные потери в 

год при применении выбранных мер 

защиты(см.приложение D, 

SM EN 62305-2)

Применение мер защиты 

от молнии экономически 

неэффективно

Применение мер защиты 

от молнии экономически 

эффективно

Нет

Да

Расчет затрат C

PM

в год при применении 

мер защиты

C

PM

+C

RL

>C

L


Рисунок 6.2 – Блок-схема процедуры оценки экономической эффективности мер защиты от молнии
7. Оценка компонентов риска для здания (сооружения)
7.1 Основное уравнение
Каждый компонент риска RA, RB, RC RM, RU, RV, RW и RZ,  может быть рассчитан по следующей общей формуле:

                                                                    Rx = NX x PX x LX
                                                      (7.1)
где:

Nx- количество опасных событий в год (см. приложение A, SM EN 62305-2); 

Px – вероятность повреждения здания (см. приложение B, SM EN 62305-2); 

Lx – косвенные потери (см. приложение C, SM EN 62305-2).

Количество опасных событий Nx зависит от плотности ударов молнии в землю NG и физических характеристик защищаемого здания (сооружения), его окрестностей, линий коммуникаций и свойств грунта.

Вероятность повреждения Px зависит от характеристик защищаемого здания (сооружения) и применяемых мер защиты.

Косвенные потери Lx зависят от назначения здания (сооружения), присутствия в нем персонала, типа предоставляемых обществееных услуг, возможной стоимости поврежденных товаров и применяемых мер защиты.
7.2 Оценка компонентов риска при ударе молнии в здание (сооружение) (S1)

Для оценки компонентов риска при ударе молнии в здание (сооружение) применяют следующие соотношения:
- компонент риска нанесения вреда живым существам вследствие поражения электрическим током (D1):
                                                                       RA = ND x PA x LA.
                                                      (7.2)
- компонент риска физического повреждения здания (сооружения) (D2):
        RB = ND x PB x LB
                                                      (7.3)
- компонент риска отказа внутренних систем (D3):
        RC = ND x PC x LC
                                                      (7.4)
Информация о параметрах, используемых для расчета этих компонентов риска, приведена в таблице 7.1. 

7.3 Оценка компонента риска при ударе молнии вблизи здания (сооружения) (S2) 

Для оценки компонента риска отказа внутренних систем (D3) при ударе молнии вблизи здания (сооружения) применяют следующую формулу:
     RM = NM x PM x LM
                                                      (7.5)
Информация о параметрах, используемых для расчета этого компонента риска, приведена в таблице 5.7.

7.4 Оценка компонентов риска при ударе молнии в линии коммуникаций здания (сооружения) (S3)

Для оценки компонентов риска при ударе молнии в линии коммуникаций применяют следующие соотношения:
- компонент риска нанесения вреда живым существам вследствие поражения электрическим током (D1):
 RU = (NL + NDJ) x PU x LU
                                         (7.6)
- компонент риска физического повреждения здания (сооружения) (D2):
Rv = (NL + NDJ)x Pv x LV                     
                            (7.7)
- компонент риска отказа внутренних систем D3):
Rw = (NL + NDJ) x Pw x Lw
                                         (7.8)

Информация о параметрах, используемых для расчета этих компонентов риска, приведена в таблице 7.1. 

Если линии коммуникаций состоят из нескольких участков, то значения RU, Rv и Rw для такой линии коммуникаций равны сумме значений RU, Rv и Rw, относящихся к участкам линий коммуникаций. Рассматриваемые участки расположены между зданием (сооружением) и первой точкой разветления.
В случае если к зданию (сооружению) подходит несколько линий коммуникаций с различными маршрутами, для каждой подобной линии должен быть выполнен самостоятельный расчет.

7.5 Оценка компонента риска при ударе молнии вблизи линии коммуникаций здания (сооружения) (S4)

Дя оценки компонента риска отказа внутренних систем (D3) при ударе молнии вблизи линий коммуникаций здания (сооружения) применяют следующую формулу:
-   составляющая ассоциируемая повреждения внутренних систем (D3):
                                                                 Rz = (NI- NL)xPz x L                                                         (7.9)

Информация о параметрах оценки этого компонента риска приведена в таблице 7.1. 

Если у линии коммуникации существунт несколько участков, то значение RZ представляет собой сумму компонентов RZ , относящихся к каждому участку линии коммуникаций. Рассматриваемые участки расположены между зданием (сооружением) и первой точкой разветления. 

В случае если у здания (сооружения) существует несколько линий коммуникаций с различной трассировкой, расчет должен быть выполнен для каждой подобной линии отдельно. 

Если (NI - NL) < 0, тогда предполагается что (NI - NL) = 0.

Таблица 7.1 – Информация о параметрах, используемых для расчета компонентов риска здания (сооружения)
	Обозначение
	Наименование точки поражения
	Значение согласно

	Среднее количество опасных событий, вызванных ударом молнии

	ND
	- здание (сооружение)
	A.2, SM EN 62305-2

	NM
	- вблизи здания (сооружения)
	A.3, SM EN 62305-2

	NL
	- линии коммуникаци1, входящие в здание (сооружение)
	A.4, SM EN 62305-2

	NI
	- вблизи линий коммуникаций здания (сооружения)
	A.5, SM EN 62305-2

	NDJ
	- соседнее здание (сооружение) 
	A.2, SM EN 62305-2

	Вероятность того, что удар молнии в здание (сооружение) вызовет:

	PA
	- нанесение вреда живым существам вследствии поражения электрическим током
	B.2, SM EN 62305-2

	PB
	- физическое повреждение здания (сооружения)
	B.3, SM EN 62305-2

	PC
	- отказ внутренних систем
	B.4, SM EN 62305-2

	Вероятность того, что удар молнии вблизи здания (сооружения) вызовет:

	PM
	- отказ внутренних систем
	B.5, SM EN 62305-2

	Вероятность того, что удар молнии в линии коммуникаций вызовет:

	PU
	- нанесение вреда живым существам вследствии поражения электрическим током
	B.6, SM EN 62305-2

	Pv
	- физическое повреждение линий коммуникаций здания (сооружения)
	B.7, SM EN 62305-2

	Pw
	- отказ внутренних систем
	B.8, SM EN 62305-2

	Вероятность того, что удар молнии вблизи линий коммуникаций вызовет:

	Pz
	- отказ внутренних систем
	B.9, SM EN 62305-2

	Потери

	LA = LU = ra x Lt
	- нанесение вреда живым существам вследствии поражения электрическим током
	C.3, SM EN 62305-2

	LB = Lv = rp x rf x hz x Lf
	- физическое повреждение здания (сооружения)
	C.3,C.4,C.5,C.6, 
SM EN 62305-2

	LC =LM = LW = LZ =Lo
	- отказ внутренних систем
	C.3, C.4, C.6, 
SM EN 62305-2

	Примечание:

Значения потерь Lt, Lf, Lo; коэффициентов  rp , ra , ru , rf уменьшения потерь и коэффициента увеличения потерь hz указаны в приложении С, SM EN 62305-2.


7.6  Суммарный риск для здания (сооружения)
Компоненты риска для здания (сооружения) в соответствии с различными типами и источниками повреждений приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Компоненты риска для здания (сооружения) при различных типах и источниках повреждений
	Тип

повреждения

	Источник повреждения
	Суммарный риск в зависимости от типа повреждения

	
	S1 

Удар молнии 

в здание
(сооружение)
	S2 

Удар молнии вблизи здания (сооружения)
	S3 

Удар молнии в линии коммуникации
	S4 
Удар молнии вблизи линии коммуникации
	

	D1

Вред живым существам вследствие поражения электрическим током
	RA= NDxPAxLA
	
	RU = (NL+NDJ)

x PU x LU
	
	Rs = RA+RU

	D2

Физическое 

повреждение здания (сооружения)
	RB= NDxPBxLB

	
	Rv = (NL+NDJ)

x PV x LV
	
	RF = RB+Rv

	D3 

Отказ электрических и электронных систем
	Rc= NDxPCxLC
	RM =

NmxPMxLM
	Rw = (NL +

NDJ) x Pw x LW
	Rz = Ni x Pz x Lz
	Ro = RC+RM
+Rw+Rz

	Суммарный риск в зависимости от источника повреждения
	RD= RA+RB+RC
	RI = RM+RU+RV+Rw+Rz
	


Если здание (сооружение) разделяют на зоны Zs, необходимо рассчитать каждый компонент риска для каждой зоны Zs.

Полный риск R здания (сооружения) равен сумме компонентов риска, соответствующих зонам Zs, выделенным в здании (сооружении).

7.7 Деление здания (сооружения) на зоны ZS
Для оценки каждого компонента риска здание (сооружение) может быть разделено на зоны Zs с однородными характеристиками. Однако здание (сооружение) может быть единой зоной или его можно рассматривать как единую зону.

Зоны Zs главным образом определяют на основе:

- типа грунта или пола (компоненты риска RA и RU);

- наличия огнеупорных перегородок (компоненты риска RB и Rv);

- наличия пространственных экранов (компоненты риска Rc и RM). 

Далее при определении зоны могут быть учтены следующие особенности:

- расположение внутренних систем (компоненты риска Рс и Рм);

- существующие или планируемые меры защиты (все компоненты риска);

- значение потерь Lх (все компоненты риска).

Деление здания (сооружения) на зоны Zs должно учитывать возможность применения наиболее подходящих мер защиты от молнии.

ПРИМЕЧАНИЕ - Зонами ,согласно настоящему стандарту, могут быть LРZ, соответствующие EN 62305-4, но они могут и отличаться от зон защиты от молнии.

7.8 Оценка компонентов риска в здании (сооружении) с зонами ZS
7.8.1 Общие принциппы
Правила оценки компонентов риска зависят от типов риска.

Риски типов R1 R2 и R3 
Для оценки компонентов риска и выбора соответствующих параметров применяют следующие правила:

- параметры, связанные с количеством опасных событий N, должны быть оценены в соответ​ствии с приложением А, SM EN 62305-2;

- параметры, относящиеся к вероятности повреждения Р, должны быть оценены в соответствии с приложением В, SM EN 62305-2.

Кроме того:

- для расчета компонентов RA, RB, RU, Rv, Rw и Rz должно быть использовано только одно значе​ние каждого используемого параметра. Если для применения подходит несколько значений, то должно быть выбрано наибольшее значение;

- для компонентов RC и RM, если в зону входит несколько систем, значения PC şi PM рассчитыва​ют по следующим формулам:

   Pc = 1 - (1 – PC1) x (1 - PC2) x (1 - PC3),                                                  (7.10)
 PM = 1 - (1 – PM1) x (1 – PM2) x (1 – PM3),                                                  (7.11)

где 
PCi  и PMi – параметры, относящиеся к i-й внутренней системе (I=1, 2, 3….).

-  параметры, относящиеся к потрерям L, определяют в соответствии с приложением C,          SM EN 62305-2.

Типичные средние значения которые получены из приложения C, SM EN 62305-2 могут быть суммированы для зоны, в соответствии с назначением здания.

Должны быть сделаны исключения для Рс и Рм. Если для зоны приемлемо несколько значений

параметра, следует принять значение, приводящее к наибольшему значению риска.

7.8.2 Здание (сооружение) с единственной зоной защиты от молнии 
В этом случае все здание (сооружение) относят к одной зоне Zs. Риск R является суммой компо​нентов риска Rх для здания (сооружения).

Отнесение здания (сооружения) к единственной зоне может привести к дорогостоящим мерам защиты, поскольку каждая мера должна охватывать все здание (сооружение).

7.8.3 Здание (сооружение) с несколькими зонами защиты от молнии
В этом случае в здании (сооружении) выделено несколько зон Zs. Риск для здания (сооружения) в целом равен сумме рисков, относящихся к отдельным зонам здания (сооружения). Риск для конкретной зоны равен сумме всех компонентов риска зоны.

Деление здания (сооружения) на зоны позволяет проектировщику при оценке компонентов риска учесть особые характеристики каждой части здания (сооружения), выбрать наиболее подходящие меры защиты, учитывающие особенности зоны, снижая тем самым общую стоимость мер защиты от молнии.

7.8.4 Анализ экономической эффективности мер защиты от экономических потерь, (L4)
Независимо от потребности в определении мер защиты для снижения риска R1, R2 и R3, полезно оценить экономическую целесообразность применения мер защиты для снижения риска R4, связанно​го с экономическими потерями.

Объекты, для которых выполняют оценку риска R4, могут быть следующими:

- здание (сооружение) в целом;

- часть здания (сооружения);

- внутренние инженерные сети;

- часть внутренних инженерных сетей;

- часть оборудования;

- содержимое здания (сооружения).

Стоимость потерь, мер защиты и возможную экономию оценивают в соответствии с приложени​ем D, SM EN 62305-2. Если конкретные данные недоступны, то можно использовать в качестве приемлемого риска зна​чение Rт =10-3.

8. Защита от прямых ударов молнии
8.1 Комплекс средств защиты от ударов молнии
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя система молниезащиты - ВНЕСМ) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя система молниезащиты - ВНУСМ). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

Внешняя система молниезащиты ВНЕСМ может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

8.2 Внешняя система молниезащиты
Внешняя система молниезащиты ВНЕСМ в общем случае состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. В случае специального изготовления их материал и сечения должны удовлетворять требованиям таблица 8.1.
Требования к внешней систеие молниезащиты даются в SM EN 62305-3.
Таблица 8.1 - Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС

	Уровень 
защиты
	Материал
	Сечение, мм2

	
	
	молниеприемника
	токоотвода
	заземлителя

	I-IV
	Сталь
	50
	50
	80

	I-IV
	Алюминий
	70
	25
	Не применяется

	I-IV
	Медь
	35
	16
	50


ПРИМЕЧАНИЕ - Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от повышенной коррозии или механических воздействий.

8.2.1 Молниеприемники

8.2.1.1 Общие соображения

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

8.2.1.2 Естественные молниеприемники

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:

a) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

- электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;

- толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в таблице 8.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;

- толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;

- кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

- неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;

b) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);

c) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;

d) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;

e) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в таблице 8.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

Таблица 8.2 - Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника

	Уровень защиты
	Материал
	Толщина t, мм, не менее

	I-IV
	Железо
	4

	I-IV
	Медь
	5

	I-IV
	Алюминий
	7


8.2.2 Токоотводы

8.2.2.1 Общие соображения

В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:

a) ток растекался по нескольким параллельным путям;

b) длина этих путей была ограничена до минимума.

8.2.2.2 Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта

Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.

Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.

Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

8.2.2.3 Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в таблице 8.3.

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Таблица 8.3 - Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности

	Уровень защиты
	Среднее расстояние, м

	I
	10

	II
	15

	III
	20

	IV
	25


8.2.2.4 Указания по размещению токоотводов

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:

- если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

- если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

- если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.

Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

8.2.2.5 Естественные элементы токоотводов

Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:

а) металлические конструкции при условии, что:

- электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 8.2.4.2;

- они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;

b) металлический каркас здания или сооружения;

c) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;

d) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.

Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:

- примерно 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);

- электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.

В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

8.2.3 Заземлители

8.2.3.1 Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. 
Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

8.2.3.2 Специально прокладываемые заземляющие электроды

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.

8.2.3.3 Естественные заземляющие электроды

В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 8.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

8.2.4 Крепление и соединения элементов внешней системы защиты от молнии
8.2.4.1 Крепление

Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от порыва ветра или падения снежного пласта).

8.2.4.2 Соединения

Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление.

8.3 Выбор молниеотводов

8.3.1 Общие соображения
Выбор типа и высоты молниеотводов производится исходя из значений требуемой надежности Рз. Объект считается защищенным, если совокупность всех его молниеотводов обеспечивает надежность защиты не менее Рз.
Во всех случаях система защиты от прямых ударов молнии выбирается так, чтобы максимально использовались естественные молниеотводы, а если обеспечиваемая ими защищенность недостаточна - в комбинации со специально установленными молниеотводами.

В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект (группу объектов) любой конфигурации при произвольном расположении практически любого числа молниеотводов различных типов.

При прочих равных условиях высоту молниеотводов можно снизить, если вместо стержневых конструкций применять тросовые, особенно при их подвеске по внешнему периметру объекта.

Если защита объекта обеспечивается простейшими молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры молниеотводов можно определять, пользуясь заданными в настоящем нормативе зонами защиты.

В случае проектирования молниезащиты для обычного объекта, возможно определение зон защиты по защитному углу или методом катящейся сферы согласно стандарту Международной электротехнической комиссии SM EN 62305-3 при условии, что расчетные требования Международной электротехнической комиссии оказываются более жесткими, чем требования настоящей Инструкции.

8.3.2 Типовые зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов

8.3.2.1 Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h является круговой конус высотой h0 < h, вершина которого совпадает с вертикальной осью молниеотвода (рисунок. 8.1). Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса на уровне земли r0.
Приведенные ниже расчетные формулы (таблица 8.4) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета.

[image: image95.png]rx
»

-~

77

TYYTYTIYY 'r"('r'rl'







Рисунок 8.1 - Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Для зоны защиты требуемой надежности (рисунок 5.1) радиус горизонтального сечения rx на высоте hx определяется по формуле:
                  
[image: image96.wmf]00

0

()

.

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                             (8.1)
Таблица 8.4 - Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

	Надежность защиты Рз
	Высота молниеотвода h, м
	Высота конуса h0, м
	Радиус конуса r0, м

	0,9
	От 0 до 100
	0,85h
	1,2h

	
	От 100 до 150
	0,85h
	[1,2-10-3(h-100)]h

	0,99
	От 0 до 30
	0,8h
	0,8h

	
	От 30 до 100
	0,8h
	[0,8-1,43(10-3(h-30)]h

	
	От 100 до 150
	[0,8-10-3(h-100)]h
	0,7h

	0,999
	От 0 до 30
	0,7h
	0,6h

	
	От 30 до 100
	[0,7-7,14(10-4(h-30)]h
	[0,6-1,43(10-3(h-30)]h

	
	От 100 до 150
	[0,65-10-3(h-100)]h
	[0,5-2(10-3(h-100)]h


8.3.2.2 Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h ограничены симметричными двускатными поверхностями, образующими в вертикальном сечении равнобедренный треугольник с вершиной на высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рисунок 8.2).

Приведенные ниже расчетные формулы (таблица 8.5) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте следует пользоваться специальным программным обеспечением. Здесь и далее под h понимается минимальная высота троса над уровнем земли (с учетом провеса).

Полуширина rх зоны защиты требуемой надежности (рисунок 8.2) на высоте hx от поверхности земли определяется выражением:

[image: image97.wmf]00

0

()

.

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                           (8.2)
При необходимости расширить защищаемый объем к торцам зоны защиты собственно тросового молниеотвода могут добавляться зоны защиты несущих опор, которые рассчитываются по формулам одиночных стержневых молниеотводов, представленным в таблице 8.4. В случае больших провесов тросов, например, у воздушных линий электропередачи, рекомендуется рассчитывать обеспечиваемую вероятность прорыва молнии программными методами, поскольку построение зон защиты по минимальной высоте троса в пролете может привести к неоправданным затратам.

[image: image98.png]/ \ = /1N
/ B NSy N -
I
7 - AT
TITI TTITI777777 7777 T7T77 ] 777 rTTT
L v,
/ - >
P 3
) Y-o f \
' /





Рисунок 8.2 - Зона защиты одиночного тросового молниеотвода:

L - расстояние между точками подвеса тросов

Таблица 8.5 - Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

	Надежность защиты рз
	Высота 
молниеотвода h, м
	Высота конуса h0, м
	Радиус конуса r0, м

	0,9
	От 0 до 150
	0,87h
	1,5h

	0,99
	От 0 до 30
	0,8h
	0,95h

	
	От 30 до 100
	0,8h
	[0,95-7,14(10-4(h-30)]h

	
	От 100 до 150
	0,8h
	[0,9-10-3(h-100)]h

	0,999
	От 0 до 30
	0,75h
	0,7h

	
	От 30 до 100
	[0,75-4,28(10-4(h-30)]h
	[0,7-1,43(10-3(h-30)]h

	
	От 100 до 150
	[0,72-10-3(h-100)]h
	[0,6-10-3(h-100)]h


8.3.2.3 Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприемниками L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных зон защиты двойного стержневого молниеотвода (высотой h и расстоянием L между молниеотводами) представлена на рисунке 8.3. Построение внешних областей зон двойного молниеотвода (полуконусов с габаритами h0, r0) производится по формулам таблице 8.4 для одиночных стержневых молниеотводов. Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hc, первый из которых задает максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а второй - минимальную высоту зоны посередине между молниеотводами. При расстоянии между молниеотводами L ( Lc граница зоны не имеет провеса (hc = h0). Для расстояний Lc ( L ( Lmax высота hc определяется по выражению:
                                                                 
[image: image99.wmf]max

c0

maxc

.

LL

hh

LL

-

=

-

                                                          (8.3)

Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляются по эмпирическим формулам таблицы 8.6, пригодным для молниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться специальным программным обеспечением.

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующим формулам, общим для всех уровней надежности защиты:

максимальная полуширина зоны rх в горизонтальном сечении на высоте hx:
                                                                 
[image: image100.wmf]00

0

()

;

x

x

rhh

r

h

-

=

                                                           (8.4)

[image: image101.png]4
th





Рисунок 8.3 - Зона защиты двойного стержневого молниеотвода

длина горизонтального сечения Lx на высоте hx ( hc:
                                                                   
[image: image102.wmf]0

0c

()

,

2()

x

x

Lhh

l

hh

-

=

-

                                                           (8.5)

причем при hx < hcLx = L/2;

ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 2rcx на высоте hx ( hc:

[image: image103.wmf]0c

cx

c

()

.

x

rhh

r

h

-

=

                                                          (8.6)

Таблица 8.6 - Расчет параметров зоны защиты двойного стержневого молниеотвода

	Надежность защиты Рз
	Высота молниеотвода h, м
	Lmax, м
	L0, м

	0,9
	От 0 до 30
	5,75h
	2,5h

	
	От 30 до 100
	[5,75-3,57(10-3(h-30)]h
	2,5h

	
	От 100 до 150
	5,5h
	2,5h

	0,99
	От 0 до 30
	4,75h
	2,25h

	
	От 30 до 100
	[4,75-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-0,01007 (h-30)]h

	
	От 100 до 150
	4,5h
	1,5h

	0,999
	От 0 до 30
	4,25h
	2,25h

	
	От 30 до 100
	[4,25-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-0,01007 (h-30)]h

	
	От 100 до 150
	4,0h
	1,5h


8.3.2.4 Зоны защиты двойного тросового молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между тросами L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных зон защиты двойного тросового молниеотвода (высотой h и расстоянием между тросами L) представлена на рисунке 8.4. 
Построение внешних областей зон (двух односкатных поверхностей с габаритами h0, r0) производится по формулам таблицы 8.5 для одиночных тросовых молниеотводов.

[image: image104.png]- —t

l/





Рисунок 8.4 - Зона защиты двойного тросового молниеотвода

Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hc, первый из которых задает максимальную высоту зоны непосредственно у тросов, а второй - минимальную высоту зоны посередине между тросами. При расстоянии между тросами L ( Lc граница зоны не имеет провеса (hc = h0). Для расстояний Lc ( L ( Lmax высота hc определяется по выражению

          
[image: image105.wmf]max

c0

maxc

.

LL

hh

LL

-

=

-

                                                                  (8.7)
Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляются по эмпирическим формулам таблицы 8.7, пригодным для тросов с высотой подвеса до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться специальным программным обеспечением.

Длина горизонтального сечения зоны защиты на высоте hx определяется по формулам:

lx = L/2 при hc ( hx;
(8.8)


[image: image106.wmf]0

0c

()

2()

x

x

Lhh

l

hh

-

=

-

 при 0 < hc < hx.
Для расширения защищаемого объема на зону двойного тросового молниеотвода может быть наложена зона защиты опор, несущих тросы, которая строится как зона двойного стержневого молниеотвода, если расстояние L между опорами меньше Lmax, вычисленного по формулам таблицы 8.6. В противном случае опоры должны рассматриваться как одиночные стержневые молниеотводы.

Когда тросы непараллельны или разновысоки, либо их высота изменяется по длине пролета, для оценки надежности их защиты следует воспользоваться специальным программным обеспечением. Также рекомендуется поступать при больших провесах тросов в пролете, чтобы избежать излишних запасов по надежности защиты.

Таблица 8.7 - Расчет параметров зоны защиты двойного тросового молниеотвода

	Надежность защиты Рз
	Высота молниеотвода h, м
	Lmax, м
	Lc, м

	0,9
	от 0 до 150
	6,0h
	3,0h

	0,99
	от 0 до 30
	5,0h
	2,5h

	
	от 30 до 100
	5,0h
	[2,5-7,14(10-3(h-30)]h

	
	от 100 до 150
	[5,0-5(10-3(h-100)]h
	[2,0-5(10-3(h-100)]h

	0,999
	от 0 до 30
	4,75h
	2,25h

	
	от 30 до 100
	[4,75-3,57(10-3(h-30)]h
	[2,25-3,57(10-3(h-30)]h

	
	от 100 до 150
	[4,5-5(10-3(h-100)]h
	[2,0-5(10-3(h-100)]h


8.3.2.5 Зоны защиты замкнутого тросового молниеотвода

Расчетные формулы п.8.3.2.5 могут использоваться для определения высоты подвеса замкнутого тросового молниеотвода, предназначенного для защиты с требуемой надежностью объектов высотой h0 < 30 м, размещенных на прямоугольной площадке площадью S0 во внутреннем объеме зоны при минимальном горизонтальном смещении между молниеотводом и объектом, равном D (рисунок 8.5). Под высотой подвеса троса подразумевается минимальное расстояние от троса до поверхности земли с учетом возможных провесов в летний сезон.

[image: image107.png]TI7TTTYT Y7777

D

777





Рисунок 8.5 - Зона защиты замкнутого тросового молниеотвода
Для расчета h используется выражение:

h = A + Bh0,                                                            (8.9)

в котором константы А и В определяются в зависимости от уровня надежности защиты по следующим формулам:

a надежность защиты Рз = 0,99
А = -0,14 + 0,252(D - 5) + [0,127 + 6,4 ( 10-4(D - 5)]
[image: image108.wmf]0

S

;                   (8.10)
B = 1,05 - 9,08(10-3(D - 5) + [-3,44(10-3 + 5,87(10-5(D - 5)]
[image: image109.wmf]0

S

;             (8.11)

c) надежность защиты Рз = 0,999
A = -0,08 + 0,324 (D - 5) + [0,161 + 2,41(10-4 (D - 5)]
[image: image110.wmf]0

S

;                  (8.12)
B = 1,1 - 0,0115 (D - 5) + [-4,24(10-3 + 1,25(10-4(D - 5)]
[image: image111.wmf]0

S

.                (8.13)

Расчетные соотношения справедливы, когда D > 5 м. Работа с меньшими горизонтальными смещениями троса нецелесообразна из-за высокой вероятности обратных перекрытий молнии с троса на защищаемый объект. По экономическим соображениям замкнутые тросовые молниеотводы не рекомендуются, когда требуемая надежность защиты меньше 0,99.

Если высота объекта превышает 30 м, высота замкнутого тросового молниеотвода определяется с помощью программного обеспечения. Также следует поступать для замкнутого контура сложной формы.

После выбора высоты молниеотводов по их зонам защиты рекомендуется проверить фактическую вероятность прорыва компьютерными средствами, а в случае большого запаса по надежности провести корректировку, задавая меньшую высоту молниеотводов.

8.3.3 Определение зон защиты по рекомендациям МЭК

Ниже приводятся правила определения зон защиты для объектов высотой до 60 м. При проектировании может быть выбран любой способ защиты, однако практика показывает целесообразность использования отдельных методов в следующих случаях:

- метод защитного угла используется для простых по форме сооружений или для маленьких частей больших сооружений;

- метод фиктивной сферы подходит для сооружений сложной формы;

- применение защитной сетки целесообразно в общем случае и особенно для защиты поверхностей.

В таблице 8.8 для уровней защиты I - IV приводятся значения углов при вершине зоны защиты, радиусы фиктивной сферы, а также предельно допустимый шаг ячейки сетки.

Таблица 8.8 - Параметры для расчета молниеприемников по рекомендациям МЭК

	Уровень защиты
	Радиус фиктивной сферы R, м
	Угол (, °, при вершине молниеотвода для зданий различной высоты h, м
	Шаг ячейки сетки, м

	
	
	20
	30
	45
	60
	

	I
	20
	25
	*
	*
	*
	5

	II
	30
	35
	25
	*
	*
	10

	III
	45
	45
	35
	25
	*
	10

	IV
	60
	55
	45
	35
	25
	20


ПРИМЕЧАНИЕ - * В этих случаях применимы только сетки или фиктивные сферы.

Стержневые молниеприемники, мачты и тросы размещаются так, чтобы все части сооружения находились в зоне защиты, образованной под углом ( к вертикали. Защитный угол выбирается по таблице 8.8, причем h является высотой молниеотвода над поверхностью, которая будет защищена.

Метод защитного угла не используется, если h больше, чем радиус фиктивной сферы, определенный в таблице 8.8 для соответствующего уровня защиты.

Метод фиктивной сферы используется, чтобы определить зону защиты для части или областей сооружения, когда согласно таблице 8.4 исключено определение зоны защиты по защитному углу. Объект считается защищенным, если фиктивная сфера, касаясь поверхности молниеотвода и плоскости, на которой тот установлен, не имеет общих точек с защищаемым объектом.

Сетка защищает поверхность, если выполнены следующие условия:

- проводники сетки проходят по краю крыши, если крыша выходит за габаритные размеры здания;

- проводник сетки проходит по коньку крыши, если наклон крыши превышает 1/10;

- боковые поверхности сооружения на уровнях выше, чем радиус фиктивной сферы (см. таблицу 8.8), защищены молниеотводами или сеткой;

- размеры ячейки сетки не больше приведенных в таблице 8.8;

- сетка выполнена таким способом, чтобы ток молнии имел всегда, по крайней мере, два различных пути к заземлителю; никакие металлические части не должны выступать за внешние контуры сетки.

Проводники сетки должны быть проложены, насколько это возможно, кратчайшими путями.

8.3.4 Защита оптических кабельных линий передачи магистральной и внутризоновых сетей связи

8.3.4.1 Допустимое число опасных ударов молнии в оптические линии магистральной и внутризоновых сетей связи

На проектируемых оптических кабельных линиях передачи магистральной и внутризоновых сетей связи защитные мероприятия от повреждений ударами молнии предусматриваются в обязательном порядке на тех участках, где вероятное число опасных ударов молнии (вероятная плотность повреждений) в кабели превышает допустимое число, указанное в таблице 8.9.

Таблица 8.9 - Допустимое число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год для оптических кабелей связи

	Назначение кабеля
	В горных районах и районах со скальным грунтом 
при удельном сопротивлении свыше 500 Ом(м 
	В остальных районах

	Кабели магистральной сети связи
	0,1
	0,2

	Кабели внутризоновой сети связи
	0,3
	0,5


8.3.4.2 Рекомендуемые категории молниестойкости оптических кабельных линий

При проектировании оптических кабельных линий передачи предусматривается использование кабелей, имеющих категорию по молниестойкости не ниже приведенных в таблице 8.10, в зависимости от назначения кабелей и условий прокладки. В этом случае при прокладке кабелей на открытой местности защитные меры могут потребоваться крайне редко, только в районах с высоким удельным сопротивлением грунта и повышенной грозовой деятельностью.

Таблица 8.10 - Рекомендуемые категории по молниестойкости оптических кабельных линий

	Районы
	Для магистральной сети связи
	Для внутризоновых сетей связи

	С удельным сопротивлением грунта до 1000 Ом(м
	I-III
	I-IV

	С удельным сопротивлением грунта свыше 1000 Ом(м
	I, II
	I-III

	С многолетнемерзлым грунтом
	I
	I, II


8.3.4.3 Защита существующих оптических кабельных линий

На существующих оптических кабельных линиях передачи защитные мероприятия осуществляются на тех участках, где произошли повреждения от ударов молнии, причем длина защищаемого участка определяется условиями местности (протяженностью возвышенности или участка с повышенным удельным сопротивлением грунта и т. п.), но должна быть не менее 100 м в каждую сторону от места повреждения. В этих случаях необходимо предусматривать прокладку защитных проводов.

Работы по оборудованию защитных мер должны осуществляться сразу после устранения грозового повреждения.

8.3.5 Защита от ударов молнии электрических и оптических кабелей связи, проложенных в населенном пункте

При прокладке кабелей в населенном пункте, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением 110 кВ и выше, защита от ударов молнии не предусматривается.

8.3.6 Защита кабелей, проложенных вдоль опушки леса, вблизи отдельно стоящих деревьев, опор, мачт

Защита кабелей связи, проложенных вдоль опушки леса, а также вблизи объектов высотой более 6 м (отдельно стоящих деревьев, опор линий связи, линий электропередачи, мачт молниеотводов и т. п.) предусматривается, если расстояние между кабелем и объектом (или его подземной частью) менее расстояний, приведенных в таблице 8.11 для различных значений удельного сопротивления земли.

Таблица 8.11- Допустимые расстояния между кабелем и заземляющим контуром (опорой)

	Удельное сопротивление грунта, Ом(м
	Наименьшее допустимое расстояние, м

	До 100
	5

	Более 100 до 1000
	10

	Более 1000
	15


9. Защита от вторичных воздействий молнии
9.1 Общие положения

В разделе 6 изложены основные принципы защиты от вторичных воздействий молнии электрических и электронных систем с учетом рекомендаций стандарта SM EN 62305-3 и SM EN 62305-4. Эти системы используются во многих отраслях производства, применяющих достаточно сложное и дорогостоящее оборудование. Они более чувствительны к воздействию молнии, чем устройства предыдущих поколений, поэтому необходимо применять специальные меры по их защите от опасных воздействий молнии.

9.2 Зоны защиты от воздействия молнии

Пространство, в котором расположены электрические и электронные системы, должно быть разделено на зоны различной степени защиты. Зоны характеризуются существенным изменением электромагнитных параметров на границах. В общем случае, чем выше номер зоны, тем меньше значения параметров электромагнитных полей, токов и напряжений в пространстве зоны.
Меры защиты, такие, как LPS, экранирование проводов, магнитные экраны и устройства защиты от импульсных перенапряжений, определяют характеристики зоны защиты от молнии (LPZ).

Ниже приведено описание LPZ мер защиты от молнии в соответствии со снижением воздействия электромагнитного импульса удара молнии (см. рисунки 9.1 и 9.2).

LPZ OA - зона, в которой угроза возникает из-за прямого удара молнии и воздействия электромагнитного поля молнии. Внутренние системы могут быть подвергнуты воздействию полного или частичного электрического тока молнии и скачку напряжения;

LPZ OB - зона, защищенная от прямых ударов молнии, в которой существует угроза воздействия электромагнитного поля молнии. Внутренние системы могут быть подвергнуты воздействию частичного электрического тока молнии и скачкам напряжения;
LPZ 1 - зона, в которой электрический ток и скачки напряжения ограничены путем перераспределения электрического тока и применения изолирующих средств и/или нескольких устройств защиты от импульсных перенапряжений на границах областей защиты от молнии. Применение пространственного экранирования может ослабить воздействие электромагнитного поля молнии;
LPZ 2, ..., n - зона, в которой электрический ток и скачки напряжения могут быть ограничены путем перераспределения электрического тока и применения изолирующих средств и/или нескольких дополнительных устройств защиты от импульсных перенапряжений на границах областей защиты от молнии. Применение дополнительного пространственного экранирования может ослабить воздействие электромагнитного поля молнии.

[image: image112.png]SPD





Рисунок 9.1 - Зона защиты от молнии, определенная в соответствии с LPS (SM EN 62305-3)
	1 - здание (сооружение);
	S1 - удар молнии в здание (сооружение);

	2 - система молниеприемников;
	S2 - удар молнии вблизи здания (сооружения);

	3 - система токоотводов;
	S3 - удар молнии в линии коммуникаций здания (сооружения);

	4 - система заземления;
	S4 - удар молнии вблизи линий коммуникаций здания (сооружения);

	5 - входящие коммуникации;
	[image: image113.png]


 - радиус фиктивной сферы;

	
	[image: image114.png]


 - безопасное расстояние при искрении;


[image: image115.png]


 - уровень земли;

[image: image116.png]


 - система уравнивания потенциалов посредством применения устройств защиты от импульсных перенапряжений;

LPZ OA - прямой удар, полный ток молнии;

LPZ OB - отсутствие прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведенный) ток;

LPZ 1 - отсутствие прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведенный) ток; защищенный объем внутри LPZ 1 должен учитывать расстояние 
[image: image117.wmf]s

.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Чем выше индекс зоны, тем ниже электромагнитные параметры окружающей среды.

Для обеспечения защиты, как правило, защищаемое здание (сооружение) должно находиться в защищаемой от молнии зоне, электромагнитные характеристики которой совместимы с возможностями здания (сооружения) противостоять возникающим воздействиям, что приводит к снижению повреждений (физических повреждений, отказа электрических и электронных систем вследствие перенапряжений).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Для большинства электрических и электронных систем и аппаратуры информация о допустимом уровне напряжения устанавливается изготовителем.

[image: image118.png]



Рисунок 9.2 - Зона защиты молнии, зона, соответствующая мерам защиты от электромагнитного импульса удара молнии (SM EN 62305-4)
	1 - здание (сооружение) (экран LPZ 1);
	S1 - удар молнии в здание (сооружение);

	2 - система молниеприемников;
	S2 - удар молнии вблизи здания (сооружения);

	3 - система токоотводов;
	S3 - удар молнии в линии коммуникаций здания (сооружения);

	4 - система заземления;
	S4 - удар молнии вблизи линий коммуникаций здания (сооружения);

	5 - помещение (экран LPZ 2);
	[image: image119.png]


 - радиус фиктивной сферы;

	6 - коммуникации здания (сооружения)
	
[image: image120.wmf]s

d

 - безопасное расстояние от воздействия магнитного поля;


[image: image121.png]


 - уровень земли;

[image: image122.png]


 - система уравнивания потенциалов с применением устройств защиты от импульсных перенапряжений;

LPZ OA - прямой удар, полный ток молнии, воздействие полного магнитного поля;

LPZ OB - отсутствие прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведенный) ток, воздействие полного магнитного поля;

LPZ 1 - отсутствие прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведенный) ток, воздействие более слабого магнитного поля;

LPZ 2 - отсутствие прямого удара, частичный ток молнии или индуцированный (наведенный) ток, воздействие еще более слабого магнитного поля.

В защищенном объеме внутри LPZ 1 и LPZ 2 следует соблюдать безопасное расстояние 
[image: image123.wmf]s

d

.

На границах зон должны осуществляться меры по экранированию и соединению всех пересекающих границу металлических элементов и коммуникаций.

Две пространственно разделенные зоны 1 с помощью экранированного соединения могут образовать общую зону, (рисунок 9.3).

[image: image124.png]30HAOQ SKPAH1 30HAO

30HA 1 b | 30HA |

30HA

30HA 0 30HA 1 ?

— 3A3SEMJIEHHUE





Рисунок 9.3 - Объединение двух зон

9.3 Экранирование

Экранирование является основным способом уменьшения электромагнитных помех.

Металлическая конструкция строительного сооружения используется или может быть использована в качестве экрана. Подобная экранная структура образуется, например, стальной арматурой крыши, стен, полов здания, а также металлическими деталями крыши, фасадов, стальными каркасами, решетками. Эта экранирующая структура образует электромагнитный экран с отверстиями (за счет окон, дверей, вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре, щелей в металлическом фасаде, отверстий для линий электроснабжения и т. п.). Для уменьшения влияния электромагнитных полей все металлические элементы объекта электрически объединяются и соединяются с системой молниезащиты (рисунок 9.4).

Если кабели проходят между соседними объектами, заземлители последних соединяются для увеличения числа параллельных проводников и уменьшения, благодаря этому, токов в кабелях. Такому требованию хорошо удовлетворяет система заземления в виде сетки. 
Для уменьшения индуцированных помех можно использовать: 

- внешнее экранирование; 
- рациональную прокладку кабельных линий; 

- экранирование линий питания и связи. 

Все эти мероприятия могут быть выполнены одновременно. 

Если внутри защищаемого пространства имеются экранированные кабели, их экраны соединяются с системой молниезащиты на обоих концах и на границах зон.

Кабели, идущие от одного объекта к другому, по всей длине укладываются в металлические трубы, сетчатые короба или железобетонные короба с сетчатой арматурой. Металлические элементы труб, коробов и экраны кабелей соединяются с указанными общими шинами объектов. Можно не использовать металлические коробы или лотки, если экраны кабелей способны выдержать предполагаемый ток молнии.

[image: image125.png]RN
TN I {- -
SISO DR
BT

~ i (meyr I \
NS =] NS s....V\
. /a,m«!" A ¥




Рисунок 9.4 - Объединение металлических элементов объекта для уменьшения 
влияния электромагнитных полей:

1 - сварка на пересечениях проводов; 2 - массивная непрерывная дверная рама; 3 - сварка на каждом стержне

9.4 Соединения

Соединения металлических элементов необходимы для уменьшения разности потенциалов между ними внутри защищаемого объекта. Соединения, находящихся внутри защищаемого пространства и пересекающих границы зон молниезащиты металлических элементов и систем выполняются на границах зон. Осуществлять соединения следует с помощью специальных проводников или зажимов и, когда это необходимо, с помощью устройств защиты от перенапряжений.

9.4.1 Соединения на границах зон

Все входящие снаружи в объект проводники соединяются с системой молниезащиты.

Если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и поэтому имеется несколько общих шин, последние присоединяются по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии). Если замкнутого контура заземления нет, указанные общие шины присоединяются к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом. Если внешние проводники входят в объект над землей, общие шины присоединяются к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой.

Проводники и кабели, входящие в объект на уровне земли, рекомендуется соединять с системой молниезащиты на этом же уровне. Общая шина в точке входа кабелей в здание располагается как можно ближе к заземлителю и арматуре конструкции, с которыми она соединена.

Кольцевой проводник соединяется с арматурой или другими экранирующими элементами, такими как металлическая облицовка, через каждые 5 м. Минимальное поперечное сечение медных или стальных оцинкованных электродов - 50 мм2.

Общие шины для объектов, имеющих информационные системы, где влияние токов молнии предполагается свести к минимуму, следует изготавливать из металлических пластин с большим числом присоединений к арматуре или другим экранирующим элементам.

Для контактных соединений и устройств защиты от перенапряжений, расположенных на границах зон 0 и 1, принимаются параметры токов, указанные в таблице 5.3. При наличии нескольких проводников необходимо учитывать распределение токов по проводникам.

Для проводников и кабелей, входящих в объект на уровне земли, оценивается проводимая ими часть тока молнии.

Сечения соединительных проводников определяются согласно таблицах 9.1 и 9.2. Таблица 9.1 используется, если через проводящий элемент протекает более 25% тока молнии, а таблица 9.2 - если менее 25%.

Таблица 9.1 - Сечения проводников, через которые протекает большая часть тока молнии

	Уровень защиты
	Материал
	Сечение, мм2, не менее

	I-IV
	Медь
	16

	I-IV
	Алюминий
	25

	I-IV
	Железо
	50


Таблица 9.2 - Сечения проводников, через которые протекает незначительная часть тока молнии

	Уровень защиты
	Материал
	Сечение, мм2, не менее

	I-IV
	Медь
	6

	I-IV
	Алюминий
	10

	I-IV
	Железо
	16


Устройство защиты от перенапряжений выбирается выдерживающим часть тока молнии, ограничивающим перенапряжения и обрывающим сопровождающие токи после главных импульсов.

Максимальное перенапряжение Umax на входе в объект координируется с выдерживаемым напряжением системы.

Чтобы значение Umax сводилось к минимуму, линии присоединяются к общей шине проводниками минимальной длины.

Все проводящие элементы, такие как кабельные линии, пересекающие границы зон молниезащиты, соединяются на этих границах. Соединение осуществляется на общей шине, к которой также присоединяются экранирующие и другие металлические элементы (например, корпуса оборудования).

Для контактных зажимов и устройств подавления перенапряжений параметры тока оцениваются в каждом отдельном случае. Максимальное перенапряжение на каждой границе координируется с выдерживаемым напряжением системы. Устройства защиты от перенапряжений на границах различных зон также координируются по энергетическим характеристикам.

9.4.2  Соединения внутри защищаемого объема

Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов.

Поперечные сечения соединительных проводников указаны в таблице 9.2. Предполагается, что в соединительных проводниках проходит только незначительная часть тока молнии.

Все открытые проводящие части информационных систем соединяются в единую сеть. В особых случаях такая сеть может не иметь соединения с заземлителем.

Есть два способа присоединения к заземлителю металлических частей информационных систем, таких как корпуса, оболочки или каркасы: соединения выполняются в виде радиальной системы или в виде сетки.

При использовании радиальной системы все ее металлические части изолируются от заземлителя на всем протяжении кроме единственной точки соединения с ним. Обычно такая система используется для относительно небольших объектов, где все элементы и кабели входят в объект в одной точке.

Радиальная система заземления присоединяется к общей системе заземления только в одной точке (рисунок 9.5). В этом случае все линии и кабели между устройствами оборудования должны прокладываться параллельно образующим звезду проводникам заземления для уменьшения петли индуктивности. Благодаря заземлению в одной точке токи низкой частоты, появляющиеся при ударе молнии, не попадают в информационную систему. Кроме того, источники низкочастотных помех внутри информационной системы не создают токов в системе заземления. Ввод в защитную зону проводов производится исключительно в центральной точке системы уравнивания потенциалов. Указанная общая точка является также наилучшим местом присоединения устройств защиты от перенапряжений.

При использовании сетки ее металлические части не изолируются от общей системы заземления (рисунок 9.6). Сетка соединяется с общей системой во многих точках. Обычно сетка используется для протяженных открытых систем, где оборудование связано большим числом различных линий и кабелей и где они входят в объект в различных точках. В этом случае вся система обладает низким сопротивлением на всех частотах. Кроме того, большое число короткозамкнутых контуров сетки ослабляет магнитное поле вблизи информационной системы. Приборы в защитной зоне соединяются друг с другом по кратчайшим расстояниям несколькими проводниками, а также с металлическими частями защищенной зоны и экраном зоны. При этом максимально используются имеющиеся в устройстве металлические части, такие как арматура в полу, стенах и на крыше, металлические решетки, металлическое оборудование неэлектрического назначения, такое, как трубы, вентиляционные и кабельные короба.

[image: image126.png]



Рисунок 9.5 - Схема соединения проводов электропитания и связи при звездообразной системе уравнивания потенциалов:

1 - экран защитной зоны; 2 - электрическая изоляция; 3 - провод системы уравнивания потенциалов; 4 - центральная точка системы уравнивания потенциалов; 5 - провода связи, электропитания

[image: image127.png]



Рисунок 9.6 - Сетчатое выполнение системы уравнивания потенциалов:

1 - экран защитной зоны; 2 - проводник уравнивания потенциалов

[image: image128.png]



Рисунок 9.7 - Комплексное выполнение системы уравнивания потенциалов:

1 - экран защитной зоны; 2 - электрическая изоляция; 3 - центральная точка системы уравнивания потенциалов

Обе конфигурации, радиальная и сетка, могут быть объединены в комплексную систему как показано на рисунок 6.7. Обычно, хотя это и не обязательно, соединение локальной сети заземления с общей системой осуществляется на границе зоны молниезащиты.

9.5 Заземление

Основная задача заземляющего устройства молниезащиты - отвести как можно большую часть тока молнии (50 % и более) в землю. Остальная часть тока растекается по подходящим к зданию коммуникациям (оболочкам кабелей, трубам водоснабжения и т. п.) При этом не возникают опасные напряжения на самом заземлителе. Эта задача выполняется сетчатой системой под зданием и вокруг него. Заземляющие проводники образуют сетчатый контур, объединяющий арматуру бетона внизу фундамента. Это обычный метод создания электромагнитного экрана внизу здания. Кольцевой проводник вокруг здания и/или в бетоне на периферии фундамента соединяется с системой заземления заземляющими проводниками обычно через каждые 5 м. Внешний заземлитель проводник может быть соединен с указанными кольцевыми проводниками.

Арматура бетона внизу фундамента соединяется с системой заземления. Арматура должна образовывать сетку, соединенную с системой заземления обычно через каждые 5 м.

Можно использовать сетку из оцинкованной стали с шириной ячейки обычно 5 м, приваренную или механически прикрепленную к прутьям арматуры обычно через каждый 1 м. Концы проводников сетки могут служить заземляющими проводниками для соединительных полос. На рисунке 9.8 и 9.9 показаны примеры сетчатого заземляющего устройства.

Связь заземлителя и системы соединений создает систему заземления. Основная задача системы заземления - уменьшать разность потенциалов между любыми точками здания и оборудования. Эта задача решается созданием большого количества параллельных путей для токов молнии и наведенных токов, образующих сеть с низким сопротивлением в широком спектре частот. Множественные и параллельные пути имеют различные резонансные частоты. Множество контуров с частотно-зависимыми сопротивлениями создают единую сеть с низким сопротивлением для помех рассматриваемого спектра.

	[image: image129.png]



	[image: image130.png]> |

bt il I

-
It
sase L






	Рисунок 9.8 - Сетчатое заземляющее устройство здания:

1 - сеть соединений; 
2 - заземлитель
	Рисунок 9.9 - Сетчатое заземляющее устройство производственных сооружений:

1 - здания; 2 - башня; 3 - оборудование; 
4 - кабельный лоток


9.6 Устройства защиты от перенапряжений

Устройства защиты от перенапряжений (УЗП) устанавливаются в месте пересечения линией электроснабжения, управления, связи, телекоммуникации границы двух зон экранирования. УЗП координируют для достижения приемлемого распределения нагрузки между ними в соответствии с их стойкостью к разрушению, а также для уменьшения вероятности разрушения защищаемого оборудования под воздействием тока молнии (рисунок 9.10).

[image: image131.jpg]AHTeHa

LPZ 0

MauTa
UIIK TepHuia

I'panunaLPZ 1
JIUHUA (LPS)
3JIeKTponepenadL

I'panuna
I'PZ 2

( axpanupo- )(B)

BaHHOE nmomemgHue)

[ER752:

La

KpUTHYECKOE

JIuaus
TEJIECKOM-

Boponposox MYHUKaIluU

T'azonposox

. SPD 0/1 - 3aIIMTa OT TOKOB MOJIHUH
. SPD 1/2 - 3aI[4Ta OT NepeHaNnpsHKeHus

CEpPBHUCHI, HANIPAMYIO CBsI3aHHBIS



 [image: image132.jpg]



a)






b)
Рисунок 9.10 – Концепция зон LPZ (a), взаимосвязь между зонами молниезащиты, классами защитных устройств и категориями стойкости изоляции оборудования к импульсным перенапряжениям (b)
Рекомендуется входящие в здание линии питания и связи соединять одной шиной и располагать их УЗП как можно ближе одно к другому. Это особенно важно в зданиях из неэкранирующего материала (дерева, кирпича и т. п.). УЗП выбираются и устанавливаются так, чтобы ток молнии был в основном отведен в систему заземления на границе зон 0 и 1.

Так как энергия тока молнии в основном рассеивается на указанной границе, последующие УЗП защищают лишь от оставшейся энергии и воздействия электромагнитного поля в зоне 1. Для наилучшей защиты от перенапряжений при установке УЗП используют короткие соединительные проводники, выводы и кабели.

Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и устойчивости к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗП по напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудование всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень устойчивости к повреждениям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате испытаний уровень. Количество УЗП в защищаемой системе зависит от устойчивости защищаемого оборудования к повреждениям и характеристик самих УЗП.

9.7 Защита оборудования в существующих зданиях

Все возрастающее использование сложного электронного оборудования в уже существующих зданиях требует более надежной защиты от молнии и других электромагнитных помех. Принимается во внимание, что в существующих зданиях необходимые меры по молниезащите выбирают с учетом особенностей здания, таких как конструктивные элементы, существующее силовое и информационное оборудование.

Необходимость в защитных мерах и их выбор определяют на основании исходных данных, которые собирают на стадии предпроектных изысканий. Примерный перечень таких данных приведен в таблицах 9.3-9.6.

Таблица 9.3 - Исходные данные о здании и окружении

	№ п/п
	Характеристика

	1
	Материал здания - каменная кладка, кирпич, дерево, железобетон, стальной каркас

	2
	Единое здание или несколько отдельных блоков с большим количеством соединений

	3
	Низкое и плоское или высокое здание (размеры здания)

	4
	Соединена ли арматура по всему зданию?

	5
	Соединена ли электрически металлическая облицовка?

	6
	Размеры окон

	7
	Имеется ли внешняя система молниезащиты?

	8
	Тип и качество внешней системы молниезащиты

	9
	Тип почвы (камень, земля)

	10
	Заземленные элементы соседних зданий (высота, расстояние до них)


Таблица 9.4 - Исходные данные по оборудованию

	№ п/п
	Характеристика

	1
	Входящие линии (подземные или воздушные)

	2
	Антенны или другие внешние устройства

	3
	Тип системы питания (высоковольтная или низковольтная, подземная или надземная)

	4
	Прокладка кабелей (число и расположение вертикальных участков, способ прокладки кабелей)

	5
	Использование металлических кабельных лотков

	6
	Имеется ли внутри здания электронное оборудование?

	7
	Есть ли проводники, отходящие к другим зданиям?


Таблица 9.5 - Характеристики оборудования

	№ п/п
	Характеристика

	1
	Тип коммуникаций между информационным оборудованием (экранированные или неэкранированные многожильные кабели, коаксиальные кабели; аналоговые или цифровые, симметричные или несимметричные; оптоволоконные линии)

	2
	Уровни устойчивости оборудования к повреждениям


Таблица 9.6- Другие данные, касающиеся выбора концепции защиты

	№ п/п
	Характеристика

	1
	Соединены ли металлические оконные рамы?

	2
	Материал крыши (металл, бетон)

	3
	Конфигурация сети (TN, ТТ или IT)

	4
	Расположение электронного оборудования в здании

	5
	Расположение соединений электронного оборудования с общей системой заземления


На основании анализа риска и данных, приведенных в таблицах 9.3-9.6, принимается решение о необходимости построения или реконструкции системы молниезащиты.

9.7.1 Меры защиты при использовании внешней системы молниезащиты

Основная задача - нахождение оптимального решения по улучшению внешней системы молниезащиты и по другим мерам.

Усовершенствование внешней системы молниезащиты достигается:

1) включением внешней металлической облицовки и крыши здания в систему молниезащиты;

2) использованием дополнительных проводников, если арматура соединена по всей высоте здания - от крыши через стены до заземления здания;

3) уменьшением промежутков между металлическими спусками и уменьшением шага ячейки молниеприемника;

4) установкой соединительных полос (гибких плоских проводников) в местах стыков между соседними, но структурно разделенными блоками. Расстояние между полосами должно быть вдвое меньше расстояния между спусками;

5) соединением протяженного провода с отдельными блоками здания. Обычно соединения необходимы на каждом углу кабельного лотка, и соединительные полосы выполняются как можно короче;

6) защитой отдельными молниеприемниками, соединенными с общей системой молниезащиты, если металлические части крыши нуждаются в защите от прямого удара молнии. Молниеприемник должен находиться на безопасном расстоянии от указанного элемента.

9.7.2 Меры защиты при использовании кабелей

Эффективными мерами по снижению перенапряжений являются рациональная прокладка и экранирование кабелей. Эти меры тем важнее, чем меньше экранирует внешняя система молниезащиты.

Больших петель можно избежать, прокладывая совместно силовые кабели и экранированные кабели связи. Экран соединяется с оборудованием на обоих концах.

Любое дополнительное экранирование, например, прокладка проводов и кабелей в металлических трубах или лотках между этажами, снижает полное сопротивление общей системы соединений. Эти меры наиболее важны для высоких или протяженных зданий или когда оборудование должно работать особенно надежно.

Предпочтительными местами установки УЗП являются границы зон 0/1 и зон 0/1/2 соответственно, расположенные на входе в здание.

Как правило, общая сеть соединений не используется в рабочем режиме как обратный проводник силовой или информационной цепи.

9.7.3 Меры защиты при использовании антенн и другого оборудования

Примерами такого оборудования являются различные внешние устройства, такие как антенны, метеорологические датчики, камеры наружного наблюдения, наружные датчики на промышленных объектах (датчики давления, температуры, скорости потока, положения клапана и т. д.) и любое другое электрическое, электронное и радиооборудование, установленное снаружи на здании, мачте, или промышленном резервуаре.

По возможности молниеотвод устанавливается таким образом, чтобы оборудование было защищено от прямого попадания молнии. Отдельные антенны оставляют абсолютно открытыми по технологическим соображениям. Некоторые из них имеют встроенную систему молниезащиты и могут без повреждений выдержать попадание молнии. Другие, менее защищенные типы антенн, могут требовать установки УЗП на питающем кабеле, чтобы предотвратить попадание тока молнии по кабелю антенны в приемник или передатчик. При наличии внешней системы молниезащиты крепления антенны присоединяются к ней.

Наведение напряжения в кабелях между зданиями можно предотвратить, прокладывая их в соединенных металлических лотках или трубах. Все кабели, идущие к связанному с антенной оборудованию, прокладываются с выводом из трубы в одной точке. Следует обратить максимальное внимание на экранирующие свойства самого объекта и прокладывать кабели в его трубчатых элементах. Если это невозможно, как в случае с технологическими емкостями, кабели следует прокладывать снаружи, но как можно ближе к объекту, максимально используя при этом такие естественные экраны, как металлические лестницы, трубы и др. В мачтах с L-образными угловыми элементами кабели располагаются внутри угла для максимальной естественной защиты. В крайнем случае рядом с кабелем антенны следует разместить эквипотенциальный соединительный проводник с минимальным поперечным сечением 6 мм2. Все эти меры снижают наведенное напряжение в петле, образованной кабелями и зданием, и, соответственно, уменьшают вероятность пробоя между ними, т.е. вероятность возникновения дуги внутри оборудования между электросетью и зданием.

9.7.4 Меры защиты силовых кабелей и кабелей связи между зданиями

Связи между зданиями подразделяются на два главных типа: силовые кабели с металлической оболочкой, металлические (витая пара, волноводы, коаксиальные и многожильные кабели) и оптоволоконные кабели. Защитные меры зависят от типов кабелей, их количества, а также от того, соединены ли системы молниезащиты двух зданий.

Полностью изолированный оптоволоконный кабель (без металлического армирования, фольги для защиты от влаги или стального внутреннего проводника) может быть применен без дополнительных мер защиты. Использование такого кабеля является наилучшим вариантом, так как обеспечивает полную защиту от электромагнитных воздействий. Однако если кабель содержит протяженный металлический элемент (за исключением жил дистанционного питания), последний должен быть на входе в здание присоединен к общей системе соединений и не должен напрямую входить в оптический приемник или передатчик. Если здания расположены близко друг к другу и их системы молниезащиты не соединены, предпочтительнее использовать оптоволоконный кабель без металлических элементов во избежание больших токов в этих элементах и их перегрева. Если же имеется соединенный с системой молниезащиты кабель, то можно использовать оптический кабель с металлическими элементами, чтобы отвести часть тока от первого кабеля.

Металлические кабели между зданиями с изолированными системами молниезащиты. При данном соединении систем защиты повреждения весьма вероятны на обоих концах кабеля вследствие прохождения по нему тока молнии. Поэтому на обоих концах кабеля необходимо установить УЗП, а также, где возможно, следует соединять системы молниезащиты двух зданий и прокладывать кабель в соединенных металлических лотках.

Металлические кабели между зданиями с соединенными системами молниезащиты. В зависимости от числа кабелей между зданиями защитные меры могут включать соединение кабельных лотков при нескольких кабелях (для новых кабелей) или при большом количестве кабелей, как в случае с химическим производством, экранирование или применение гибких металлошлангов для многожильных кабелей управления. Подсоединение обоих концов кабеля к связанным системам молниезащиты часто обеспечивает достаточное экранирование, особенно если кабелей много и ток распределится между ними.

Приложение A
Характеристики интенсивности грозовой деятельности
и грозопоражаемости зданий и сооружений
Среднегодовая продолжительность гроз в произвольном пункте на территории Республики Молдова определяется по продолжительности гроз, или по средним многолетним (порядка 10 лет) данным метеостанции, ближайшей от места нахождения здания или сооружения. 
Подсчет ожидаемого количества N поражений молнией в год производится по формулам:

- для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни):

[image: image133.wmf]6

2

10

9

-

×

×

×

×

=

n

h

N

p

;

- для зданий и сооружений прямоугольной формы: 


[image: image134.wmf][

]

6

2

10

)

7

,

7

)

6

(

)

6

(

-

×

×

×

-

×

+

×

×

+

=

n

h

h

L

h

S

N


где h - наибольшая высота здания или сооружения, м; S, L - соответственно ширина и длина здания или сооружения, м; n - среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная плотность, ударов молнии в землю) в месте нахождения здания или сооружения.

Для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве S и L рассматриваются ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание или сооружение в плане.

Для произвольного пункта на территории Республики Молдова удельная плотность ударов молнии в землю n определяется исходя из среднегодовой продолжительности гроз в часах следующим образом:

Таблица А.1 - Удельная плотность ударов молнии в землю NG, в зависимости от среднегодовой продолжительность гроз

	Среднегодовая продолжительность гроз, Td, ч
	Удельная плотность ударов молнии в землю NG, 1/(км2(год)

	10 - 20
	1

	20 - 40
	2

	40 - 60
	4


Приложение B

Рекомендации по эксплуатационно-технической документации, порядку приемки 
в эксплуатацию и эксплуатации устройств молниезащиты

B.1 Разработка эксплуатационно-технической документации

Во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности рекомендуется иметь комплект эксплуатационно-технической документации молниезащиты объектов, для которых необходимо устройство молниезащиты.

Комплект эксплуатационно-технической документации молниезащиты содержит:

- пояснительную записку;

- схемы зон защиты молниеотводов;

- рабочие чертежи конструкций молниеотводов (строительная часть), конструктивных элементов защиты от вторичных проявлений молнии, от заносов высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации, от скользящих искровых каналов и разрядов в грунте;

- приемочную документацию (акты приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты вместе с приложениями: актами на скрытые работы и актами испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов).

В пояснительной записке приводятся:

- исходные данные разработки технической документации;

- принятые способы молниезащиты объектов;

- расчеты зон защиты, заземлителей, токоотводов и элементов защиты от вторичных проявлений молнии.

В пояснительной записке указываются предприятие-разработчик комплекта эксплуатационно-технической документации, основание для его разработки, перечень действующих нормативных документов и технической документации, которыми руководствовались при работе над проектом, специальные требования к проектируемому устройству. 

Исходные данные для проектирования молниезащиты включают: 

- генеральный план объектов с указанием расположения всех объектов, подлежащих молниезащите, автомобильных и железных дорог, наземных и подземных коммуникаций (теплотрасс, технологических и сантехнических трубопроводов, электрических кабелей и проводок любого назначения и т. п.);

- категории молниезащиты каждого объекта; 

- данные о климатических условиях в районе размещения защищаемых зданий и сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т. п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод;

- удельное электрическое сопротивление грунта (Ом(м) в местах расположения объектов.

В разделе «Принятые способы молниезащиты объектов» излагаются выбранные способы защиты зданий и сооружений от непосредственного контакта с каналом молнии, вторичных проявлений молнии и заносов высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации.

Объекты, построенные (проектируемые) по одному и тому же типовому или повторно применяемому проекту, имеющие единые строительные характеристики и геометрические размеры и одинаковое устройство молниезащиты, могут иметь одну общую схему и расчет зон защиты молниеотводов. Перечень этих защищаемых объектов приводится на схеме зоны защиты одного из сооружений. 

При проверке надежности защиты с использованием программного обеспечения приводятся данные компьютерных расчетов в виде сводки проектных вариантов и формируется заключение об их эффективности.

При разработке технической документации предлагается максимально использовать типовые конструкции молниеотводов и заземлителей и типовые рабочие чертежи по молниезащите. При невозможности применения типовых конструкций устройств молниезащиты могут разрабатываться рабочие чертежи отдельных элементов: фундаментов, опор, молниеприемников, токоотводов, заземлителей.
Для уменьшения объема технической документации и удешевления строительства рекомендуется совмещать проекты молниезащиты с рабочими чертежами на общестроительные работы и работы по монтажу сантехнического и электротехнического оборудования с целью использования для молниезащиты сантехнических коммуникаций и заземлителей электротехнических устройств.

B.2 Порядок приемки устройств молниезащиты в эксплуатацию

Молниезащитные устройства объектов, законченных строительством (реконструкцией), принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией и передаются в эксплуатацию заказчику до начала монтажа технологического оборудования, завоза и загрузки в здания и сооружения оборудования и ценного имущества.

Приемка молниезащитных устройств на действующих объектах осуществляется рабочей комиссией.

Состав рабочей комиссии определяется заказчиком. В состав рабочей комиссии обычно включаются представители:

- ответственного за электрохозяйство;

- подрядной организации;

- инспекции противопожарной охраны.

Рабочей комиссии предъявляются следующие документы:

- утвержденные проекты устройства молниезащиты;

- акты на скрытые работы (по устройству и монтажу заземлителей и токоотводов, недоступных для осмотра);

- акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.).

Рабочая комиссия производит полную проверку и осмотр выполненных строительно-монтажных работ по монтажу молниезащитных устройств.

Приемка молниезащитных устройств вновь строящихся объектов оформляется актами приемки оборудования для устройств молниезащиты. Ввод молниезащитных устройств в эксплуатацию оформляется, как правило, актами-допусками соответствующих органов государственного контроля и надзора.

После приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты составляются паспорта молниезащитных устройств и паспорта заземлителей устройств молниезащиты, которые хранятся у ответственного за электрохозяйство.

Акты, утвержденные руководителем организации, вместе с представленными актами на скрытые работы и протоколы измерений включаются в паспорт молниезащитных устройств.

B.3 Эксплуатация устройств молниезащиты

Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и указаниями данной Инструкции. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности.

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона производится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты.

Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта. Каждая проверка проводится в соответствии с рабочей программой.

Для проведения проверки состояния МЗС указывается причина проверки и организуются:

- комиссия по проведению проверки МЗС с указанием функциональных обязанностей членов комиссии по обследованию молниезащиты;

- рабочая группа по проведению необходимых измерений;

- сроки проведения проверки.

Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется:
- проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам;

- выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;

- определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;

- проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;

- проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;

- уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и определить пути растекания тока молнии по ее элементам при разряде молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса, подключенного между молниеприемником и удаленным токовым электродом;

- измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом «амперметра-вольтметра» с помощью специализированного измерительного комплекса;

- измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса;

- измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн;

- проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты.

Периодическому контролю со вскрытием в течение шести лет (для объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений; при этом ежегодно производится проверка до 20 % их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25 % должны быть заменены новыми.

Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности.

Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них.

Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты.

На основании полученных данных составляется план ремонта и устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время осмотров и проверок.

Земляные работы у защищаемых зданий и сооружений объектов, устройств молниезащиты, а также вблизи них производятся, как правило, с разрешения эксплуатирующей организации, которая выделяет ответственных лиц, наблюдающих за сохранностью устройств молниезащиты.

Во время грозы работы на устройствах молниезащиты и вблизи них не производятся.

Содержание
	1
	Область применения
	
	51

	2
	Нормативные ссылки
	
	51

	3
	Термины и определения
	
	53

	4
	Основные положения
	
	55

	4.1
	Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты
	
	55

	4.2
	Параметры токов линии
	
	57

	4.2.1
	Классификация воздействия токов молнии
	
	58

	4.2.2
	Плотность ударов молнии в землю
	
	58

	4.2.3
	Параметры токов молнии, предлагаемые для нормирования средств защиты от электромагнитных воздействий молнии
	
	58

	5
	Определение необходимости предусмотрения устройств защиты от молнии для здания и выбор уровня защиты от молнии
	
	59

	5.1
	Случаи, когда оснащение системой молниезащиты является обязательным
	
	59

	5.2
	Повреждения и типы потерь
	
	61

	5.3
	Риск и компоненты риска
	
	63

	5.4
	Состав компонентов риска для здания (сооружения)
	
	65

	6
	Менеджмент риска
	
	66

	6.1
	Основная процедура
	
	66

	6.2
	Объекты оценки риска
	
	67

	6.3
	Сервисы, которые учитываются для оценки риска
	
	67

	6.4
	Приемлемый риск RT
	
	67

	6.5
	Процедура оценки потребности в защите от молнии
	
	67

	6.6
	Процедура оценки технической и экономической защиты от молнии
	
	67

	6.7
	Меры защиты от молнии
	
	67

	7
	Оценка компонентов риска для здания (сооружения)
	
	70

	7.1
	Основное уравнение
	
	70

	7.2
	Оценка компонентов риска при ударе молнии в здание (сооружение) (S1)
	
	71

	7.3
	Оценка компонентов риска при ударе молнии вблизи здания (сооружения) (S2)
	
	71

	7.4
	Оценка компонентов риска при ударе молнии в линии коммуникации здания (сооружения) (S3)
	
	71

	7.5
	Оценка компонентов риска при ударе молнии вблизи линии коммуникации здания (сооружения) (S4)
	
	71

	7.6
	Суммарный риск для здания (сооружения)
	
	72

	7.7
	Деление здания (сооружения) на зоны ZS
	
	73

	7.8
	Оценка компонентов риска в здании (сооружении) с зонами ZS
	
	73

	7.8.1
	Общие принципы
	
	73

	7.8.2
	Здание (сооружение) с единственной зоной защиты от молнии
	
	74

	7.8.3
	Здание (сооружение) с несколькими зонами защиты от молнии
	
	74

	7.8.4
	Анализ экономической эффективности мер защиты от экономических потерь (L4)
	
	74

	8.
	Защита от прямых ударов молнии
	
	74

	8.1
	Комплекс средств защиты от ударов молнии
	
	74

	8.2
	Внешняя система молниезащиты
	
	75

	8.2.1
	Молниеприемники
	
	75

	8.2.2
	Токоотводы
	
	76

	8.2.3
	Заземлители
	
	78

	8.2.4
	Крепление и соединение элементов внешней МЗС
	
	78

	8.3
	Выбор молниеотводов
	
	78

	8.3.1
	Общие соображения
	
	78

	8.3.2
	Типовые зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов
	
	79

	8.3.3
	Определение зон защиты по рекомендациям МЭК
	
	84

	8.3.4
	Защита оптических кабельных линий передачи магистральной и внутризоновых сетей связи
	
	85

	8.3.5
	Защита от ударов молнии электрических и оптических кабелей связи, проложенных в населенном пункте
	
	86

	8.3.6
	Защита кабелей, проложенных вдоль опушки леса, вблизи отдельно стоящих деревьев, опор, мачт
	
	86

	9
	Защита от вторичных воздействий молнии
	
	86

	9.1
	Общие положения
	
	86

	9.2
	Зоны защиты от воздействия молнии
	
	86

	9.3
	Экранирование
	
	89

	9.4
	Соединения
	
	90

	9.4.1
	Соединения на границах зон
	
	90

	9.4.2
	Соединения внутри защищаемого объема
	
	91

	9.5
	Заземление
	
	93

	9.6
	Устройства защиты от перенапряжений
	
	94

	9.7
	Защита оборудования в существующих зданиях
	
	95

	9.7.1
	Меры защиты при использовании внешней системы молниезащиты
	
	96

	9.7.2
	Меры защиты при использовании кабелей
	
	96

	9.7.3
	Меры защиты при использовании антенн и другого оборудования
	
	96

	9.7.4
	Меры защиты силовых кабелей и кабелей связи между зданиями
	
	97

	
	Приложение A Характеристики интенсивности грозовой деятельности

и грозопоражаемости зданий и сооружений
	
	98

	
	Приложение B Рекомендации по эксплуатационно-технической документации, порядку приемки в эксплуатацию и эксплуатации устройств молниезащиты
	
	98

	
	Содержание
	
	103


Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii 
G 02 "Instalaţii electrice, de automatizare, semnalizare şi telecomunicaţii" care au acceptat proiectul documentului normativ:

	Preşedinte
	Constantin Codreanu
	Dr. inginer

	
	
	

	Secretar
	Victor Balan
	Inginer

	
	
	

	Membri
	Roman Bahnaru
	Inginer

	
	Oleg Pereverzev
	Inginer


	
	Alexandru Şevcenco
	Membri

	
	Leonid Eroscenco
	Membri

	
	
	


Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

	Indicativul amendamentului
	Publicat
	Punctele modificate

	
	
	


Ediție oficială

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

NCM G.02.02:2018
Amenajarea protecţiei clădirilor şi construcţiilor contra trăsnetului
Responsabil de ediţie ing. G. Curilina
	Tiraj 100 ex. Comanda nr. 


Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.

Str. Independenţei 6/1

www.incercom.md
G.02.02








IV

_1577619321.unknown

_1577619330.unknown

_1580721601.unknown

_1580735940.vsd
Identificarea structurii de protejat


Identificarea tipului de pierderi care corespund structurii protejate


Pentru fiecare tip de pierderi trebuie să fie efectuată identificarea şi calculul următoarelor componente de risc: 
RA, RB, Rc, RM, RU, RV, RW, RZ


R>RT


Structura este protejată


Protecţia este necesară


Este SPT instalat?


Da


Da


Nu


Este LPMS instalat?


Da


Nu


Nu


RA+RB+RU+RV>RT a)


Instalarea unui tip adecvat de SPT


Instalarea unui LPMS corespunzător


Instalează altă măsură de protecţie b)


Noile valori calculate ale componentelor de risc



_1581178419.unknown

_1581178485.unknown

_1581178597.unknown

_1581184499.vsd
LPS установлена?


Идентификация защищаемого здания (сооружения)


Идентификация типа потерь, соответствующих защищаемому зданию (сооружению)


Для каждого типа потерь должны быть проведены идентификация и расчет следующих компонентов риска: 
RA, RB, Rc, RM, RU, RV, RW, RZ


R>RT


Здание (сооружение) защищено


Защита необходима


Да


Да


Нет


Да


Нет


Нет


RA+RB+RU+RV>RT a)


Установление адекватного типа LPS


Установление адекватных
LPM


Применение других мер защиты b)


Расчет новых значений компонентов риска


LPM установлены?



_1581178465.unknown

_1580739062.unknown

_1580750943.unknown

_1580736138.vsd
Calculează costul anual CPM al măsurilor de protecţie alese


Identifică valoarea:
- structurii şi a activităţii sale;
- instalaţiilor interioare


Calculează toate componentele de risc RX relevante pentru R4


Calculează costul anual CL al pierderii totale şi costul CRL al pierderii reziduale considerând măsurile de protecţie 
(vezi anexa D, SM EN 62305-2)


Nu este eficient tehnic 
şi economic adoptarea măsurilor de protecţie


Este eficient tehnic şi economic adoptarea măsurilor de protecţie


Nu


Da


CPM+CRL>CL



_1580728123.vsd
Оценка стоимости:
- здания (сооружения) и доходов от видов деятельности;
- внутренних линий коммуникаций и оборудования


Расчет всех компонентов риска RX соответствующих R4


Расчет стоимости потерь CL в год и полных затрат CRL на остаточные потери в год при применении выбранных мер защиты(см. приложение D, 
SM EN 62305-2)


Применение мер защиты от молнии экономически неэффективно


Применение мер защиты от молнии экономически эффективно


Нет


Да


Расчет затрат CPM в год при применении мер защиты


CPM+CRL>CL



_1580729694.unknown

_1580729849.unknown

_1580728982.unknown

_1580721611.unknown

_1577715152.unknown

_1577727317.unknown

_1577631346.unknown

_1577634354.unknown

_1577620981.unknown

_1577619325.unknown

_1576519290.unknown

_1577611070.unknown

_1577615004.unknown

_1577615050.unknown

_1577615080.unknown

_1577614954.unknown

_1577553135.unknown

_1577553676.unknown

_1576519303.unknown

_1577548701.unknown

_1577548535.unknown

_1144820749.unknown

_1144821606.unknown

_1144822439.unknown

_1144822978.unknown

_1144822153.unknown

_1144820840.unknown

_1144762616.unknown

_1144820528.unknown

_1144760899.unknown

