Anexa nr.34

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile unităților de ventilație

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei din 7 iulie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile de ventilație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 25 noiembrie 2014, CELEX 32014R1253, așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2020/1000 al Comisiei din 9 iulie 2020

I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile unităților de ventilație (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică în vederea introducerii pe piaţă și punerii în funcțiune a unităților de ventilație.

- Cerinţele stabilite în prezentul Regulament nu se aplică unităților de ventilație care:

- sunt unidirecționale, evacuare sau alimentare cu o putere electrică de intrare mai mică de 30 W, cu excepția cerințelor în materie de informare;

- sunt bidirecționale, cu o putere electrică de intrare totală pentru ventilatoare de cel mult 30 W per curent de aer, cu excepția cerințelor în materie de informare;

- sunt ventilatoare axiale sau centrifugale echipate doar cu o carcasă în conformitate cu Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, anexa nr.11, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;

- sunt concepute specific pentru a funcționa în atmosfere potențial explozive, astfel cum este definit în Hotărârea Guvernului nr. 1407 /2016 pentru aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în medii potenţial explozive;

- funcționează exclusiv în situații de urgență, pentru perioade scurte de timp și care sunt în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții în ceea ce privește siguranța în caz de incendiu, astfel cum este stabilit în Hotărârea Guvernului nr.913/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii;

- sunt concepute să funcționeze exclusiv:

- când temperatura de funcționare a aerului vehiculat depășește 100 °C;

- când temperatura ambiantă de funcționare a motorului care acționează ventilatorul, dacă acesta se află în afara fluxului de aer, depășește 65 °C;

- când temperatura aerului vehiculat sau temperatura ambiantă de funcționare a motorului, dacă acesta se află în afara fluxului de aer, este mai mică de – 40 °C;

- când tensiunea de alimentare depășește 1 000 V CA sau 1 500 V CC;

- în medii toxice, puternic corozive sau inflamabile sau în medii care conțin substanțe abrazive;

- includ un schimbător de căldură și o pompă de căldură pentru recuperarea căldurii sau care permite transferul sau extracția de căldură, fiind complementare celor ale sistemului de recuperare a căldurii, cu excepția transferului de căldură pentru protecția împotriva înghețului sau pentru decongelare;

- sunt clasificate ca hote de bucătărie reglementate prin Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a cuptoarelor și hotelor de bucătărie de uz casnic anexa nr.3, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:

debit maxim - debitul volumic maxim de aer declarat al unei unități de ventilație care poate fi atins cu comenzi integrate sau furnizate separat în condițiile atmosferice standard (20 °C) și 101 325 Pa, atunci când unitatea este instalată completă (de exemplu, inclusiv cu filtre curate) și în conformitate cu instrucțiunile producătorului; pentru UVR cu conducte debitul maxim este legat de debitul aerului la o diferență de presiune statică externă de 100 Pa, iar pentru UVR fără conducte, de debitul de aer la cea mai mică diferență totală posibilă de presiune care se alege dintr-un set de valori de 10 (minimum)-20-50-100-150-200-250 Pa, alegându-se acea presiune care este egală sau puțin sub valoarea diferenței de presiune măsurate;

model echivalent de unitate de ventilație - unitate de ventilație cu aceleași caracteristici tehnice, în conformitate cu cerințele aplicabile privind informațiile despre produse, dar introdusă pe piață ca model diferit de unitate de ventilație de către același producător, reprezentant autorizat sau importator;

unitate de ventilație (UV) - aparat electric echipat cu cel puțin un rotor, un motor și o carcasă și destinat să înlocuiască aerul utilizat cu aerul exterior într-o clădire sau o parte a unei clădiri;

unitate de ventilație bidirecțională (UVB) - unitate de ventilație care produce un debit de aer între interiorul și exteriorul unei clădiri și care este echipată cu ventilatoare de evacuare și alimentare;

unitate de ventilație nerezidențială (UVNR) - unitate de ventilație în care debitul maxim al unității de ventilație depășește 250 m3/h, iar în cazul în care debitul maxim este cuprins între 250 și 1 000 m3/h, producătorul nu a declarat utilizarea prevăzută ca fiind exclusiv pentru un aparat de ventilație rezidențial;

unitate de ventilație unidirecțională (UVU) - unitate de ventilație care produce un debit de aer într-o singură direcție, fie din interiorul în exteriorul clădirilor (evacuare), fie din exteriorul în interiorul clădirilor (alimentare), unde debitul de aer produs mecanic este echilibrat prin dispozitive naturale de alimentare sau de evacuare a aerului;

unitate de ventilație rezidențială (UVR) - unitate de ventilație în care:

- debitul maxim nu depășește 250 m3/h;

- debitul maxim este între 250 și 1 000 m3/h, iar producătorul declară utilizarea prevăzută ca fiind exclusiv pentru un aparat de ventilație rezidențial.

În sensul anexelor nr.2-9, sunt prevăzute definiții suplimentare în anexa nr.1.

III. CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ ȘI INFORMARE

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru UVR se aplică de la 1 ianuarie 2025 și sunt stabilite la pct.1 în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru UVNR se aplică de la 1 ianuarie 2025 și sunt stabilite la pct.1 în anexa nr.3 la prezentul Regulament.

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru UVR se aplică de la 1 ianuarie 2027 și sunt stabilite la pct.2 în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru UVNR se aplică de la 1 ianuarie 2027 și sunt stabilite la pct.2 în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Începând cu 1 ianuarie 2025, producătorii de UVR, reprezentanții autorizați ai acestora și importatorii de UVR respectă cerințele de informare prevăzute în anexa nr.4.

- Începând cu 1 ianuarie 2025, producătorii de UVNR, reprezentanții autorizați ai acestora și importatorii de UVNR respectă cerințele de informare prevăzute în anexa nr.5.

IV. EVALUAREA CONFORMITĂȚII

- Producătorii de unități de ventilație efectuează procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 17 din Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (în continuare - Legea nr. 151/2014), care constă din sistemul de control intern al proiectării specificat la anexa nr. 4 sau sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 în această Lege.

- În sensul evaluării conformităţii UVR, calculul cerinței privind consumul specific de energie trebuie efectuat în conformitate cu anexa nr.8 la prezentul Regulament.

- În sensul evaluării conformităţii UVNR, calculul și măsurătorile aferente cerinței privind consumul specific de energie trebuie efectuate în conformitate cu anexa nr.9 la prezentul Regulament.

- Dosarul cu documentația tehnică întocmit în confomitate cu anexa nr. 4 din Legea nr. 151/2014 include o copie a informațiilor despre produs specificate în anexele nr.4 și 5 la prezentul Regulament.

- În cazul în care informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model de unitate de ventilație au fost obținute printr-un calcul bazat pe proiectare, sau prin extrapolări pornind de la alte unități de ventilație, sau ambele, documentația tehnică trebuie să includă următoarele informații:

- detalii privind aceste calcule sau extrapolări sau ambele;

- detalii ale încercărilor efectuate de către producători pentru a verifica exactitatea calculelor și a extrapolărilor;

- listă a tuturor celorlalte modele de unități de ventilație pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază;

- listă a modelelor de unități de ventilație echivalente.

V.PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI ȘI VALORILE DE REFERINȚĂ

- Se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 6 la prezentul Regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieţei menţionate în art. 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151/2014 pentru a asigura conformitatea cu cerințele stabilite pentru UVR în anexa 2 la prezentul regulament și cu cerințele stabilite pentru UVNR în anexa nr.3 la prezentul Regulament.

- Criteriile de referință menționate la pct. 3.2 din partea 3 a anexei nr.1 din Legea nr. 151/2014 care se aplică pentru unitățile de ventilație sunt stabilite în anexa 7 la prezentul Regulament.

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

Definiții aplicabile în sensul anexelor 2-9 la prezentul regulament:

consum specific de energie (CSE) [exprimat în kWh/(m2.a)] - coeficient de exprimare a energiei consumate pentru ventilație per m2 de suprafață de podea încălzită dintr-o locuință sau o clădire, calculat pentru UVR în conformitate cu anexa nr.8;

nivel de putere acustică (LWA) - nivelul ponderat A al sunetului radiat de carcasă exprimat în decibeli (dB) raportat la o putere acustică de un picowatt (1pW), transmis prin aer la debitul de referință;

funcționare cu mai multe viteze - motor de ventilator care poate funcționa cu cel puțin trei viteze fixe plus poziția zero („oprit”);

variator de viteză (VSD) - comandă electronică, integrată sau care funcționează ca un sistem unic sau separat cu motorul și cu ventilatorul, care adaptează în permanență curentul electric cu care este alimentat motorul pentru a controla debitul;

sistem de recuperare a căldurii (SRC) - partea unei unități de ventilație bidirecționale echipată cu un schimbător de căldură proiectat pentru a transfera căldura din aerul evacuat sau contaminat la aerul de alimentare proaspăt;

randamentul termic al unui SRC rezidențial (ηt) - aportul dintre câștigul în temperatură al aerului aspirat și pierderea de temperatură a aerului evacuat, ambele fiind în funcție de temperatura exterioară, măsurată cu SRC în condiții de vreme uscată și în condiții atmosferice standard, cu un debit masic echilibrat, la fluxul de referință, o diferență de temperatură de 13 K între interior și exterior, fără corecția aportului termic de la motoarele ventilatoarelor;

rata de scurgeri interne - fracția de aer extras prezentă în aerul aspirat al unităților de ventilație prevăzute cu HRS ca urmare a scurgerilor între debitele de aer evacuat și aer aspirat în interiorul carcasei atunci când unitatea funcționează la debitul volumic de aer de referință, măsurat la conducte; încercarea se efectuează pentru UVR la 100 Pa, și pentru UVNR la 250 Pa;

report - procentul din aerul de evacuare care se restituie aerului de alimentare pentru un schimbător cu regenerare de căldură în conformitate cu fluxul de referință;

rata de scurgeri externe - fracția scurgerii din debitul volumic de aer de referință care iese sau intră în carcasa unei unități înspre sau din aerul ambiant atunci când aceasta este supusă unei încercări de presiune; încercarea se efectuează la 250 Pa pentru UVR și la 400 Pa pentru UVNR, atât în cazul unei depresiuni, cât și la suprapresiune;

amestec - recircularea imediată sau scurtcircuitarea debitelor de aer între gurile de evacuare și de intrare la terminalele interioare și la cele exterioare, astfel încât acestea să nu contribuie la ventilația eficace a unui spațiu dintr-o clădire atunci când unitatea funcționează la debitul volumic de aer de referință;

rata de amestec - fracția de aer extras, ca parte din volumul de aer de referință total, care recirculă între gurile de evacuare și de intrare atât la terminalele interioare, cât și la cele exterioare astfel încât nu contribuie la ventilația efectivă a unui spațiu dintr-o clădire atunci când unitatea funcționează la volumul de aer de referință, măsurat la o distanță de 1 m de conducta de intrare interioară, minus rata de scurgere internă;

puterea absorbită efectivă (exprimată în W) - puterea electrică absorbită la debitul de referință și la diferența de presiune totală exterioară corespunzătoare și care include cererea de energie electrică pentru ventilatoare, comenzile, inclusiv telecomenzile și pompa de căldură, în caz în care este integrată;

puterea absorbită specifică (SPI) [exprimată în W/(m3/h)] - raportul dintre puterea efectivă absorbită (în W) și debitul de referință (în m3/h);

diagrama debitului/a presiunii - un set de curbe de debit (axa orizontală) și de diferență de presiune al unei unități de ventilație rezidențiale unidirecționale sau al alimentării unei UVR bidirecționale, unde fiecare curbă reprezintă o viteză a ventilatorului cu cel puțin opt puncte de încercare echidistante și unde numărul de curbe este dat de numărul de opțiuni distincte de viteză ale ventilatorului (una, două sau trei) sau, în cazul unui ventilator cu variator de viteză, care include cel puțin o curbă minimă, una maximă și una intermediară corespunzătoare apropiată de volumul de aer de referință și de diferența de presiune pentru testarea SPI;

debitul de referință (exprimat în m3/s) - valoarea de pe abscisă într-un punct pe o curbă a diagramei debit/presiune care se află într-un punct de referință sau cel mai aproape de un punct de referință situat la cel puțin 70 % din debitul maxim și la 50 Pa pentru unitățile cu conducte și la o presiune minimă pentru unitățile fără conducte. Pentru unitățile de ventilație bidirecționale, debitul volumic de aer de referință se aplică la gura de alimentare cu aer;

factorul de control (CTRL) - factor de corecție pentru calculul CSE, în funcție de tipul de control al unității de ventilație, în conformitate cu descrierea din tabelul 1 din anexa nr.8;

parametru de control - parametru sau un set de parametri măsurabili care se presupune că sunt reprezentativi pentru necesarul de ventilație, de exemplu, nivelul de umiditate relativă, nivelul de dioxid de carbon (CO2), de compuși organici volatili (COV) sau de alte gaze, detectarea prezenței, mișcării sau a ocupării spațiului cu ajutorul razelor infraroșii sau prin reflexia de unde ultrasonice, semnale electrice provenite de la utilizarea de către om a sistemului de iluminat sau a echipamentelor;

comandă manuală - orice tip de comandă care nu utilizează un regulator de cerere;

regulator de cerere - dispozitiv sau un ansamblu de dispozitive, integrate sau livrate separat, care măsoară un parametru de control și folosește rezultatul pentru a regulariza în mod automat debitul unității și/sau debitele conductelor;

regulator cu ceas - interfață umană cu ceas, reglată în funcție de perioada din timpul zilei, folosită pentru a regla viteza ventilatorului/debitul unității de ventilație și care are cel puțin șapte reglaje manuale pe zi lucrătoare ale debitului ajustabil pentru cel puțin două perioade de reducere a puterii, adică perioade în care se aplică un debit redus sau nu se aplică niciun debit;

ventilație controlată (VC) - unitate de ventilație care utilizează un regulator de cerere;

unitate cu conducte - unitate de ventilație destinată să ventileze una sau mai multe încăperi sau spații închise dintr-o clădire cu ajutorul conductelor de aer și pe care este prevăzută montarea de racorduri;

unitate fără conducte - unitate de ventilație pentru o încăpere destinată să ventileze o singură încăpere sau un singur spațiu închis dintr-o clădire și pe care nu este prevăzută montarea de racorduri;

control centralizat al ventilației - regulator de cerere al unei unități de ventilație cu conducte care reglează în mod continuu viteza sau vitezele ventilatorului și debitul pe baza unui singur senzor pentru întreaga clădire ventilată sau pentru o parte a clădirii la nivel central;

control local al ventilației - regulator de cerere al unei unități de ventilație care reglează în mod continuu viteza sau vitezele ventilatorului și nivelurile debitului pe baza cel puțin a unui senzor pentru o unitate de ventilație cu conducte sau pe pe baza unui senzor pentru o unitate de ventilație fără conducte;

presiunea statică (psf) - presiunea totală din care se scade presiunea dinamică a ventilatorului;

presiunea totală (pf) - diferența dintre presiunea de stagnare la ieșirea din ventilator și cea de la intrarea în ventilator;

presiunea de stagnare - presiunea măsurată într-un punct al unui gaz aflat în curgere, atunci când acesta este adus în stare de repaus printr-un proces izoentropic;

presiunea dinamică - presiunea calculată pornind de la rata debitului masic și densitatea medie a gazului la ieșire și în zona de ieșire din unitate;

schimbător cu recuperare de căldură - schimbător de căldură fără părți mobile destinat să transfere energia termică de la un curent de aer la altul, cum ar fi un schimbător de căldură cu plăci sau cu tuburi cu flux paralel, flux încrucișat sau contraflux, sau o combinație a acestora sau un schimbător de căldură cu plăci sau cu tuburi cu difuziune de vapori;

schimbător cu regenerare de căldură - schimbător de căldură rotativ care încorporează o roată rotativă pentru a transfera energia termică de la un curent de aer la altul, care integrează un material care permite transferul de căldură latentă, un mecanism de antrenare, o carcasă sau un cadru și etanșări pentru a reduce devierile și pierderile de aer dintr-un curent de aer; schimbătoarele de căldură de acest tip prezintă grade diferite de recuperare a umidității în funcție de materialul folosit;

sensibilitatea fluxului de aer la variațiile de presiune a unei UVR fără conducte - raportul dintre deviația maximă de la debitul maxim al UVR la + 20 Pa și cel la o diferență de presiune externă totală de – 20 Pa;

etanșeitatea la aerul interior/exterior a unei UVR fără conducte – debitul, exprimat în m3/h, între interior și exterior atunci când ventilatorul sau ventilatoarele este sau sunt oprit(e);

unitate cu dublă întrebuințare - unitate de ventilație concepută pentru scopuri de ventilație, precum și pentru extracția focului sau a fumului, care respectă cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții în ceea ce privește siguranța în caz de incendiu, conform prevederilor din Codul urbanismului și construcțiilor nr.434/2023 pentru comercializarea produselor de construcţii;

ocolire termică - orice soluție care permite ocolirea schimbătorului de căldură sau care controlează automat sau manual performanța acestuia în ceea ce privește recuperarea căldurii, fără a fi nevoie să se devieze fizic fluxul de aer, de exemplu, deviere pe timp de vară, controlul vitezei rotorului, controlul fluxului de aer.

Definiții pentru UVNR

puterea electrică absorbită nominală (P) (exprimată în kW) - intrarea de energie electrică efectivă al mecanismelor de acționare ale ventilatorului, inclusiv orice tip de echipament de control al motorului, la presiunea externă nominală și la debitul de aer nominal;

radamentul ventilatorului (ηfan) - randamentul static, inclusiv randamentul motorului și al mecanismului de acționare ale ventilatorului sau ventilatoarelor individual(e) din unitatea de ventilație, configurația de referință, stabilit la fluxul de aer nominal și la căderea nominală de presiune externă;

configurația de referință a unei UVB - produs configurat cu o carcasă, cel puțin două ventilatoare cu viteză variabilă sau cu mai multe viteze, un SRC, un filtru fin curat pe partea de alimentare și un filtru mediu curat pe partea de evacuare;

configurația de referință pentru o UVU - produs configurat cu o carcasă și cel puțin un ventilator cu viteză variabilă sau cu mai multe viteze; în cazul în care produsul este destinat să fie echipat cu un filtru pe partea de alimentare, acest filtru trebuie să fie un filtru fin curat;

randamentul minim al ventilatorului (ηuv) - cerința de randament minim specific pentru unitățile de ventilație în sensul prezentului regulament;

debitul nominal (qnom) (exprimat în m3/s) - debitul de proiectare declarat al unei UVNR în condiții atmosferice standard de 20 oC și 101 325 Pa, când unitatea este instalată complete, de exemplu, inclusiv cu filtre și în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

presiunea externă nominală (Δps, ext) (exprimată în Pa) - diferența de presiune statică externă de proiectare declarată la debitul nominal;

viteza maximă specificată a ventilatorului (vfan_rated) (exprimată în rotații pe minut — rpm) - viteza de rotație a ventilatorului la debitul nominal și la presiunea externă nominală;

căderea de presiune internă a componentelor ventilatorului (Δps,int) (exprimată în Pa) - suma căderilor de presiune statică ale unei configurații de referință a unei UVB sau a unei UVU la fluxul nominal;

căderea de presiune internă a componentelor suplimentare nedestinate ventilației (Δps,add) (exprimată în Pa) - ceea ce rămâne din suma tuturor căderilor de presiune statică internă la debitul nominal și la presiunea externă nominală după scăderea căderii de presiune internă a componentelor de ventilație (Δps,int);

randamentul termic al unui SRC nerezidențial (ηt_uvnr) - raportul dintre câștigul în temperatură al aerului aspirat și pierderea de temperatură a aerului evacuat, ambele fiind în funcție de temperatura exterioară, măsurat într-un mediu de referință uscat, la un debit masic echilibrat, o diferență de temperatură de 20 K între interior și exterior, excluzând aportul termic de la motoarele ventilatoarelor și de la scurgerile interne;

puterea de ventilație specifică internă a componentelor de ventilație (SFPint) [exprimată în W/(m3/s)] - raportul dintre căderea de presiune internă a componentelor de ventilație și eficiența ventilatorului, stabilit pentru configurația de referință;

puterea de ventilație specifică internă maximă a componentelor de ventilație (SFPint_limit) [(exprimată în W/(m3/s)] - cerința de randament specific pentru SFPint pentru unități de ventilație în sensul prezentului regulament;

SRC mobil - sistem de recuperare a căldurii la care dispozitivul de recuperare a căldurii de pe partea de evacuare și dispozitivul care introduce căldura recuperată în fluxul de aer de pe partea de alimentare a spațiului ventilat sunt conectate printr-un sistem de transfer al căldurii în care cele două părți ale SRC pot fi poziționate liber în diferite părți ale clădirii;

viteza frontală (exprimată în m/s) - cea mai mare dintre valorile corespunzătoare vitezei aerului alimentat și vitezei aerului evacuat. Vitezele sunt vitezele aerului în UV pe baza suprafeței interioare a unității pentru aerul alimentat și pentru aerul evacuat al UV. Viteza se bazează pe suprafața secțiunii filtrului din unitatea respectivă,sau, dacă nu este montat niciun filtru, pe suprafața secțiunii ventilatorului;

bonus de randament (E) - factor de corecție care ține seama de faptul că o recuperare mai mare de căldură duce la mai multe căderi de presiune, ceea ce necesită o putere specifică a ventilatorului mai mare;

corecția filtrului (F) (exprimată în Pa) - valoare de corecție care trebuie aplicată în cazul în care o unitate se abate de la configurația de referință a unei UVB;

filtru fin - filtru care îndeplinește condițiile relevante descrise în anexa nr.9;

filtru mediu - filtru care îndeplinește condițiile relevante descrise în anexa nr.9;

randamentul filtrului - raportul mediu dintre fracțiunea de praf captat și cantitatea de praf introdusă în filtru, în condițiile descrise în anexa nr.9 pentru filtre fine și medii.

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

CERINȚELE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU UVR

1.De la 1 ianuarie 2025:

—CSE calculată pentru un climat mediu nu trebuie să fie mai mare de 0 kWh/(m2.a).

—Unitățile fără conducte, inclusiv unitățile de ventilație care urmează să fie prevăzute cu un racord fie pe partea de alimentare, fie pe partea de evacuare, trebuie să aibă un LWA maxim de 45 dB.

—Toate unitățile de ventilație, cu excepția unităților cu dublă întrebuințare, trebuie să fie echipate cu un mecanism cu mai multe viteze sau cu variator de viteză.

—Toate UVB trebuie să aibă o facilitate de ocolire termică.

2.Începând cu 1 ianuarie 2027:

—CSE calculată pentru un climat mediu nu trebuie să fie mai mare de – 20 kWh/(m2.a).

—Unitățile fără conducte, inclusiv unitățile de ventilație care urmează să fie prevăzute cu un racord fie pe partea de alimentare, fie pe partea de evacuare, trebuie să aibă un LWA maxim de 40 dB.

—Toate unitățile de ventilație, cu excepția unităților cu dublă întrebuințare, trebuie să fie echipate cu un mecanism cu mai multe viteze sau cu variator de viteză.

—Toate UVB trebuie să aibă o facilitate de ocolire termică.

—Unitățile de ventilație prevăzute cu un filtru trebuie să fie dotate cu un avertizor vizual de schimbare a filtrului.

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

CERINȚELE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU UVNR

- De la 1 ianuarie 2025:

—Toate unitățile de ventilație, cu excepția unităților cu dublă întrebuințare, trebuie să fie echipate cu un mecanism cu mai multe viteze sau cu variator de viteză.

—Toate UVB trebuie să aibă un SRC.

—SRC trebuie să aibă o facilitate de ocolire termică.

—Randamentul termic minim ηt_uvnr al tuturor SRC, cu excepția SRC mobile din UVB, trebuie să fie 67 %, iar bonusul de randament trebuie să fie E = (ηt_uvnr – 0,67) * 3 000 dacă randamentul termic ηt_uvnr este cel puțin 67 %; altfel, E = 0.

—Randamentul termic minim ηt_nrvu al SRC mobile din UVB trebuie să fie 63 %, iar bonusul de randament trebuie să fie E = (ηt_uvnr – 0,63) * 3 000 dacă randamentul termic ηt_uvnr este cel puțin 63 %; altfel, E = 0.

- Randamentul minim al ventilatorului pentru UVU (ηνu ) este

—6,2 % * ln(P) + 35,0 % dacă P ≤ 30 kW și

—6,1 % dacă P > 30 kW.

—Puterea de ventilare specifică internă maximă a componentelor de ventilație (SFPint_limit ) în W/(m3/s) este

- pentru o UVB cu SRC mobil

1 700 + E – 300 * qnom /2 – F dacă qnom < 2 m3/s și

1 400 + E – F dacă qnom ≥ 2 m3/s;

- pentru o UVB cu alt tip de SRC

1 200 + E – 300 * qnom /2 – F dacă qnom < 2 m3/s și

900 + E – F dacă qnom ≥ 2 m3/s;

—250 pentru o UVU destinată a fi utilizată cu un dispozitiv de filtrare.

- De la 1 ianuarie 2027:

—Toate unitățile de ventilație, cu excepția unităților cu dublă întrebuințare, trebuie să fie echipate cu un mecanism cu mai multe viteze sau cu variator de viteză.

Toate UVB trebuie să aibă un SRC.

SRC trebuie să aibă o facilitate de ocolire termică.

—Randamentul termic minim ηt_uvnr al tuturor SRC, cu excepția SRC mobile din UVB, trebuie să fie 73 %, iar bonusul de randament E = (ηt_uvnr – 0,73) *3 000 dacă randamentul termic ηt_uvnr este cel puțin 73 %; altfel, E = 0.

—Randamentul termic minim ηt_uvnr al SRC mobile din UVB trebuie să fie 68 % iar bonusul de randament E = (ηt_uvnr – 0,68) * 3 000 dacă randamentul termic ηt_uvnr este cel puțin 68 %; altfel, E = 0.

—Randamentul minim al ventilatorului pentru UVU (ηuv ) este

—6,2 % * ln(P) + 42,0 % dacă P ≤ 30 kW și

—63,1 % dacă P > 30 kW.

—Puterea de ventilare specifică internă maximă a componentelor de ventilație (SFPint_limit ) în W/(m3/s) este

- pentru o UVB cu SRC mobil

1 600 + E – 300 * qnom /2 – F dacă qnom < 2 m3/s și

1 300 + E – F dacă qnom ≥ 2 m3/s;

- pentru o UVB cu alt tip de SRC

1 100 + E – 300 * qnom /2 – F dacă qnom < 2 m3/s și

800 + E – F dacă qnom ≥ 2 m3/s;

— 230 pentru o UVU destinată a fi utilizată cu un dispozitiv de filtrare.

—Dacă o unitate de filtrare face parte din configurație, produsul trebuie să fie echipat cu o semnalizare vizuală sau o alarmă în sistemul de control care se activează în cazul în care căderea de presiune a filtrului depășește valoarea maximă admisibilă a căderii finale de presiune.

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

CERINȚE ÎN MATERIE DE INFORMARE PENTRU UVR

1.De la 1 ianuarie 2025, trebuie furnizate următoarele informații despre produse:

- denumirea sau marca furnizorului;

- dentificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de unitate de ventilație rezidențială de alte modele cu aceeași marcă comercială sau denumire a furnizorului);

- consumul specific de energie (CES) în kWh/(m2.a) pentru fiecară zonă climatică aplicabilă; și clasa SEC;

- tipologia declarată în conformitate cu pct. 3 din prezentul regulament (UVR sau UVNR, unidirecționale sau bidirecționale);

- tipul de motor instalat sau care urmează să fie instalat (cu mai multe viteze sau cu variator de viteză);

- tipul de sistem de recuperare a căldurii (cu recuperare, cu regenerare, niciunul);

- randamentul termic al recuperării de căldură (în % sau „nu se aplică”, în cazul în care produsul nu are sistem de recuperare a căldurii);

- debitul maxim în m3/h;

- puterea electrică absorbită a motorului ventilatorului, inclusiv orice echipament de control al motorului, la debit maxim (W);

- nivelul de putere acustică (LWA), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- debitul maxim de referință în m3/h

- diferența de presiune de referință în Pa;

- SPI în W/m3/h;

- factorul de control și tipologia de control în conformitate cu definițiile și clasificarea relevante din tabelul 1 din anexa nr.8;

- rate declarate de scurgere internă și externă maxime (%) pentru unitățile de ventilație bidirecționale sau reportul (doar pentru schimbătoarele de căldură cu recuperare) și ratele de scurgere externă (%) pentru unitățile de ventilație unidirecționale cu conducte;

- rata de amestec a unităților de ventilație fără conducte bidirecționale care nu sunt destinate să fie echipate cu o conductă de legătură pe partea alimentării cu aer sau pe partea de extragere a aerului;

- poziția și descrierea avertizorului vizual al filtrului pentru UVR destinate utilizării cu filtre, inclusiv textul care subliniază importanța înlocuirii periodice a filtrului pentru a asigura performanța și randamentul energetic al unității;

- pentru sistemele de ventilație unidirecționale, instrucțiuni de instalare în fațadă a grilelor de evacuare/alimentare pentru alimentarea/extracția naturală a aerului;

- adresa de internet pentru instrucțiunile de demontare, conform pct. 3;

- doar pentru unitățile fără conducte: sensibilitatea fluxului de aer la variațiile de presiune la + 20 Pa și – 20 Pa;

- doar pentru unitățile fără conducte: etanșeitatea la aerul interior/exterior în m3/h;

2. Informațiile enumerate la pct. 1 trebuie să fie disponibile:

—în documentația tehnică a UVR; și

—pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor.

3.Site-ul internet cu acces liber al producătorului trebuie să pună la dispoziție instrucțiuni detaliate care, printre altele, identifică instrumentele necesare pentru demontarea manuală a motoarelor cu magnet permanent și a componentelor electronice (plăci cu cablaj imprimat/plăci de circuite imprimate și afișaje > 10 g sau > 10 cm2), ale bateriilor și pieselor din plastic de dimensiuni mari (> 100 g) în scopul reciclării eficiente a materialelor, cu excepția modelelor din care se produc mai puțin de cinci unități pe an.

Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

CERINȚE ÎN MATERIE DE INFORMARE PENTRU UVNR

1.De la 1 ianuarie 2025, trebuie furnizate următoarele informații despre produse:

- denumirea sau marca comercială a producătorului;

- identificatorul de model al producătorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de unitate de ventilație nerezidențială de alte modele cu aceeași marcă comercială sau denumire a furnizorului);

- tipologia declarată în conformitate cu pct. 3 (UVR sau UVNR, unidirecționale sau bidirecționale);

- tipul de mecanism de acționare instalat sau care urmează să fie instalat (cu mai multe viteze sau cu variator de viteză);

- tip de SRC (mobil, altul, niciunul);

- randamentul termic al recuperării de căldură (în % sau „nu se aplică”, în cazul în care produsul nu are sistem de recuperare a căldurii);

- debitul maxim de referință al UVNR în m3/h;

- puterea electrică de intrare efectivă (kW);

- SFPint în W/(m3/s);

- viteza frontală în m/s la debitul proiectat;

- presiunea externă nominală (Δps, ext) în Pa;

- căderea de presiune internă a componentelor de ventilație (Δps,int) în Pa;

- opțional: căderea de presiune internă a componentelor care nu sunt utilizate pentru ventilație (Δps,add) în Pa;

- eficiența statică a ventilatoarelor utilizate în conformitate cu Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, anexa nr.11, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 750 /2016;

- rata de scurgere externă maximă declarată (%) a carcasei unităților de ventilație și rata de scurgere internă maximă declarată (%) a unităților de ventilație bidirecționale sau reportul (doar pentru schimbătoare de căldură cu recuperare); ambele sunt măsurate sau calculate în conformitate cu metoda încercării la presurizare sau metoda încercării cu gaz trasor la presiunea declarată a sistemului;

- performanța energetică, de preferință clasificarea energetică, a filtrelor, informații declarate despre consumul anual de energie calculat;

- descrierea avertizorului vizual al filtrului pentru UVNR destinate utilizării cu filtre, inclusiv textul care subliniază importanța înlocuirii periodice a filtrului pentru a asigura performanța și randamentul energetic ale unității;

- în cazul UVNR destinate a fi utilizate în interior, nivelul de putere acustică (LWA) al carcasei, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- adresa de internet pentru instrucțiunile de demontare, conform pct. 3.

2.Informațiile enumerate la punctul 1 (a)-(s) sunt disponibile:

— în documentația tehnică a UVNR; și

— pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor.

3.Site-ul internet cu acces liber al producătorului trebuie să pună la dispoziție instrucțiuni detaliate care, printre altele, identifică instrumentele necesare pentru preasamblarea și demontarea manuale ale motoarelor cu magnet permanent și ale componentelor electronice (plăci cu cablaj imprimat/plăci de circuite imprimate și afișaje > 10 g sau > 10 cm2), ale bateriilor și pieselor din plastic de dimensiuni mari (> 100 g) în scopul reciclării eficiente a materialelor exceptând modelele din care se produc mai puțin de cinci unități pe an.

Anexa nr.6

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile unităților de ventilație

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare autoritatea de supraveghere a pieței) și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din dosarul cu documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament în temeiul în temeiul art. 8 şi Capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritatea de supraveghere a pieței aplică următoarea procedură:

1.Autoritatea de supraveghere a pieței verifică o singură unitate din model.

2. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în dosarul cu documentația tehnică în temeiul pct. 2 din Anexa nr.4 al Legii nr.151/2014, inclusiv valorile declarate și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul lit. g) pct. 2 menționat; și

- valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

- atunci când autoritatea de supraveghere a pieței testează unitatea din model, valorile obținute, valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.În caz în care rezultatele menționate la pct. 2 sbp. 1) sau 2) nu sunt atinse, modelul și toate modelele de unități de ventilație echivalente enumerate ca modele echivalente în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

4.În caz în care rezultatul menționat la pct.2 sbp. 3) nu este atins:

- pentru modele fabricate în cantități mai mici de cinci unități pe an, se consideră că modelul nu este conform cu prezentul Regulament;

- pentru modele fabricate în cantități de minimum cinci unități pe an, autoritatea de supraveghere a pieței aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

5.În caz în care rezultatul menționat la pct. 4 sbp.2) nu este atins, modelul și toate modelele de unități de ventilație echivalente enumerate ca modele echivalente în dosarul cu documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

6.Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform pct. 3, 4 sbp. 1) și 5, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează autorităților din statele membre ale UE și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritatea de supraveghere a pieței utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele 8 și 9. Autoritatea de supraveghere a pieței aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la pct. 1-6 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| SPI | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată. |
| Randamentul termic al UVR și al UVNR | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată. |
| SFPint | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată. |
| Randamentul de ventilație al UVU nerezidențiale | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată. |
| Nivelul de putere acustică al UVR | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 2 dB. |
| Nivelul de putere acustică al UVNR | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 5 dB. |

Anexa nr.7

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile

unităților de ventilație

CRITERII DE REFERINȚĂ

- Unități de ventilație rezidențiale:

- CSE: – 42 kWh/(m2.a) pentru UVB, și – 27 kWh/(m2.a) pentru UVU.

- Randamentul de recuperare a căldurii ηt: 90 % pentru UVB.

- Unități de ventilație nerezidențiale:

- SFPint: 150 w/(m3/s) sub limita etapei a doua pentru UVNR cu debit ≥ 2 m3/s, și 250 w/(m3/s) sub limita etapei a doua pentru UVNR cu debit < 2 m3/s.

- Recuperarea căldurii ηt_uvnr : 85 %, iar pentru SRC mobile 80 %.

Anexa nr.8

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile

unităților de ventilație

CALCULUL CERINȚEI PRIVIND CONSUMUL SPECIFIC DE ENERGIE

Consumul specific de energie (CSE) se calculează folosind următoarea ecuație:

SEC=ta . pef . qnet . MISC . CTRLx .SPI - th . ΔΤh . ηh-1 . cair . [qref – qnet .CTRL . MISC . (1- ηt)] = Qdefr

unde

— SECeste consumul specific de energie pentru ventilare pe m2 de suprafață de podea încălzită a unei locuințe sau clădiri [kWh/(m2.a);

— ta este numărul de ore de funcționare pe an [h/a];

—pef este factorul de energie primară pentru producerea și distribuția de energie electrică [-];

— qnet este rata cererii nete de ventilație per m2 de suprafață de podea încălzită [m3/h.m2];

—MISC este un factor agregat de tipologie generală care încorporează elemente privind eficacitatea ventilației, scurgeri ale conductelor și infiltrări suplimentare [-];

— este factorul de control al ventilației [-];

—x reprezintă un exponent care ține seama de neliniaritatea între economisirea de energie termică și energia electrică, în funcție de caracteristicile motorului [-];

—este puterea specifică absorbită [kW/(m3/h)];

—th este numărul total de ore al sezonului de încălzire [h];

—ΔΤh este diferența medie dintre temperatura interioară (19 °C) și temperatura exterioară pe parcursul unui sezon de încălzire, minus o corecție de 3 K pentru aporturile solare și interioare [K];

—ηh este randamentul mediu al încălzirii spațiului [-];

—cair este capacitatea specifică de încălzire a aerului la presiune și densitate constante [kWh/(m3 K)];

—qref este rata de ventilație naturală de referință per m2 de suprafață de podea încălzită [m3/h.m2];

— ηt este randamentul termic al recuperării căldurii [-];

—Qdefr este energia anuală de încălzire per m2 de suprafață de podea încălzită [kWh/m2. a] pentru dezghețare, bazată pe o rezistență electrică de încălzire variabilă.

Qdefr = tdefr . Δtdefr . cair . qnet . pef

,unde

— tdefr este durata perioadei de dezghețare, adică atunci când temperatura exterioară este sub - 4 °C [h/a], iar

—ΔΤdefr este diferența medie, în K, dintre temperatura exterioară și - 4 °C pe parcursul perioadei de dezghețare.

Qdefr se aplică doar unităților bidirecționale cu schimbător cu recuperare de căldură; pentru unități unidirecționale sau unități cu schimbătoare cu regenerare de căldură, se aplică Qdefr = 0.

SPI și ηt sunt valori derivate din încercări și metode de calcul.

Alți parametri și valorile lor standard sunt indicați în tabelul 1.

Tabelul 1

Parametrii de calcul al CSE

| Tipologia generală |  |  |  |  | MISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unități cu conducte |  |  |  |  | 1,1 |
| Unități fără conducte |  |  |  |  | 1,21 |
| Controlul ventilației |  |  |  |  | CTRL |
| Comandă manuală (fără controlul ventilației) |  |  |  |  | 1 |
| Regulator cu ceas (fără controlul ventilației) |  |  |  |  | 0,95 |
| Control centralizat al ventilației |  |  |  |  | 0,85 |
| Control centralizat al ventilației |  |  |  |  | 0,65 |
| Motor și acționare |  |  |  |  | valoarea X |
| pornit/oprit & o singură viteză |  |  |  |  | 1 |
| două viteze |  |  |  |  | 1,2 |
| cu mai multe viteze |  |  |  |  | 1,5 |
| viteză variabilă |  |  |  |  | 2 |
| Climatul | th în h | ΔΤh în K | tdefr în h | ΔΤdefr în K | Qdefr(*1) în kWh/a.m2 |
| Rece | 6 552 | 14,5 | 1 003 | 5,2 | 5,82 |
| Mediu | 5 112 | 9,5 | 168 | 2,4 | 0,45 |
| Cald | 4 392 | 5 | — | — | — |
| Valori standard |  |  |  |  | valoare |
| capacitatea specifică de încălzire a aerului, cair în kWh/(m3K) |  |  |  |  | 0,000344 |
| cererea netă de ventilație per m2 de suprafață de podea încălzită, qnet în m3/h.m2 |  |  |  |  | 1,3 |
| rata de referință a ventilației naturale per m2 de suprafață de podea încălzită, qref în m3/h.m2 |  |  |  |  | 2,2 |
| ore de funcționare pe an, ta în h |  |  |  |  | 8 760 |
| factor de energie primară pentru generarea și distribuția de energie electrică, pef |  |  |  |  | 2,5 |
| eficiența încălzirii spațiului, ηh |  |  |  |  | 75 % |
| (*1)Dezghețarea se aplică doar unităților bidirecționale cu schimbător de căldură cu recuperator și se calculează cu formula următoare:Qdefr = tdefr .Δtdefr .cair .qnet .pef. Pentru unități unidirecționale sau unități cu schimbătoare cu regenerare de căldură, se aplică Qdefr = 0. |  |  |  |  |  |

Anexa nr.9

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile

unităților de ventilație

MĂSURĂTORI ȘI CALCULE PENTRU UVNR

UVNR se testează și se calculează folosind o configurație „de referință” a produsului.

Unitățile cu dublă întrebuințare trebuie supuse încercării și se calculează în modul de ventilație.

- RANDAMENTUL TERMIC AL UNUI SISTEM DE RECUPERARE A CĂLDURII NEREZIDENȚIAL

Randamentul termic al unui sistem de recuperare a căldurii nerezidențial este definit ca

ηt _nrvu = (t2- t2′) / (t1′- t2′)

unde:

— ηt este randamentul termic al SRC [-];

— t2′′este temperatura aerului de alimentare care iese din SRC și intră în cameră [°C];

—t2′este temperatura aerului exterior [°C];

—t1′este temperatura aerului evacuat care iese din cameră și intră în SRC [°C].

2.CORECȚII ALE FILTRULUI

În cazul în care unul sau ambele filtre lipsesc în comparație cu configurația de referință, se folosește următoarea corecție a filtrului:

De la 1 ianuarie 2025:

F = 0 în cazul în care configurația de referință este completă;

F = 160 dacă lipsește filtrul mediu;

F = 200 dacă lipsește filtrul fin;

F = 360 dacă lipsesc și filtrul fin, și filtrul mediu.

De la 1 ianuarie 2027

F = 150 dacă lipsește filtrul mediu;

F = 190 dacă lipsește filtrul fin;

F = 340 dacă lipsesc și filtrul fin, și filtrul mediu.

„Filtru fin” - filtru care îndeplinește condițiile de eficiență a filtrului în următoarele metode de încercare și calcul, care trebuie declarate de furnizorul filtrului. Filtrele fine sunt supuse încercărilor la debitul de aer de 0,944 m3/s și la o suprafață a filtrului de 592 × 592 mm (cadrul instalației are 610 × 610 mm) (viteză frontală de 2,7 m/s). După pregătirea, etalonarea și verificarea adecvate pentru uniformitate a fluxului de aer, se măsoară eficiența de filtrare inițială și căderea de presiune ale filtrului curat. Filtrul se încarcă progresiv cu praful corespunzător până la o cădere finală de presiune a filtrului de 450 Pa. La început se încarcă 30 g în generatorul de praf, iar apoi trebuie să existe cel puțin patru faze echidistante de încărcare a prafului înainte de a se atinge presiunea finală. Praful este alimentat în filtru la o concentrație de 70 mg/m3. Eficiența de filtrare se măsoară cu picături în intervalul de mărime 0,2-3 μm dintr-un aerosol de încercare (DEHS DiEthylHexylSebacate) la o rată de aproximativ 0,39 dm3/s (1,4 m3/h). Particulele sunt luate în calcul de 13 ori, succesiv în amonte și în aval de filtru, la cel puțin 20 de secunde cu un contor optic de particule (COP). Se determină valorile eficienței marginale de filtrare și ale căderii de presiune. Se calculează eficiența de filtrare medie pe parcursul încercării pentru diferitele clase de mărime a particulelor. Pentru a fi considerat „filtru fin”, eficiența medie pentru o dimensiune a particulelor de 0,4 μm trebuie să fie mai mare de 80 %, iar randamentul minim trebuie să fie mai mare de 35 %. Randamentul minim este cel mai scăzut randament dintre următoarele valori: randamentul evacuat, randamentul inițial și cel mai scăzut randament din timpul întregii proceduri de încărcare din cadrul încercării. Încercarea pentru randamentul de evacuare este în mare parte identică cu încercarea pentru randamentul mediu descrisă mai sus, cu excepția faptului că eșantionul de placă de filtru este descărcat electrostatic cu izopropanol (IPA) înainte de încercare.

„Filtru mediu” - filtru care îndeplinește următoarele condiții privind eficiența filtrului. Un „filtru mediu” este un filtru de aer pentru o unitate de ventilație cu performanță dovedită și calculată ca pentru un filtru fin, dar care îndeplinește condițiile conform cărora randamentul mediu pentru o dimensiune a particulelor de 0,4 μm ar trebui să fie mai mare de 40 %, condiții care trebuie declarate de furnizorul filtrului.